Утверждено решением

Общего Собрания Некоммерческого 

партнерства  НП СЭЭ ТЭР

Протокол от 21 апреля 2010 г. № ОС -2
	


Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
СТАНДАРТ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОСТ НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О6 - 2010
___________________________________________________________________

СТАНДАРТ, ПРАВИЛА И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г.Казань- 2010 г.

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сведения о стандарте

1.РАЗРАБОТАН: Некоммерческим партнерством « Содействия в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.СТАНДАРТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего Собрания членов некоммерческим партнерством « Содействия в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» ( НП СЭЭ ТЭР), протокол № ОС-2 от 21 апреля 2010 г.
СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр                                                                 

Введение……………………………………………………………….4
Нормативные ссылки…………………………………………………..4

Определения……………………………………………………………5-7
Предмет обследования………………………………………………….7
Виды энергетических обследований………………..………………7-8 
    Вопросы ………………………………………………………………8 – 9
    Объем работы…….……………………………………………..…...9 – 10
    Выявление резерва снижения потерь………………………………10-12
   Требования к ПЭС………………………………………………………12

   Порядок оформления результатов……………………………………12-13

  Список литературы………………………………………………………14

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Введение

Стандарт устанавливает порядок и состав работ при проведении  энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), определяет требования к составу документов по результатам энергетических обследований.

Типовая программа обязательна для организаций, выполняющих энергетические обследования энергопредприятий в составе РАО "ЕЭС России", АО-энерго и входящих в их состав энергопредприятий по эксплуатации тепловых сетей, а также представительств по управлению акционерными обществами, дочерними АО-энерго, ТЭС - акционерных обществ, ТЭС – филиалов и предприятий и организаций приравненных к ним.
1. Нормативные ссылки

.

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261 от 23.10.2009 г.


Приказ Минэнерго России №325 от 30 декабря 2008г. « Об утверждении нормативов технологических потерь при транспортировке тепловой энергии»

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования ( в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:        

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами , а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с требованиями Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261 от 23.10.2009 г, и "Положения по проведению энергетических обследований организаций РАО "ЕЭС России" (М.: СПО ОРГРЭС, 2000).

3.2. Стандарт устанавливает порядок и состав работ при проведении энергетических обследований (ЭО) систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) в системах централизованного теплоснабжения (CUT) энергообъектов.

3.3. Целью ЭО является оценка эффективности передачи и распределения тепловой энергии (ТЭ) от генерирующего источника тепла до потребителей, определение направлений и возможной величины снижения затрат энергоресурсов (тепловой и электрической энергии, сетевой воды) при транспорте тепла.

3.4. Основными задачами ЭО систем транспорта и распределения тепловой энергии являются определение фактических показателей работы систем транспорта (СЦТ в целом), сравнение их с нормируемыми значениями, выявление и анализ причин их несоответствия и путей устранения.
3.5. В соответствии с назначением проводятся следующие виды ЭО:

первичное;

периодическое (повторное);

внеочередное;

3.5.1. Первичное обследование — проводится в соответствии с Федеральным Законом  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261 от 23.10.2009 г, для оценки энергоэффективности систем транспорта ТЭ в процессе эксплуатации.

3.5.2. Периодическое (повторное) обследование — проводится для оценки динамики эффективности использования энергоресурсов, сокращения их затрат, а также проверки выполнения ранее разработанных рекомендаций.
СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.5.3. Внеочередное обследование — проводится по инициативе руководителя предприятия и администрации региона в случае, если резко возрастает потребление энергоресурсов, увеличиваются затраты на транспорт тепловой энергии, потери тепла и сетевой воды, ухудшается использование температурного перепада или изменяются другие показатели, свидетельствующие о снижении энергоэффективности.
3.5.4. Сроки и периодичность проведения энергообследований устанавливаются Федеральным Законом  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261 от 23.10.2009 г 
3.6. При энергетическом обследовании систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) выявляются следующие показатели энергоэффективности работы:

удельный расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки;

удельный расход электрической энергии на транспорт теплоносителя;

перепад температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе при соблюдении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе согласно температурному графику;

потери тепловой энергии на транспорт тепла, в том числе через изоляцию и с сетевой водой;

потери сетевой воды.

Фактические значения перечисленных показателей, определенных за прошедший год по сезонам работы тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии или в целом для системы теплоснабжения, должны быть сопоставлены с соответствующими нормируемыми значениями показателей в приведенных условиях.

3.7. Энергетическое обследование конкретной системы транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) проводится по техническим программам.

Технические программы разрабатываются организациями, проводящими обследование с учетом особенностей технологических схем и обследуемого оборудования.
При разработке технических программ и проведении обследований (за исключением предпускового) должны использоваться результаты проведенных ранее на объекте режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.8. Методической базой для проведения обследования являются нормативно-технические документы, приведенные в списке использованной литературы к настоящему Стандарту.

3.9. Технической базой обследования являются:

проектная и исполнительная документация по тепловым сетям (ТС) и насосно-дроссельным станциям;

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

статистические данные за год, предшествующий проведению ЭО (расходы сетевой и подпиточной воды, располагаемые напоры, отпуск тепла, температуры сетевой воды, температуры наружного воздуха и грунта и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации ТС;

оснащенность приборами учета отпускаемой и потребляемой тепловой энергии и теплоносителя;

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

3.10. Необходимым условием проведения энергетических обследований всех видов является наличие разработанных энергетических характеристик (ЭХ) и на их основе нормативных показателей в соответствии с утвержденными методическими указаниями.
Поэтому до начала проведения ЭО эксплуатирующая тепловые сети организация должна обеспечить собственными силами или с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ, разработку ЭХ и нормативных показателей.

3.11. При необходимости обследование должно быть распространено на следующие элементы системы теплоснабжения, не находящиеся на балансе тепловых сетей АО-энерго, но оказывающие существенное влияние на эффективность работы систем транспорта и распределения тепловой энергии:

водяной тракт водоподогревательных установок источников тепла;

тепловые сети и потребители тепла, не находящиеся на балансе АО-энерго.

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
4.1. Энергетическое обследование осуществляется в соответствии с техническим заданием, которое составляется организацией, проводящей обследование, согласованным с руководством организации, в ведении которой находятся обследуемые системы транспорта и распределения тепловой энергии.

4.2. Техническое задание должно содержать:

наименование (вид) ЭО;

цели и задачи обследования;

сроки проведения обследования;

состав (перечень) обследуемого оборудования систем транспорта;

перечень необходимой проектной, исполнительной, эксплуатационной и статистической информации;

перечень организационных и технических мероприятий, необходимых для подготовки и проведения энергетического обследования;
перечень показателей и характеристик, подлежащих выявлению при обследовании;

период работы систем транспорта, за который производится выявление показателей;

основные методические положения по проведению ЭО;

перечень основных нормативно-технических документов, в соответствии с которыми проводится ЭО;

перечень представителей обследуемой организации и организации, проводящей обследование, ответственных за проведение работы;

состав и краткое содержание отчетной документации по результатам обследования.

4.3. Основные этапы и состав работ при проведении ЭО определяются видом обследования.

4.3.1. При предпусковом и предэксплуатационном ЭО выполняются:

ознакомление с проектной, монтажной и приемо-сдаточной документацией по законченным строительством (реконструированным, модернизированным) объектам (трубопроводам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, находящимся на балансе АО-энерго и т.п.), а также средствам авторегулирования и защиты, приборам учета и контроля, средствам диспетчеризации и телемеханизации и т.п.;
СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

обследование тепловых сетей, насосных станций, ЦТП, находящихся на балансе АО-энерго, на соответствие смонтированного оборудования проекту и требованиям нормативно-технических документов по выполнению энергосберегающих технических решений; выявление отступлений от указанных требований, а также дефектов монтажа и оборудования;

участие в предпусковом опробовании (ознакомление с его результатами), анализ технических характеристик по результатам опробования и их соответствие принятым техническим решениям;

обобщение и анализ технической документации и результатов предпускового опробования, оценка выявленных при обследовании отступлений от проекта и дефектов монтажа, их влияние на снижение энергоэффективности оборудования (систем);

разработка предложений (перечня мероприятий) пр. устранению выявленных недостатков и дефектов, сокращению затрат энергоресурсов и повышению эффективности их использования.

4.3.2. При первичном ЭО выполняются:

ознакомление с проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией по схемам и составу оборудования системы транспорта тепла в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (трубопроводам тепловых сетей, насосным станциям, КРП, ЦТП, средствам авторегулирования и защиты, диспетчеризации и телемеханизации, системе и средствам учета тепловой и электрической энергии, контрольно-измерительным приборам);

составление общей характеристики объекта (СЦТ);

рассмотрение и анализ статистической отчетности по фактическим гидравлическим и тепловым режимам работы (соответствию температур сетевой воды утвержденному графику, располагаемым напорам, расходам сетевой и подпиточной воды и т.п.) и материалов по фактическим и нормируемым показателям энергетических характеристик, сравнительный анализ и сопоставление фактических режимов и показателей с их расчетными и нормируемыми значениями;

проведение контрольных текущих измерений основных параметров, характеризующих режимы работы (температур, давлений, расходов сетевой воды, расходов подпиточной воды);

анализ результатов и оценка в приведенных условиях показателей энергоэффективности;
СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

обобщение и анализ полученных данных, выявление причин несоответствия фактических характеристик и показателей расчетным и нормируемым значениям; составление энергетических балансов по расходам тепла, сетевой воды и пара, электроэнергии; количественная оценка перерасхода энергетических ресурсов;

разработка предложений (перечня мероприятий) по снижению затрат энергоресурсов и теплоносителя на транспорт, распределение и использование тепловой энергии; оценка эффективности предложений (мероприятий) и их первоочередности; согласование с обследуемой организацией;

составление технического отчета по результатам ЭО с предложениями и рекомендациями по повышению эффективности использования энергоресурсов, повышению надежности ТС (СЦТ); составление энергетического паспорта.

4.3.3. При периодическом (повторном) ЭО этапы и содержание работ определяются объемом и качеством информации, полученной по результатам первичного обследования. При периодическом обследовании вместо соответствующих этапов первичного обследования или дополнительно к ним производятся:

корректировка исходной информации за прошедший период после первичного обследования;

проверка объема и полноты выполнения разработанных мероприятий по результатам первичного обследования;

оценка результатов выполнения мероприятий по снижению затрат энергоресурсов и их динамики;

разработка дополнительных или корректировка ранее разработанных мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов;

внесение изменений и дополнений в энергетический паспорт.

4.3.4. Этапы и содержание работ при внеочередном ЭО, как правило, должны соответствовать полной программе очередного обследования. В то же время содержание и объем работ по отдельным этапам могут быть скорректированы в зависимости от конкретных причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного обследования, т.е. необходимостью более углубленного анализа всех или только отдельных показателей энергоэффективности системы транспорта тепловой энергии.

СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
5.1. По результатам ЭО составляется энергетический паспорт и отчет, содержание которого определяется видом энергетического обследования. При проведении первичного обследования отчет должен содержать:

техническую характеристику обследуемого энергообъекта;

результаты обобщения и анализа использованных исходных данных;

перечень и количественные значения нормируемых и фактических показателей энергоэффективности, результаты их сопоставления и анализ причин их несоответствия;

энергетический и материальный балансы;

оценку эффективности использования энергоресурсов, предложения (мероприятия) по сокращению затрат энергоресурсов, потерь теплоносителя;

перечень, сроки и очередность выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности, согласованных с энергоснабжающей организацией, оценочную стоимость работ по их выполнению и ожидаемое значение сокращения затрат энергоресурсов.

5.2. К отчету должны быть приложены следующие материалы:

исходные статистические данные по параметрам работы систем транспорта тепла за рассматриваемый период;

результаты инструментальных измерений текущих параметров работы, их обработки, определения показателей энергоэффективности и приведения их в сопоставимые условия с нормируемыми значениями;

исходные данные по составлению балансов использования энергетических и материальных ресурсов;

обосновывающие материалы к предложениям (мероприятиям) по сокращению затрат энергоресурсов.

5.3. В виде приложения к отчету или как самостоятельный документ составляется энергетический паспорт обследуемого предприятия. Общие сведения в энергетическом паспорте принимаются по технической характеристике объекта обследования.

3.4. В зависимости от вида ЭО содержание как отчета, так и приложений к нему могут отличаться от приведенных типовой структуры и содержания отчета по результатам первичного обследования.
СРОСТ НП СЭЭ ТЭР – О6-2010
СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Список использованной литературы
1. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.

2. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

3. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

4. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.

5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с изменением №1 от 31.12. 97 №18-80.

6. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

7. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя М.: МЭИ, 1995.

8. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации: РД 34.20.501-95.- М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды: ПБ 03-75-94.- М.: НПО ОБТ, 2000.

10. Правила и нормы по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии: РД 34.20.520-96. — М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

11. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей: РД 34.03.201-97.— М.: ЭНАС, 1997.

12. Правила технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1991.

13. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.— М.: Энергоатомиздат, 1992.

14. Методические указания по испытаниям водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя: МУ 34-70-150-86.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

15. Методические указания по испытанию сетевых насосов М.: СПО Союзтехэнерго, 1982.

16. Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона: МУ 34-70-171-87.— М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.

17. Методические указания по определению экономического эффекта от наладки систем теплоснабжения. - М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.

18. Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей РД 34.20.327-87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1989.

19. Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению: РД 34.09.455-95.- М.: Ротапринт ВТИ, 1997.

20. Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии: РД 153-34.0-20.523-98 (Ч. I, II, Ш).- М.: СПО ОРГРЭС, 1999.

21. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998.

22. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1999,

PAGE  
7

