СРОПР НП СЭЭ ТЭР – О4-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


ПРАВИЛА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О4 - 2014
___________________________________________________________________

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И РАЙОННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.

Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА  УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение…………………………………………………………………..4
Нормативные ссылки………………………………………………..…..4

Определения……………………………………………………..……..5-6
Общие положения…………………………………………….………..6-7
Показатели энергоэффективности ТЭС и РК...……..………………7-12 
    Определения потенциала энергосбережения………………………12 – 33
    Разработка мероприятий…….………………………………………32 – 33
    Приложения……..……………………………………………………..34-40
Введение

Правила регламентирует состав работ, выполняе​мых при проведении энергообследований стационарных паро​турбинных тепловых электростанций и районных котельных, устанавливает перечень показателей энергоэффективности, определяет требования к составу документов, отражающих результаты энергообследований (отчет, топливно-энергетический баланс, энергетический паспорт, рекомендации по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов).

 Правила обязательны для использования органи​зациями, выполняющими энергообследования, акционерными об​ществами энергетики и электрификации (АО-энерго) Российс​кой федерации, входящими в их состав тепловыми электростан​циями (ТЭС) и районными котельными (РК). 
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

Приказ Минэнерго России № 323 от 30 декабря 2008г. «Об организации в министерстве энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»
2. Определения

В настоящих правилах используются следующие термины с соответствующими определениями:

энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:         

    Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами , а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
3. Общие положения
3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности ……..» обязательным энергетическим обследованиям подлежат  организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

   3.2. Сроки и периодичность проведения обязательных энергообследова​ний установлены Федеральным Законом  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..» № 261-ФЗ от 23.10.2009 г. до 31 декабря 2012г.
3.3. Обязательные энергетические обследования конкретной ТЭС или РК прово​дятся по рабочим программам, составляемым на основе на​стоящего порядка.

Рабочие программы разрабатываются организациями, про​водящими обследования, с учетом особенностей установлен​ного оборудования и технологических схем конкретной ТЭС или РК.

3.4. В рабочей программе должны быть указаны инстру​ментальное обеспечение каждого этапа программы, методи​ки измерений и расчетов.

3.5. Инструментальное обследование оборудования долж​но проводиться в основном с использованием штатных при​боров, прошедших предварительную тарировку с помощью калибраторов. В случае установления недостоверности пока​зания конкретного штатного прибора (организацией, прово​дящей энергообследование) должны использоваться прибо​ры более высокого класса точности.

3.6. Рабочие программы согласовываются с руководством ТЭС (РК) и утверждаются:

для ТЭС и РК, входящих в состав АО-энерго, — главным инженером АО-энерго;

Рабочие программы разрабатываются, согласовываются и утверждаются по формам приложений 2 и 2а.

3.7 При разработке рабочих программ и проведении энергообследований  в обя​зательном порядке в целях сокращения времени и затрат должны использоваться:

результаты проведенных ранее на данной ТЭС и РК режимно-наладочных и балансовых испытаний основного и вспомогательного энергетического оборудования, других ра​бот, связанных с повышением эффективности энергетичес​кого производства;

данные ежемесячной отраслевой технической отчетнос​ти о тепловой экономичности оборудования за последний календарный год, предшествующий обследованию;

действующая в отрасли система нормирования и анализа показателей топливоиспользования, ее методическое и ин​формационное обеспечение.

4. Показатели энергетической эффективности тэс и рк. 

4.1.Энергетическое обследование

4.1.1. При проведении энергетического обследования оборудования ТЭС и РК оценка эф​фективности использования энергетических ресурсов про​изводится путем сопоставления результатов гарантийных испытаний и паспортных данных заводов - изготовителей оборудования по следующим показателям:

удельному расходу тепла на выработку электроэнергии -по турбоагрегатам;

КПД брутто — по котлам;

потребляемой мощности — по механизмам электричес​ких собственных нужд.

4.1.2. Электрическая и тепловые нагрузки регулируемых отборов турбин, расход и температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, другие показатели при проведении испытаний должны быть максимально приближенными к параметрам, оговоренным в гарантийных данных.
Аналогичные требования должны быть соблюдены по теп​ловой нагрузке котлов, структуре сжигаемого топлива и его качественным характеристикам, температурам питательной воды на входе в экономайзер, температурам холодного воз​духа и воздуха перед воздухоподогревателем.

4.2. Первичное, периодическое (повторное), внеочередное,  обследование.
4.2.1. Для оценки эффективности использования топлива и энергии при проведении первичного, периодического (по​вторного), внеочередного обследования, локального экспресс-обследования применяются показатели удельных потерь энер​гоэффективности при отпуске электроэнергии


[image: image1.wmf]:

)

Гкал

/

кг

b

(

тепла

и

)]

ч

кВт

/(

г

b

[

пот

тэ

пот

ээ

D

×

D


для ТЭС

[image: image2.wmf];

Э

10

]

K

)

B

B

B

B

B

(

B

[

b

опт

3

э

учет

рек

сх

.

тепл

опт

w

ээ

рем

эксп

пот

ээ

тф

×

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

=

D

+


(1)


[image: image3.wmf];

Q

10

)]

K

1

(

)

B

B

B

B

B

(

B

[

b

опт

3

э

учет

рек

сх

.

тепл

опт

w

тэ

рем

эксп

пот

тэ

тф

-

×

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

=

D

+

(2)

для РК


[image: image4.wmf],

Q

10

)

B

B

B

(

b

отп

3

учет

рек

тэ

рем

эксп

пот

тэ

D

+

D

+

D

=

D

+


(3)

где 
[image: image5.wmf],

B

тэ

,

ээ

рем

эксп

+

D

 
[image: image6.wmf],

B

тф

w

D

 
[image: image7.wmf],

B

опт

D

 
[image: image8.wmf],

B

сх

.

тепл

D

 
[image: image9.wmf],

B

рек

D

 
[image: image10.wmf]учет

B

D

 - величины воз​можного снижения расхода условного топлива в го​довом разрезе, т, соответственно за счет:

— повышения уровня эксплуатации и ремонта обору​дования;

— увеличения выработки электроэнергии по тепло​фикационному циклу;

— оптимизации распределения электрической и теп​ловой нагрузок между агрегатами;

— совершенствования тепловой схемы;

— реконструкции и модернизации элементов техно​логического цикла;

— совершенствования технического учета и отчетно​сти, энергетического анализа, усиления претензионной работы с поставщиками топлива;


[image: image11.wmf]отп

отп

Q

и

Э

 — электроэнергии и отпуск тепла, тыс.кВт-ч и Гкал;
Kэ — коэффициент отнесения затрат топлива энерге​тическими котлами на производство электроэнергии.

Величины 
[image: image12.wmf]пот

ээ

b

D

 и 
[image: image13.wmf]пот

тэ

b

D

 характеризуют выявленный при обследовании топливный эквивалент потенциала энергосбе​режения (
[image: image14.wmf]пот

сб

.

эн

B

D

) в пересчете на условное топливо, т:

для ТЭС


[image: image15.wmf];

10

)

Q

b

Э

b

(

B

3

отп

пот

тэ

отп

пот

ээ

пот

сб

.

эн

-

×

D

+

×

D

=

D

 
(4)

для РК


[image: image16.wmf].

10

Q

b

B

3

отп

пот

тэ

пот

сб

.

эн

-

×

×

D

=

D

 
(5)

4.2.2. Показатели 
[image: image17.wmf]тэ

рем

эксп

ээ

рем

эксп

B

и

B

+

+

D

D

 рассчитываются на основе отчетных данных за последний календарный год.

4.2.3. Значение 
[image: image18.wmf]тэ

,

ээ

рем

эксп

B

+

D

 в пересчете на условное топливо (т) соответствует превышению фактических удельных рас​ходов топлива на отпускаемую электрическую 
[image: image19.wmf]отп

э

b

 (г/(кВт-ч)]

и тепловую 
[image: image20.wmf]отп

тэ

b

 (кг/Гкал) энергию над их номинальными значениями 
[image: image21.wmf]отп

)

ном

(

э

b

 [г/(кВт-ч)] и 
[image: image22.wmf]отп

)

ном

(

тэ

b

 (кг/Гкал):


[image: image23.wmf];

10

Э

)

b

b

(

B

3

отп

отп

)

ном

(

э

отп

э

ээ

рем

эксп

-

+

-

=

D

 
(6)


[image: image24.wmf].

10

Q

)

b

b

(

B

3

отп

отп

)

ном

(

тэ

отп

тэ

тэ

рем

эксп

-

+

-

=

D

 
(7)

Номинальные удельные расходы топлива отражают ми​нимальный уровень затрат энергоресурсов для конкретной ТЭС или РК на отпуск энергии потребителям при отсутствии упущений в эксплуатационном обслуживании и ремонте обо​рудования и при фактических за отчетный период:

составе работающих турбин и котлов;

тепловых и электрических нагрузках турбин и режимах их работы;

значениях внешних факторов, не зависящих от деятель​ности эксплуатационного и ремонтного персонала (структуpa и качество сожженного топлива, температура воды в ис​точнике водоснабжения и наружного воздуха и т.д.).

Номинальные удельные расходы топлива определяются по энергетическим характеристикам (ЭХ) оборудования и маке​там (алгоритмам), входящим в состав утвержденной в уста​новленном порядке нормативно-технической документации по топливоиспользованию (НТД ТИ) конкретной ТЭС или РК.
Энергетические характеристики оборудования представ​ляют собой комплекс зависимостей исходно-номинальных значений показателей его работы от нагрузки и включают в себя систему поправок к отдельным показателям на измене​ние внешних факторов, отклонение фактических значений параметров и показателей от номинальных, что обеспечивает их привязку к фактически имевшим в отчетном периоде мес​то режимам и условиям эксплуатации, а также позволяет оце​нить допущенные перерасходы энергоресурсов при отклоне​нии показателей агрегатов от нормативных характеристик.

Макеты регламентируют для конкретной ТЭС или РК по​рядок расчета по истечении отчетного месяца номинальных показателей турбин и котлов, номинальных значений удель​ных расходов топлива, определяют источники первичной информации и содержат расчетные формулы.

Нормативно-техническая документация по топливоисполь​зованию в соответствии с действующим в отрасли порядком должна быть разработана по всем ТЭС мощностью 10 МВт и выше и РК теплопроизводительностью 50 Гкал/ч и более.

При разработке НТД ТИ определяется среднегодовое зна​чение резерва тепловой экономичности по производству элек​троэнергии и отпуску тепла и разрабатываются конкретные адресные мероприятия по их реализации, как правило, в пол​ном объеме в течение срока действия документации.

Составляющие потерь энергоэффективности (
[image: image25.wmf]i

B

D

) рассчи​тываются на основе оценки влияния на эффективность топливоиспользования отклонений следующих фактических по​казателей агрегатов от показателей ЭХ:

удельного расхода тепла брутто на турбину (турбинную установку) на выработку электроэнергии;

параметров свежего пара и пара после промперегрева;

температуры питательной воды по ступеням системы регенеративного подогрева;

вакуума в конденсаторе основной или приводной турбины;

давления пара в контрольных ступенях турбины;

КПД брутто котла (котельной установки);

коэффициента избытка воздуха (содержания кислорода) в режимном сечении;

присосов воздуха в топочную камеру, конвективную шах​ту, газоходы котлов;

температуры уходящих газов за последней поверхностью нагрева конвективной шахты (дымососом);

содержания горючих веществ в шлаке и уносе;
затрат электроэнергии на механизмы собственных нужд:

— циркуляционные, конденсатные насосы турбин;
— питательные насосы котлов;

— дутьевые вентиляторы, дымососы;

— системы пылеприготовления;

затрат тепла на собственные нужды:

— мазутное хозяйство (слив, хранение, подогрев перед сжиганием);

— размораживающее устройство;

— калориферную установку;

— водоподготовительную установку;

— отопление и вентиляцию производственных зданий и сооружений.

Значения 
[image: image26.wmf]i

B

D

 характеризуют направления реализации ре​зервов повышения энергоэффективности ТЭС или РК.

Величины 
[image: image27.wmf]тэ

,

ээ

рем

эксп

B

+

D

 и их составляющие (
[image: image28.wmf]i

B

D

) находят отражение в ежемесячной отчетности ТЭС по форме № З-тэк(энерго) (макет 15506-1 для ТЭС с оборудованием на давление свежего пара 130 кгс/см2 и выше, макет 15506-2 для остальных ТЭС) и РК по форме № 1-рк (макет 15506-3). Типо​вая форма, заполняемая при анализе данных показателей, приведена в приложении 1.

При отсутствии на ТЭС или РК утвержденной НТД ТИ допускается использование данных режимных карт, проект​ных данных, результатов экспресс-испытаний.

4.2.4. По данному пункту рассматриваются мероприятия по возможному замещению конденсационной выработки электроэнергии теплофикационной.

Величины 
[image: image29.wmf],

B

тф

w

D

 
[image: image30.wmf],

B

опт

D

 
[image: image31.wmf],

B

сх

.

тепл

D

 рассчитываются по формулам:


[image: image32.wmf],

)

7

(

10

)

Q

)

1

(

(

B

нетто

ку

тп

4

отп

i

i

w

тф

h

×

h

D

x

-

=

D

å


(8)

где 
[image: image33.wmf]отб

i

Q

D

 — увеличение отпуска тепла из i-го отбора турбо​агрегата от внедрения мероприятий, рекомендо​ванных энергоаудитором, Гкал;


[image: image34.wmf]i

x

 — коэффициент ценности тепла i-го отбора тур​боагрегата;


[image: image35.wmf]нетто

ку

тп

и

h

h

 — коэффициент теплового потока и КПД нетто котельной установки. Принимаются по эксплу​атационным данным, %;


[image: image36.wmf],

)

7

(

10

Q

)

B

(

B

нетто

ку

тп

4

)

сх

(

опт

э

сх

.

тепл

отп

h

×

h

D

=

D

D


(9)

где 
[image: image37.wmf])

сх

(

опт

э

Q

D

 — снижение расхода тепла на выработку элек​троэнергии от внедрения мероприятий по оп​тимизации распределения электрических и теп​ловых нагрузок между турбоагрегатами (совер​шенствованию тепловой схемы), рекомендован​ных энергоаудитором, Гкал.

Значение 
[image: image38.wmf]опт

э

Q

D

 от оптимизации распределения нагрузок рассчитывается по ЭХ турбин как разность между расходами тепла на выработку электроэнергии при фактических и оп​тимальных электрических нагрузках.

4.2.5. Значение 
[image: image39.wmf]рек

B

D

 принимается по проекту реконст​рукции агрегата (узла).

4.2.6. Эффект от внедрения рекомендаций по совершен​ствованию технического учета (
[image: image40.wmf]учет

B

D

) принимается по экс​пертной оценке. Если рекомендации касаются улучшения претензионной работы с поставщиками топлива, то 
[image: image41.wmf]учет

B

D

 численно равняется значению его недогруза.

5. Определение потенциала энергосбережения
Энергосберегающий потенциал определяется по следую​щим направлениям.

5.1. Анализ состава оборудования, условий топливо- и водоснабжения, особенностей тепловой схемы

По данному разделу Типовой программы рассматривают​ся следующие вопросы:

5.1.1. Состав основного и вспомогательного оборудования. Собранные сведения заносятся в табл. 1.

5.1.2. Условия топливоснабжения, схемы технического во​доснабжения, режимы работы турбоагрегатов и котлов:

какой вид топлива является проектным;

на сжигание какого вида топлива рассчитано установлен​ное котельное оборудование и оборудование топливоподачи;

проводилась ли реконструкция оборудования, если про​ектный вид топлива не соответствует фактическому;

проводились ли режимно-наладочные испытания на не​проектном виде топлива. Проанализировать их результаты и выполнение рекомендованных мероприятий;

в случае сжигания нескольких видов непроектного топ​лива одновременно проанализировать, что сделано для со​вместного сжигания этих топлив (испытания, реконструкция, режимные карты и т.д.);

выяснить причины сжигания непроектных видов топлива и его влияние на экономичность работы ТЭС;

Основное оборудование ________________________________________
(наименование ТЭС или РК)

[image: image42.png]TypOuHbI

Craw- | Tun, | Toa | 3a- | Mow- | Mapamerpui Pacxoa
uuoH- {moamn-|{ Beopa | Bop- | HoCTb, CBEXEN0 CBEXErQ Orbop T
Hot | ¢u- | Bakc- {uaro-| MBr napa napa, T/4
HOMED | Kaums | nnyara- | ToBu- )
TypH- wo | Tem § § - g 5 % - [poussoauTeNbHOCTL
Hbi é 3|, § g 5| g, | Howman- | maxcmmans-
Sl 51238 | | 5|28 w Has
= I 5 o 5 o g k1 5 )
Bl (e 2 2 [ raanju|r] rxanps |1
KoTAsl
Crau- | Tun, fop | 3aop- | Napo- |Napamerpbl
umMoH- | mogm- | BBOAA B | MAroTo- | npous- | napa 3a (poexTHoe TONMBO
Hoih | duka- | akc- | suvenn | Bomu- KOTROM
HomMEp | uma | nnyava- TeMb- of & g g
KOT/ia Um0 HOCTb, 9| B2 5
™ @ £l = 4 b
= g_ ’:§ =
582|188 g
§ ? E 5] g Q° g L
)=} o H AP | WP Kao a ¥





Таблица 1

И его краткая техническая характеристика

[image: image43.png]L{MpKyRALMOHHBIE
Orbop N KonpeHcarop HaCcOCHI
Darne- Npon3eoanTENLHOCTD Tun | Homu- | Nnowanw | PacuetHoe .
Hue, NPT — HanbHbIA | MOBEPXHO- | KOMUYECT- 2 "‘:ﬂ -
KIC/CM Hag Has pacxon | cTv oxna- | BO OxAX- g g| o
napa, T/4| xpewun, | faouwieh g § 2 g
Mkanf |7/ | Tkanfe { 1/4 M Boab, M| — | ¥ | = | E
Dyreessie
MenbHuLp JlpMococH BEHTWISTOD byHkepbl Murarenn
2 : 2 : 2
8 §, 8| Ex 8| Sz 8 | § g S .
Bl E% BlE= Bl 8=l B | €5l §g| &%
s|s|28|s|8|88|s|3|88| & |838|5| &3





если проектным видом являлось твердое топливо, а факти​чески сжигается газ или мазут, дать оценку технической воз​можности перевода ТЭС на сжигание проектного топлива;

применяемая система циркуляционного водоснабжения;

эффективность работы охлаждающих устройств (градирен, брызгальных бассейнов, прудов-охладителей);

характерные суточные графики электрических нагрузок зимнего и летнего периодов для рабочего и праздничного дней;

возможные варианты работы турбоагрегатов по схемам по​догрева сетевой воды: одно-, двух- и трехступенчатый подогрев.

Особенности тепловой схемы в части:

отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды;

наличия перетоков теплоносителей между отдельными турбоагрегатами и группами оборудования, их влияния на тепловую экономичность турбинной установки в целом.

5.1.4. Схемы питания механизмов электрических собствен​ных нужд.

5.1.5. Основные технико-экономические показатели ра​боты оборудования в динамике за последние 3 года с запол​нением табл. 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели работы

______________________ за 201__-201_ гг.

(наименование ТЭС или РК)

	
	Значение показателя

	Показатель
	

	
	201_г.
	201_г.
	201_г

	1. Среднегодовая установленная мощность:
	
	
	

	электрическая, тыс.кВт
	
	
	

	тепловая отборов турбин, Гкал
	
	
	

	2. Выработка электроэнергии, тыс.кВт-ч:
	
	
	

	всего
	
	
	

	по теплофикационному циклу
	
	
	

	3. Отпуск тепла, тыс.Гкал:
	
	
	

	всего
	
	
	

	4. Коэффициенты использования установленной
	
	
	

	мощности,%:
	
	
	

	электрической
	
	
	

	тепловой
	
	
	

	5. Доли отпуска тепла,%:
	
	
	

	отработавшим паром отборов турбин
	
	
	

	П-отборами
	
	
	

	Т-отборами
	
	
	

	из конденсаторов турбин
	
	
	

	6. Удельный расход топлива на отпущенную
	
	
	

	электроэнергию, г/(кВт-ч):
	
	
	

	фактический
	
	
	

	номинальный
	
	
	

	нормативный
	
	
	

	7. Удельный расход топлива на отпущенное
	
	
	

	тепло, кг/Гкал:
	
	
	

	фактический
	
	
	

	номинальный
	
	
	

	нормативный
	
	
	

	8. Составляющие изменения удельных расходов
	
	
	

	топлива на отпущенную электроэнергию, г/(кВгч):
	
	
	

	структура отпуска электроэнергии
	
	
	

	теплофикация
	
	
	

	экономичность
	
	
	

	9. Составляющие изменения удельных расходов
	
	
	

	топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал;
	
	
	

	структура отпуска электроэнергии
	
	
	

	теплофикация
	
	
	

	экономичность
	
	
	

	10. Расход электроэнергии на собственные
	
	
	

	нужды, относимый на электроэнергию,%:
	
	
	

	фактический
	
	
	

	номинальный
	
	
	


	11. Расход электроэнергии на собственные
	
	
	

	нужды, относимый на тепло, кВтч/Гкал:
	
	
	

	фактический
	
	
	

	номинальный
	
	
	

	12. Удельный расход тепла брутто на турбинную
	
	
	

	установку, ккал/(кВт ч):
	
	
	

	фактический
	
	
	

	номинальный
	
	
	

	13. КПД брутто котельной установки, %:
	
	
	

	фактический прямой баланс
	
	
	

	фактический обратный баланс
	
	
	

	номинальный
	
	
	

	14. Себестоимость отпускаемой энергии:
	
	
	

	электрической, руб/тыс. кВтч
	
	
	

	В том числе топливная составляющая
	
	
	

	тепловой, руб/Гкал
	
	
	

	В том числе топливная составляющая
	
	
	

	15. Численность промышленно-производствен-
	
	
	

	ного персонала, чел.
	
	
	


На основе данных табл. 2 делаются выводы об использо​вании установленной мощности, уровне эффективности энер​гопроизводства, причинах изменения удельных расходов топ​лива, в том числе за счет эксплуатационного обслуживания и ремонта оборудования.

5.2. Оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей топливоиспользования
Для оценки состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей топливоиспользования проводится следующее:

5.2.1. Проверка соответствия парка приборов измерения расходов, давлений и температур "Методическим указаниям по объему технологических измерений, сигнализации и ав​томатического регулирования на тепловых электростанциях: РД 34.35.101-88" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990).

5.2.2. Оценка расхождений:

между расходами питательной воды за ПВД турбоагрега​тов и перед котлами;

свежего пара за котлами, на турбоагрегаты и редукционно-охладительные установки;

пара, поступившего в общестанционные коллекторы из производственных отборов турбин, РОУ и отпущенного вне​шним потребителям и на собственные нужды.

5.2.3. Анализ методики определения тепловых нагрузок отборов турбин.

5.2.4. Оценка составляющих затрат тепла и электроэнер​гии, относимых на собственные, производственные и хозяй​ственные нужды. Анализ методов определения их значений.

5.2.5. Определение расхождения значений КПД брутто котлов, рассчитанных по прямому и обратному балансу.

5.2.6. Проверка правильности сведения тепловых и элект​рических балансов по отдельным группам оборудования и электростанции в целом.

5.2.7. Учет перетоков тепла и пара между группами обору​дования ТЭС.

5.2.8. Анализ соответствия НТД ТИ:

действующим в отрасли методическим и руководящим указаниям по ее разработке, согласованию и утверждению;

состоянию, составу и режимам работы оборудования.

5.2.9 Оценка состояния и организации работ по расчету, анализу показателей топливоиспользования, выявлению пе​рерасходов топливно-энергетических ресурсов и своевремен​ному их устранению. Внедрение средств автоматизации рас​четов: компьютерных программ, устройств обработки ди​аграмм регистрирующих приборов; автоматизация коммер​ческого учета отпуска энергии, расхода газа, затрат электро​энергии на собственные нужды.

5.2.10. Проведение выборочных поверочных расчетов фактических, номинальных технико-экономических показа​телей, резервов экономии топлива на ТЭС или РК в объеме формы № З-тэк(энерго) и 1-рк за отдельные месяцы. Выявле​ние допускаемых искажений отчетных данных.

5.2.11. Анализ порядка определения количества и каче​ства поступающего топлива при оперативном учете, провер​ка наличия необходимых поверенных средств измерения для приемки топлива по количеству и качеству.

В зависимости от вида сжигаемого топлива на ТЭС или РК рассматриваются следующие вопросы:

УГОЛЬ

способ и скорость проведения взвешивания (соответствует ли это инструкции, требуется ли расцепка вагонов); способ проведения взвешивания порожних вагонов (взвешиваются или масса берется по трафарету);

порядок учета норм (объемов) естественной убыли при перевозках;

порядок учета погрешностей измерений;

анализ договора на поставку топлива по следующим кри​териям:

— способ определения массы топлива (по маршруту, по группе вагонов, по каждому вагону; учитывается ли "сухое топливо");

— способ учета фактической влажности по сравнению с условной;

анализ уровня технического обслуживания КИП, участ​вующих в учете топлива; госповерка весов; проверка нали​чия подготовленного персонала, методик, инструкций;

анализ организации контроля за поставками угля по мар​ке, зольности, влажности, сернистости и другим показателям;

проверка в договорах фактического проведения контроля топлива по всем показателям качества;

изучение порядка отбора проб:

— из вагона,

— из потока;

проверка методик и фактические проверки определения основного показателя угля — зольности;

МАЗУТ

определение количества поступающего мазута (обмер или взвешивание);

определение плотности мазута;

порядок учета предельной относительной погрешности при измерении объемно-массовым методом;

отбор проб мазута для определения в нем балласта (воды, серы и т.п.);

взвешивание порожних цистерн (если масса принимает​ся по трафарету, то при обнаружении битумных остатков проводится ли взвешивание);

организация контроля за качественной выгрузкой топли​ва, учет естественной убыли топлива и ее списание;

организация отбора проб из цистерны для определения качественных характеристик; фиксация результатов проб хи​мическим цехом и их анализ;

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО

соответствие монтажа расходомерных устройств и их эксплуатация правилам Госстандарта России; проверка вы​полнения требований этих правил в части установки су​жающих устройств для измерения расхода газа [должны устанавливаться после фильтров очистки газа до регули​рующего клапана (РК) на вводном газопроводе каждого ГРП];

проверка значения погрешности дифманометров-расхо-домеров (должно быть не выше 1%); проверить наличия ут​вержденного вышестоящей организацией порядка организа​ции контроля качества газообразного топлива;

анализ порядка списания естественных потерь топлива.

5.2.12. Анализ организации на ТЭС претензионной рабо​ты по количеству и качеству поступившего топлива.

5.2.13. Анализ учета израсходованного топлива:

контроль способа осуществления учета топлива, используе​мого на хозяйственные и другие нужды, а также отпускаемо​го на сторону;

проверка списания топлива на опробование оборудова​ния при вводе его в эксплуатацию после монтажа и во время проведения средних и капитальных ремонтов;

проверка списания примесей и отходов;

определение количества и качества различных видов топ​лива, израсходованного за месяц на технологические нужды;

проверка наличия конвеерных весов с погрешностью не выше 1%; уровнемеров в резервуарах мазута с погрешностью не более 0,5 см (измерение по месту) и 1,5 см (при дистанцион​ном измерении);

инвентаризация остатков твердого и жидкого топлива:

— документальная 1 раз в месяц;

— инструментальная 1 раз в 3 мес;

— в период, когда на складах находится наименьшее коли​чество топлива (контрольная инвентаризация);

— после стихийных бедствий;

анализ порядка списания недостачи топлива (в случае ее выявления) по результатам документальной и инструменталь​ной инвентаризации топлива.

5.3. Анализ состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы
При проведении предпускового обследования вновь вво​димого оборудования оценка эффективности его работы (элементов технологической схемы) осуществляется по ре​зультатам гарантийных испытаний.

При других видах обследований для этой цели произво​дится сопоставление фактических и номинальных рассчитан​ных по ЭХ показателей оборудования, выполняется анализ резервов экономии топлива, результаты которого представ​ляются по форме приложения 2.

Выявление потенциала энергосбережения, оценка эффек​тивности работы элементов технологической схемы, провер​ка организации эксплуатации и качества ремонта агрегатов производятся в первую очередь по тем показателям, по кото​рым допущены перерасходы топлива по сравнению с ЭХ.

Рекомендуемый состав работ приводится в разд. 5.3.1 — 5.3.6.

5.3.1. Котельное оборудование

5.3.1.1. Проверка наличия режимных карт, их своевремен​ного обновления и соответствия нормативным характерис​тикам. Контроль по каждому котлу ведения режимов в соот​ветствии с режимными картами.

5.3.1.2. Проведение режимно-наладочных испытаний (не реже 1 раза в 3 года).

5.3.1.3. Контроль за присосами воздуха в топочную каме​ру и газоходы.

5.3.1.4. Использование кислородомеров для контроля за режимом горения топлива и расчета коэффициента избытка воздуха в топках котлов.

5.3.1.5. Оценка работоспособности систем авторегулиро​вания в пусковых режимах котлов и качества работ регуля​торов.

5.3.1.6. Проведение регулярных (не реже 1 раза в месяц) анализов состава продуктов сгорания.

5.3.1.7. Организация контроля за параметрами пара и ма​зута, подаваемых на котлы (температурой и давлением) для форсунок.

5.3.1.8. Проверка состояния расходомерных устройств и их соответствия требованиям правил Госстандарта России (топливо, пар, горячая вода и др.).

5.3.1.9. Проверка баланса по расходу газа между расходо​мерами коммерческого учета и расходомерами поагрегатного учета газа на котлах.

5.3.1.10. Оценка технического состояния узлов и элемен​тов каждого котла:

изоляции и обмуровки оборудования и трубопроводов пара и горячей воды, а также арматуры (проверка документов по паспортизации изоляции);

калориферов для подогрева воздуха, поступающего в ВЗП паровых котлов;

вспомогательных механизмов котлов: дымососов, дутье​вых вентиляторов, мельниц и т.д. (анализ характеристик их работы, загрузки в соответствии с характеристиками, проверка использования вторых скоростей для дымососов и вен​тиляторов);

пароперегревателя (количество отглушенных пакетов, на​личие шлака, технические показатели);

экономайзера (технические показатели, целостность);

воздухоподогревателя (чистота трубок, технико-экономи​ческие показатели работы); топки (состояние холодной во​ронки и примыканий пылеугольных шахт, наличие откры​тых лючков-гляделок и люков, зашлакованность, режим го​рения факела и т.д.);

схем обдувки поверхностей нагрева; организация забора воздуха на котлы (горелки, форсунки, дутье).

5.3.1.11. Анализ загрузки котлов по сторонам топки, па​роперегревателя в соответствии с режимными картами.

5.3.1.12. Контроль работоспособности автоматики на каж​дом котле (горения, впрыска, продувки и т.д.); оценка расхо​дов пара на впрыск и продувку, сопоставление их с норма​тивными значениями.

5.3.1.13. Выявление причин неплановых пусков котлов, со​поставление фактических затрат топлива, тепла и электро​энергии на пуски с их нормативными значениями.

5.3.1.14. Выполнение инструментального обследования кот​лов с целью оценки их фактического состояния, сооруже​ний, зданий, схем котельного цеха. При обследовании обра​тить внимание на:

фактические присосы;

избытки воздуха в топке при сжигании различных видов топлива;

значение СО в уходящих дымовых газах;

температуру уходящих газов;

температуру питательной воды на входе в барабан;

температуру питательной воды на входе в экономайзер, нагрев в нем питательной воды;

значение продувки котла;

состояние внутренних поверхностей нагрева (объем от​ложений по результатам анализа контрольных вырезок), вы​держивание параметров работы котла по всем потокам.

5.3.1.15. Анализ ведения водно-химического режима кот​лов, в том числе проверка загрязненности поверхностей на​грева: экономайзера, экранов, ВЗП, конвективных труб во​догрейных котлов; оценка влияния загрязненности поверх​ностей на перерасход топлива.

5.3.1.16. Анализ проведения очисток котлов от внутрен​них отложений: обоснованности очисток, расхода топлива и электроэнергии на очистку котлов в сравнении с норматив​ным (сравнение по чистоте очисток и расходам, включая также расход на водоподготовку на нужды очисток, на обезврежи​вание отмывочных растворов).

5.3.1.17. Анализ консервации котлов: обоснованности тех​нологии, фактических затрат топлива и электроэнергии на консервацию и расконсервацию, на обезвреживание раство​ров-консервантов.

5.3.1.18. Анализ энергетических потерь на продувку кот​лов (в пересчете на условное топливо): обоснованности зна​чения непрерывной продувки, частоты и длительности пери​одических продувок, энергетических потерь непосредствен​но на продувки, энергетических потерь на подготовку воды, замещающей продувочную воду; учет продувок (по расходо​мерам и по данным химического контроля).

5.3.1.19. Сопоставление фактических показателей работы котлов и результатов их инструментального обследования с их нормативными значениями и на основе анализа состоя​ния узлов и элементов котлов определение конкретных при​чин отклонений показателей от нормативных характеристик:

температуры уходящих газов за последней поверхностью нагрева (дымососом);

коэффициента избытка воздуха в режимном сечении;

присосов воздуха в топку и конвективную шахту;

потерь тепла с механической и химической неполнотой сгорания;

расходов электроэнергии на механизмы собственных нужд (дутьевые вентиляторы, дымососы, мельницы, питательные насосы);
 расходов тепла на собственные нужды (отопление и вен​тиляцию, мазутное хозяйство, размораживающее устройство, калориферы, обдувку поверхностей нагрева, потери с про​дувкой, водоподготовительную установку).

5.3.1.20. Дополнительный анализ по пиковым водогрей​ным котлам:

полноты исполнения проектных схем;

соответствия расходов воды (рециркуляционной, расхо​лаживающей и поступающей в тепловую сеть) с целью обес​печения требуемых температур сетевой воды на входе в ко​тел и на выходе в тепловую сеть и затрат электроэнергии на привод рециркуляционных насосов;

состояния горелок, форсунок, их тарировки, фактической ра​боты, режима сжигания мазута и газа (температуры, давления, коэффициента избытка воздуха, качества распыла мазута и т.д.);

наличия подогрева воздуха перед топкой котла;

потерь тепла на обогрев неработающих котлов горячим воздухом и за счет поддержания необходимой рециркуляции сетевой воды через неработающий котел.

5.3.1.21. Оценка эффективности применяемых природо​охранных мероприятий, снижающих экономичность работы котлов (впрыска воды в топку, ступенчатого совместного сжигания газа и мазута, рециркуляции дымовых газов), зна​чения энергетических потерь.

3.3.2. Турбинное оборудование

5.3.2.1. Анализ выдерживания основных параметров по тур​бинам (свежего пара, пара промперегрева, пара отборов, пи​тательной воды, вакуума и т.д.) в сравнении с нормативным уровнем.

5.3.2.2. По температурному напору проверка состояния конденсатора, подогревателей высокого и низкого давления системы регенерации турбин.

5.3.2.3. Анализ работы градирен в сравнении с разрабо​танными характеристиками для различных нагрузок и ме​теорологических условий.

5.3.2.4. Анализ работы деаэраторных установок: использо​вания тепла выпара деаэраторов, обоснованности объема выпара, эффективности деаэрации по удалению кислорода, свободной и связанной углекислоты по результатам хими​ческого анализа.

5.3.2.5. Оценка эффективности работы подогревателей вы​сокого давления: сравнение температуры питательной воды за последним по ходу воды ПВД и за группой ПВД для опре​деления плотности впускного клапана, отсутствие потоков помимо ПВД (при включенном ПВД); проверка схемы отсоса неконденсирующихся газов из ПВД; проверка работы авторегуляторов уровня.

5.3.2.6. Проверка соблюдения периодичности проведения режимно-наладочных испытаний турбины и выполнения ме​роприятий по их результатам.

5.3.2.7. Организация инструментального обследования обо​рудования и трубопроводов турбинного цеха с целью опре​деления тепловой экономичности турбин, регенеративных подогревателей и состояния тепловой изоляции.

5.3.2.8. Оценка состояния конденсаторов:

проверка состояния поверхности теплообмена (определе​ние коэффициента чистоты трубной системы, снижения мощ​ности и перерасхода топлива, связанного с ухудшением ва​куума);

определение количества поврежденных и заглушенных трубок конденсатора;

сопоставление фактических и нормативных присосов цир​кулирующей воды в конденсатор по результатам химичес​ких анализов, перерасхода химических реагентов на БОУ. связанного с ухудшением качества основного конденсата;

оценка объема присосов воздуха и проведение контроля воздушной плотности вакуумной системы;

оценка работы авторегулятора уровня в конденсаторе;

определение давления (вакуума) в конденсаторе при за​данной паровой нагрузке и сопоставление его с номиналь​ным значением;

проверка технического состояния циркуляционных насосов;

сравнение фактического и номинального расходов цир​кулирующей воды через конденсатор;

оценка обоснованности значения продувки аванкамер гра​дирен.

5.3.2.9. Проверка для оценки эффективности работы по​догревателей сетевой воды (ПСВ):

расчетной тепловой производительности и соответствую​щих ей параметров пара и сетевой воды;

температурного напора в ПСВ;

выдерживания температур прямой и обратной сетевой воды в соответствии с графиком тепловой сети;

расчетного расхода сетевой воды и потерь напора;

работы схемы отсосов из ПСВ;

работы регулирующего клапана уровня в ПСВ, отсутствия затопления части трубной системы;

гидравлической плотности ПСВ по качеству конденсата греющего пара, потерь конденсата при аварийном сливе;

соотношения работающих и заглушенных трубок ПСВ.

5.3.2.10. Анализ указанных в распорядительных докумен​тах и инструкциях данных по давлению сетевой воды в пря​мом и обратном трубопроводах в соответствии с пьезомет​рическим графиком города и с учетом его по зонам, оценка фактической подпитки тепловых сетей в сравнении с норма​тивной и потерь тепла в связи с увеличенной подпиткой, проверка общего состояния теплосетевого оборудования (изо​ляции подогревателей и трубопроводов, изоляции насосов и арматуры, обводной арматуры в части пропусков помимо по​догревателей).

5.3.2.11. Проверка соответствия фактического и расчет​ного расходов сетевой воды на собственные нужды и в теп​ловую сеть с целью выявления причин несоответствия рас​полагаемой мощности ТЭС подключенной тепловой нагрузке.

5.3.2.12. Анализ потерь напора на преодоление гидравли​ческого сопротивления по тракту сетевой воды (сетевые по​догреватели, водогрейные котлы, арматура и т.п.) для выявления потерь напора сверх обусловленных технологическим процессом с целью установления необоснованных затрат электроэнергии на привод сетевых насосов.

5.3.2.13. Сопоставление фактических показателей работы турбин и результатов их инструментального обследования с нормативными значениями и на основе анализа состояния узлов и элементов определение конкретных причин отклоне​ний показателей от нормативных характеристик и резервов экономии топлива по:

удельному расходу тепла на выработку электроэнергии;

давлению отработавшего пара в конденсаторе;

температуре питательной воды по ступеням нагрева;

параметрам свежего пара и пара после промперегрева;

расходам электроэнергии на собственные нужды (цирку​ляционные и конденсатные насосы); затратам электроэнер​гии на пуски;

расходам тепла на собственные нужды (отопление и венти​ляцию производственных зданий), потерям тепла при пусках.

5.3.3. Оборудование электрического цеха

5.3.3.1. Проверка эффективности работы оборудования и систем, находящихся в ведении электрического цеха: резер​вных трансформаторов собственных нужд (нормально вклю​чены или отключены), освещения во всех помещениях, уст​ройства вентиляции и электрического отопления помещений, режимов работы генераторов и охлаждающих сред, систем утилизации тепла охлаждающих агентов и т.д.

Требования к оптимальности загрузки электротехничес​кого оборудования должны быть увязаны с надежностью его работы.

5.3.3.2. Анализ схем питания собственных нужд ТЭС и потребительских КРУ с целью: проверки выполнения требо​ваний о недопустимости подключения к шинам собственных нужд сторонних потребителей (при выявлении фактов под​ключения проверка порядка учета электроэнергии по этим линиям и ее списания); оценки правильности учета и списания электроэнергии на собственные и хозяйственные нуж​ды ТЭС (в случае наличия производственных нужд провести по ним аналогичную проверку), оценки сведения ежемесяч​ного баланса электроэнергии на ТЭС.

5.3.3.3. Проверка состояния схем и средств учета электро​энергии с целью:

выявления соответствия класса точности расчетных счет​чиков предъявляемым требованиям;

проверки отсутствия паек в электропроводах к счетчикам расчетного учета;

наличия на счетчиках двух пломб:

— на винте, крепящем кожух счетчика, — пломбы госповерителя;

— на зажимной крышке — пломбы энергоснабжающей организации;

выявления соответствия класса точности счетчиков реак​тивной энергии предъявляемым требованиям (на одну сту​пень ниже класса точности активного счетчика);

выявления в схемах учета электроэнергии других вклю​ченных приборов и устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета, включенных в схемы РЗА и т.п.;

оценки загрузки вторичных обмоток измерительных транс​форматоров с определением (инструментально) значений токов ТТ за одни сутки (в будни);

численной оценки средних потерь (без учета кратковре​менных экстремальных нагрузок) в цепях напряжения рас​четных счетчиков технического учета;

проверки наличия утвержденной руководителем схемы размещения приборов расчетного и технического учета элек​трической энергии, соответствующей полному вводу элект​роустановки в эксплуатацию в соответствии с проектом; кон​троля периодичности и объемов проверки расчетных счетчи​ков, их калибровки в соответствии с местной инструкцией.

5.3.3.4. Проверка расчета и учета потерь электроэнергии в главных трансформаторах электростанции.

5.3.3.5. Контроль исполнения анализа достоверности уче​та электроэнергии по фактическому и допустимому небалансу, а также анализа расчетов предела допустимой относи​тельной погрешности.

5.3.3.6. Проверка помещений и температурного режима в тех из них, где установлены приборы учета (не ниже 0° и не выше 40°С).

5.3.3.7. Проверка на ТЭС с поперечными связями нали​чия счетчиков технического учета на стороне генераторного напряжения повышающих трансформаторов (для контроля правильности показаний рабочих генераторных счетчиков).

5.3.3.8. Проверка соответствия класса точности трансфор​маторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков (не более 0,5). При первичном обследовании ТЭС проверка реальной погрешности ТТ для коммерческого уче​та на всех присоединениях.

5.3.3.9. Проверка уровня загрузки для определения опти​мальности режима работы трансформаторов ТЭС (главных, резервных, трансформаторов собственных нужд) и генера​торов для определения возможных потерь при отклонении загрузки оборудования от оптимальной. Требования к опти​мальности загрузки оборудования не должны влиять на на​дежность работы электротехнического оборудования.

5.3.3.10. Проверка режимов эксплуатации электролиз​ной установки на соответствие требованиям НТД: расхо​дов реагентов, воды, тепла и электроэнергии на собствен​ные нужды.

5.3.4. Оборудование химического цеха

5.3.4.1. Проверка наличия норм расхода тепла на подо​грев "сырой" воды в турбинном цехе или других схемах и фактического расхода, параметров теплоносителя, использу​емого для этих целей; наличия схем использования ухудшен​ного вакуума, а также использования "грязного "конденсата для нагрева "сырой" воды.

5.3.4.2. Анализ расхода электрической и тепловой энер​гии на собственные нужды химического цеха в сравнении с нормами.

5.3.4.3. Анализ дополнительных затрат тепла, топлива, элек​трической энергии, вызванных необходимостью дополнитель​ной подготовки воды (главная схема и схема подпитки тепло​вых сетей) в связи с отклонением от нормативных потерь пара и конденсата и завышенной подпиткой тепловой сети.

5.3.4.4. Проверка работы водоподготовительных устано​вок (для котла, тепловой сети, БОУ, очистки конденсатов и пр.) на соответствие требованиям отраслевых НТД, включая расходы реагентов, воды, тепла и электроэнергии на собствен​ные нужды.

5.3.4.5. Проверка режимов эксплуатации очистных соору​жений на соответствие требованиям НТД, включая расходы реагентов, электроэнергии, тепла и степень повторного ис​пользования очищенных вод в цикле ТЭС.

5.3.4.6. Проверка соответствия фактических расходов энергетических масел нормативным показателям, эффектив​ности работы узлов регенерации, очистки и повторного ис​пользования масел.

5.3.4.7. Оценка фактических потерь (затрат) сетевой воды (и количества тепла с ней), используемой на заполнение теп​ловой сети после ремонта, проведение испытаний тепловых сетей (гидравлических, тепловых, температурных и др.), про​мывку трубопроводов тепловых сетей, покрытие утечки в системе централизованного теплоснабжения, и их соот​ветствия нормированным значениям указанных потерь теп​лоносителя и потерь тепловой энергии с ними.

5.3.5. Топливно-транспортное оборудование

5.3.5.1. Анализ и определение обоснованности причин не​соответствия имеющихся и проектных схем разгрузки, хра​нения, подготовки и подачи топлива на сжигание, фактичес​ких и расчетных параметров пара, подаваемого на топливное хозяйство.

МАЗУТНОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.3.5.2. Анализ фактических и нормативных расходов пара на:

разогрев и слив прибывшего мазута;

хранение в мазутных емкостях;

разогрев перед сжиганием;

рециркуляцию мазута в случае прекращения подачи его к горелкам.

5.3.5.3. Проверка состояния теплоизоляции оборудования и мазутопроводов в пределах топливного цеха, теплоизоляции бакового хозяйства, подогревателей и паропроводов в схемах подачи мазута, а также оборудования мазутонасосной.

5.3.5.4. Оценка:

возможности слива мазута из неисправных цистерн:

возможности вывода мазутных резервуаров на "холодное хранение";

обеспеченности приемно-сливного устройства агрегата​ми, снижающими потери тепла при сливе мазута.

5.3.5.5. Сопоставление фактических и номинальных рас​ходов тепла и электроэнергии на мазутное хозяйство по каж​дой составляющей такого расхода; при обнаружении пере​расходов тепла или электроэнергии — подробный анализ данного элемента мазутного хозяйства с проведением:

натурных измерений температур мазута и пара на входе в подогреватели мазута основного контура и выходе мазута и конденсата из них; температуры мазута, подаваемого в ко​тельную в районе мазутонасосной и перед котельным отде​лением; давления пара на входе в подогреватели мазута; рас​хода мазута и пара, поступающего на контролируемые подогреватели; расхода пара, подаваемого на разогрев и слив мазута;

проверки эффективности работы мазутных подогревате​лей, насосов.

РАЗМОРАЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

5.3.5.6. Анализ работы размораживающего устройства:

температурного режима;

состояния калориферов и других подогревателей;

утепления здания размораживающего устройства (стены, кровля, ворота).

5.3.5.7. Сопоставление фактических и номинальных расхо​дов тепла и электроэнергии на размораживающее устройство.

5.4. Анализ оптимальности тепловой схемы

Рекомендуется следующий состав работ:

5.4.1. Анализ обоснованности работы БРОУ, РОУ для от​пуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды.

5.4.2. Оценка возможности изменения направления слива дренажей, возврата конденсата калориферов, сетевых подо​гревателей и других потоков с целью повышения энергоэф​фективности тепловой схемы.

5.4.3. Анализ условий совместной работы пиковых водо​грейных котлов и отборов турбин.

5.4.4. Использование охлаждающей воды на выходе из кон​денсаторов, возврата загрязненного конденсата.

5.4.5. Оценка возможности использования баков-аккуму​ляторов, аккумулирующей способности тепловых сетей для увеличения загрузки отборов турбин в ночные часы.

5.5. Оптимизация распределения электрических и тепловых нагрузок между агрегатами ТЭС

Рекомендуются следующие мероприятия:

5.5.1. Анализ организации работ на ТЭС по оптимизации распределения нагрузок между агрегатами: определение ха​рактеристик относительных приростов, внедрение специаль​ных компьютерных программ и т.д.

5.5.2. Разработка предложений по оптимизации распреде​ления нагрузок.

Для этой цели целесообразно применять специальные ком​пьютерные программы. При отсутствии таких программ не​обходимо руководствоваться следующими рекомендациями.

В случае работы электростанции в рассматриваемом пе​риоде по тепловому графику в первую очередь должны заг​ружаться отборы турбин с наибольшей по сравнению с дру​гими турбинами подгруппы полной удельной выработкой электроэнергии по теплофикационному циклу.

При работе электростанции по электрическому графику распределение тепловых и электрических нагрузок должно производиться взаимосвязано.

При наличии на электростанции нескольких подгрупп обо​рудования целесообразно в период максимума электричес​кой нагрузки передавать тепловые нагрузки на подгруппу с более низкими начальными параметрами свежего пара с це​лью максимального ограничения ею конденсационной вы​работки электроэнергии, причем больший эффект может быть обеспечен при передаче теплофикационной нагрузки.

При работе турбин с электрическими нагрузками, близ​кими к номинальным, для достижения максимальной тепло​фикационной выработки электроэнергии отборы однотипных агрегатов следует нагружать равномерно.

Летний период работы агрегатов с низкими нагрузками предопределяет неравномерный характер распределения теп​ловой нагрузки между турбинами вплоть до ее передачи на одну из них.

При параллельной работе турбин типа ПТ и Р в первую очередь, как показывают расчеты, должны нагружаться от​боры турбин ПТ до достижения наибольших значений пол​ной удельной теплофикационной выработки электроэнергии.

При распределении тепловых нагрузок должны быть уч​тены:

ограничения заводов-изготовителей по минимальной заг​рузке отборов турбин;

особенности схемы теплофикационной установки в час​ти отпуска тепла внешним потребителям и на собственные нужды;

надежность теплоснабжения потребителей.

5.6. Анализ выполнения мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности

При анализе осуществляется следующее:

5.6.1. Проверка выполнения мероприятий по реализации выявленных при разработке НТД ТИ резервов тепловой эко​номичности за период от даты разработки документации до даты проведения энергообследования.

5.6.2. Выявление причин невыполнения мероприятий, ана​лиз энергетического эффекта от выполненных мероприятий.

5.7. Составление топливно-энергетического баланса

5.7.1. В приходной части топливно-энергетического баланса ТЭС или РК должно быть отражено тепло сожженного в кот​лах топлива, в расходной — безвозвратные потери, расходы энергии на собственные нужды и отпуск энергии внешним потребителям.

5.7.2. Топливно-энергетический баланс составляется на основе данных отраслевой технической отчетности о тепло​вой экономичности ТЭС по форме № З-тэк(энерго) и РК по форме 1-рк, а также полученных результатов энергообсле​дования.

5.7.3. Энергетические балансы для ТЭС составляются по методу равноценности электрической и тепловой энергии без учета последовательности производства электроэнергии и тепла и связи потерь. При этом не учитывается энергия, возвращаемая 6 цикл ТЭС от механизмов собственных нужд (нагрев воды в питательных насосах, сетевых насосах, дуть​евых вентиляторах).

5.7.4. Составляющие топливно-энергетического баланса выражаются в единицах измерения теплоты (рекомендуется в Гкал). Необходимые исходные данные для составления энер​гобалансов ТЭС и РК приведены в табл. 3 и 4. В приложении 4 приведена структура энергобаланса тепловой электростан​ции, а в приложении 5 — районной котельной.
Таблица 3

Исходные данные для составления топливно-энергетического баланса тепловой электростанции

	Показатель
	Обозначение
	Единица

	
	
	измерения

	1. Выработка электроэнергии
	Э
	тыс.кВт-ч

	2. Отпуск электроэнергии
	Эотп
	тыс.кВт-ч

	3. Отпуск тепла внешним потребителям
	Qотп
	Гкал

	4. Расход условного топлива по котлам:
	
	

	энергетическим
	
[image: image44.wmf]к

.

эн

ку

B


	т

	пиковым водогрейным
	
[image: image45.wmf]пвк

ку

B


	т

	пусковой котельной
	
[image: image46.wmf]пуск

ку

B


	т

	5. КПД брутто (обратный баланс) котлов:
	
	

	энергетических
	
[image: image47.wmf]к

.

эн

.

бр

ку

h


	%

	пиковых водогрейных
	
[image: image48.wmf]пвк

.

бр

ку

h


	%

	пусковой котельной
	
[image: image49.wmf]пуск

.

бр

ку

h


	

	6. Выработка тепла энергетической котельной установкой
	
[image: image50.wmf]к

.

эн

.

бр

ку

Q


	Гкал

	7. Расход электроэнергии на собственные нужды установки:
	
	

	котельной
	
[image: image51.wmf]сн

ку

Э


	тыс.кВт-ч

	турбинной
	
[image: image52.wmf]сн

ту

Э


	тыс.кВт-ч

	8. Затраты тепла на собственные нужды установки:
	
	

	котельной
	
[image: image53.wmf]сн

ку

Q


	Гкал

	турбинной
	
[image: image54.wmf]сн

ту

Q


	Гкал

	9. Расход пара по каждой турбине:
	
	

	свежего
	
[image: image55.wmf]oi

D


	т

	промперегрева
	
[image: image56.wmf]ппi

D


	т

	10. Параметры свежего пара по каждой турбине:
	
	

	давление
	
[image: image57.wmf]oi

P


	кгс/см2

	температура
	
[image: image58.wmf]oi

t


	°с

	11. Параметры пара до промперегрева по каждой турбине:
	
	

	давление
	
[image: image59.wmf]oi

P


	кгс/см2

	температура
	
[image: image60.wmf]oi

t


	°с

	12. Параметры пара после промперегрева по каждой турбине:
	
	

	давление
	
[image: image61.wmf]oi

P


	кгс/см2

	температура
	
[image: image62.wmf]oi

t


	°с

	13.Температура питательной воды за ПВД по каждой турбине
	
[image: image63.wmf]пвi

t


	°с

	14. Отпуск тепла из отборов турбин:
	
	

	производственных
	
[image: image64.wmf]отб

п

Q


	Гкал

	теплофикационных
	
[image: image65.wmf]отб

т

Q


	Гкал

	15. Удельный расход тепла нетто на выработку электроэнергии турбинной установкой


	
[image: image66.wmf]н

ту

q


	ккал/(кВт-ч)



	
	
	


Таблица 4

Исходные данные для составления топливно-энергетического баланса районной котельной

	Показатель
	Обозначение
	Единица

	
	
	измерения

	1. Отпуск тепла внешним потребителям
	
[image: image67.wmf]отп

Q


	Гкал

	2. Расход топлива
	B
	т

	3. КПД брутто (обратный баланс)
	
[image: image68.wmf]бр

ку

h


	%

	4. Затраты тепла на собственные нужды
	
[image: image69.wmf]сн

ку

Q


	Гкал


6. Разработка мероприятий по реализации выявленного потенциала энергосбережения

Мероприятия по реализации выявленного потенциала энергосбережения разрабатываются по следующим основ​ным направлениям:

6.1. Доведение показателей оборудования до нормативного уровня.

Разработка рекомендаций по внедрению на ТЭС и РК наи​более эффективных мероприятий по устранению выявлен​ных при энергообследованиях причин:

пониженного вакуума;

недогрева питательной воды;

повышенных присосов воздуха в топки и газоходы котлов;

высокой температуры уходящих газов;

пониженных параметров свежего пара и пара промперег​рева;

перерасходов тепла и электроэнергии на собственные нужды турбоагрегатов и котлов.

6.2. Увеличение доли теплофикационной выработки элект​роэнергии на ТЭС за счет совершенствования тепловой схе​мы, оптимизации режимов работы турбоагрегатов, упорядо​чения работы РОУ, БРОУ, пиковых водогрейных котлов.

6.3. Внедрение новой энергосберегающей техники и тех​нологии (регулируемого электропривода, контактных тепло​обменников, шариковой очистки конденсаторов и сетевых подогревателей, новых технологий по водно-химическому режиму и т.д.).

6.4. Совершенствование технического учета: внедрение автоматизированного коммерческого учета отпуска тепла, расхода газа, выработки, отпуска электроэнергии, ее потреб​ления на собственные нужды, повышение точности опера​тивного и технического учета угля и мазута, развитие претензионной работы с топливоснабжающими организациями.

6.5. Расширение энергетического анализа путем совершен​ствования нормативно-технической документации, повыше​ния достоверности расчета 
показателей, своевременного вы​явления и устранения причин нерационального использова​ния энергоресурсов.

Оценка объемов экономии топливно-энергетических ре​сурсов от внедрения мероприятий, затраты на их реализа​цию, сроки их окупаемости определяются в соответствии с действующей в отрасли НТД.

Приложение 1
ПОТЕРИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ-ЗА УПУЩЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ _________________________

(наименование ТЭС или РК)

Общие

	
	Резервы экономии условного топлива



	Группа


	по отпуску электроэнергии


	по отпуску тепла


	всего



	оборудования


	г/(кВт ч)


	т


	%


	изменение,


	кг/Гкал


	т


	%


	изменение.


	т


	%


	изменение,



	
	
	
	
	%абс


	
	
	
	%абс


	
	
	%абс



	А


	1


	2


	3


	4


	5


	б


	7


	8


	9


	10


	11



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


По турбинам (только для ТЭС), т (в пересчете на условное топливо)

[image: image70.png]['pynna | Obuine YaenbHuii pacxop Tenna dpyTro Pacxon 3nexTpo-
obopy- | notepw Bcero HEprm Ha cob-
[oBaHus | (cymma B Tom uucne CTBEHHbIE HYXAH
i :;p:?s) Henna- | Pabora {Boe-|B tom yuc-
Jlaenenve napa Temneparypa HOBLE | B OIHO- | O 1€ Ha unp-
nycku | kopyc- Ky NRLMOH-
HOM Hbie HaCo-
cBeXero | B perynM- | B koHpeHcaTopax TypbuH | ceexero | napa nocne | nura- pexume CHl
PYEMEX | Biero |B Tom YUCNe Temne- hapa npomn:; Te"b":"
oTb0p paTypHbiit Hanop perpe Bo
A 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24





По котлам, т (в пересчете на условное топливо)

[image: image71.png]lpynna | Obwme KA 6pytro Pacxog, anextpoaneprm Ha cob- | Pacxon
obopyno- | notepw CTBEHHHIE HYXABI Tenna
BaHAA | (cymma B TOM 4mcne B ToM umcne Ha coG-
rpad CTBeH-
26,32 mn TeM-  |m3bbiTOK BO3-|  NpMCOCH HA nOTEpY Tenna ¢ Xu- | Henna- Ha NWTa- [Ha T8-| Ha Nbl- | Hbie Hy-
36) |Bcero| neparypa | nmyxae | pakre pexumuoe | Museckoi u mexany- | Hoswe |BCEMO | renbume| ryn | nenpw- | xom
YXOASIWMX | PEXMMHOM | CedeHue — yXosl- | HECKOM HENONHOTOH | nycKu Hacocw | ayTse | rovos-
rasos ceueHum Luye rasbi CcropaHus nexue
A 25 26 27 28 29 30 K} 32 33 34 35 36





Приложение 2
{для ТЭС и РК, входящих в АО-энерго}

СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ____________                              Главный инженер ______

                                  наименование                                                                                                           наименование 

                                                        ТЭС или РК                                                                                                                АО-энерго

___________      ____________             __________        _______________

    подпись                 ф.и.о.                         подпись                 ф и.о. 
"_"_______200_г.                                           "__"______ 200__г,

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ __________________

наименование ТЭС или РК

Вид обследования________________
	№

п.п.


	Наименование

этапа выполнения работ
	Срок

выполнения


	Цель

выполнения
	Инструментальное обеспечение
	Методика

измерений

и расчетов

	1


	2


	3


	4


	5


	6



	
	
	
	
	
	


Руководитель организации-       ________    ________

энергоаудитора                              подпись           ф.и.о.

"__ "__________ 200_ г.

Приложение 2а
(для АО-ТЭС}

СОГЛАСОВАНО:                                                                УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер _______                                     Главный инженер предста-

                        наименование                                            вительства __________

                              ТЭС                                                                                                                      наименование

________       ____________                         _______________      __________

подпись             ф.и.о.                                         подпись                    ф.и.о.

"_"_______200_г.                                                     "__"______ 200_г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ____________

наименование ТЭС

Вид обследования________________

	№

п.п.


	Наименование

этапа выполнения работ
	Срок

выполнения


	Цель

выполнения
	Инструментальное обеспечение
	Методика

измерений

и расчетов

	1


	2


	3


	4


	5


	6



	
	
	
	
	
	


Руководитель организации-        ________    ________

энергоаудитора                              подпись           ф.и.о.

"__ "_________ 200_ г.

Приложение 3
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, Гкал

	№
	Составляющие
	Обо-
	Значе-
	Способ

	пп
	энергобаланса
	ние
	ние
	определения

	1


	Тепло сожженного топлива
	Q


	
	
[image: image72.wmf]7

)

B

B

B

7

(

пуск

ку

пак

ку

к

.

эн

ку

+

+



	2


	Потери тепла в котлах


	
[image: image73.wmf]пот

ку

Q


	
	
[image: image74.wmf]10

7

B

)

100

(

7

B

)

100

(

7

B

)

100

(

пуск

ку

пуск

.

бр

ку

пак

ку

пак

.

бр

ку

к

.

эн

ку

к

.

эн

.

бр

ку

×

ê

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

ú

û

ù

×

×

h

-

+

+

×

×

h

-

+

+

×

×

h

-



 EMBED Equation.3  [image: image75.wmf]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3


	Потери теплового потока от энергетических котлов к турбинам
	
[image: image76.wmf]пот

тп

Q


	
	По справочным данным удельных теплопотерь и протяженности трубопроводов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4


	Затраты тепла на собственные нужды котлов
	
[image: image77.wmf]сн

ку

Q


	
	По отчетным данным и результатам энергообследования

	
	
	
	
	

	5


	Затраты электроэнергии на собственные нужды котлов


	
[image: image78.wmf]сн

эл

.

ку

Q


	
	
[image: image79.wmf]к

.

эн

.

бр

ку

2

пот

тп

тп

тп

3

н

ту

сн

ку

Q

10

Q

100

где

,

10

q

Э

×

-

=

h

h

×

×

-



	6
	Потери механические и электрические в генераторе
	
[image: image80.wmf]пот

Q

м

.

эл


	
	
[image: image81.wmf]тп

3

н

ту

эл

мех

10

q

)

Э

Э

(

h

×

×

D

+

D

-



	7


	Потери тепла через теплоизоляцию турбин
	
[image: image82.wmf]пот

изл

Q


	
	По справочным данным удельных теплопотерь и площади излучения

	
	
	
	
	

	8
	Потери проточной части, регенеративными подогревателями, в конденсаторах турбин
	
[image: image83.wmf]пот

ту

Q


	
	
[image: image84.wmf][

пот

изл

пот

м

.

эл

отб

т

отб

п

3

хппi

гппi

ппi

пвi

oi

oi

Q

Q

Э

86

,

0

Q

Q

10

)

i

i

(

D

)

i

i

(

D

-

-

-

-

-

ê

ë

é

-

×

ú

û

ù

-

+

+

-

å

-



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№
	Составляющие
	Обо-
	Значе-
	Способ

	пп
	энергобаланса
	ние
	ние
	определения

	9


	Затраты электроэнергии на собственные нужды турбин
	
[image: image85.wmf]сн

эл

.

ту

Q


	
	
[image: image86.wmf]тп

3

н

ту

сн

ту

10

q

Э

h

×

×

-



	10


	Затраты тепла на собственные нужды турбин
	
[image: image87.wmf]сн

ту

Q


	
	По отчетным данным и результатам энергообследования

	
	
	
	
	

	11


	Потери тепла:

через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки
	
[image: image88.wmf]пот

ту

Q


	
	По справочным данным удельных теплопотерь и площади излучения

	12


	в тракте ВПУ при подготовке умягченной воды для подпитки тепловой сети
	
[image: image89.wmf]пот

в

.

ум

Q


	
	По «Методике расчета расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок:

РД 153-341-37 530-98»

(М.СПООРГРЭС,1999)

	13


	в тракте ВПУ при подготовке ХОВ для компенсации невозврата конденсата от потребителей пара
	
[image: image90.wmf]пот

хов

Q


	
	

	14


	Отпуск электроэнергии
	
[image: image91.wmf]э

Q


	
	Эотп • 0,86

	15
	Отпуск тепла
	Qотп
	
	По отчетным данным

	16


	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров)
	
[image: image92.wmf]неб

Q

D


	
	
[image: image93.wmf]отп

э

пот

хов

пот

в

.

ум

сн

ту

сн

эл

.

ту

пот

ту

пот

изл

пот

м

.

эл

сн

эл

.

ку

сн

ку

пот

тп

пот

ку

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




Приложение 4
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РАЙОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ, Гкал

	№
	Составляющие
	Обозначе-
	Зна-
	Способ

	п.п.
	энергобаланса
	ние
	чение
	определения

	1


	Тепло сожженного топлива


	Q


	
	B*7


	2


	Потери тепла в котлах


	
[image: image94.wmf]пот

ку

Q


	
	
[image: image95.wmf]2

бр

ку

10

7

B

)

100

(

-

×

×

×

h

-



	3


	Затраты тепла на собственные нужды котлов

	
[image: image96.wmf]сн

ку

Q


	
	По отчетным данным и результатам энергообследования

	
	
	
	
	

	4


	Потери тепла:

через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей

теплофикационной установки
	
[image: image97.wmf]пот

ту

Q


	
	По справочным данным удельных теплопотерь и площади излучения

	5


	в тракте ВПУ при подготовке

умягченной воды для подпитки тепловой сети
	
[image: image98.wmf]пот

в

.

ум

Q


	
	По «Методике расчета расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок: РД 153-34.1-37.530-98» (М.:СПООРГРЭС,1999)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6


	в тракте ВПУ при подготовке

ХОВ для компенсации

невозврата конденсата от

потребителей пара
	
[image: image99.wmf]пот

хов

Q


	
	

	7
	Отпуск тепла
	
[image: image100.wmf]отп

Q


	
	По отчетным данным

	8


	Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета параметров)
	
[image: image101.wmf]неб

Q

D


	
	
[image: image102.wmf]отп

пот

хов

пот

в

.

ум

пот

ту

сн

ку

пот

ку

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

-

-

-

-

-

-

-




PAGE  
3

_1044348188.unknown

_1044352685.unknown

_1044354801.unknown

_1044355476.unknown

_1044358664.unknown

_1044359261.unknown

_1044359545.unknown

_1044359660.unknown

_1044359698.unknown

_1044359815.unknown

_1044359609.unknown

_1044359376.unknown

_1044359459.unknown

_1044359285.unknown

_1044358820.unknown

_1044358858.unknown

_1044358716.unknown

_1044358306.unknown

_1044358488.unknown

_1044358580.unknown

_1044358426.unknown

_1044355588.unknown

_1044358281.unknown

_1044355559.unknown

_1044355041.unknown

_1044355306.unknown

_1044355329.unknown

_1044355253.unknown

_1044354901.unknown

_1044354966.unknown

_1044354813.unknown

_1044353031.unknown

_1044353231.unknown

_1044354475.unknown

_1044354485.unknown

_1044353251.unknown

_1044353118.unknown

_1044353204.unknown

_1044353064.unknown

_1044352827.unknown

_1044352884.unknown

_1044352996.unknown

_1044352865.unknown

_1044352765.unknown

_1044352801.unknown

_1044352733.unknown

_1044352127.unknown

_1044352278.unknown

_1044352365.unknown

_1044352658.unknown

_1044352321.unknown

_1044352199.unknown

_1044352246.unknown

_1044352159.unknown

_1044348294.unknown

_1044352054.unknown

_1044352096.unknown

_1044348316.unknown

_1044348239.unknown

_1044348267.unknown

_1044348194.unknown

_1044347029.unknown

_1044347390.unknown

_1044347875.unknown

_1044347941.unknown

_1044347993.unknown

_1044347914.unknown

_1044347527.unknown

_1044347618.unknown

_1044347484.unknown

_1044347183.unknown

_1044347232.unknown

_1044347263.unknown

_1044347208.unknown

_1044347112.unknown

_1044347147.unknown

_1044347044.unknown

_1044345875.unknown

_1044346079.unknown

_1044346661.unknown

_1044346818.unknown

_1044346609.unknown

_1044346048.unknown

_1044346051.unknown

_1044345906.unknown

_1044345868.unknown

_1044345870.unknown

_1044345871.unknown

_1044345869.unknown

_1044344670.unknown

_1044345206.unknown

_1044344630.unknown

