СРОПР НП СЭЭ ТЭР – О5-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
	


Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
ПРАВИЛА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О5 - 2014
___________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ  ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.

Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством « Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение…………………………………………………………….……….4
Нормативные ссылки…………………………………………….…….…..4

Определения………………………………………………………………5-7
Предмет и цель обследования……………………………………………..7
Виды энергетических обследований ПЭС .………..……………………7-8 
Вопросы, рассматриваемые при проведении 
энергетического обследования                 ПЭС .…………………………8 – 9
Необходимый объем работ при выполнении 
энергетических обследований подстанций ………………………..…...9 – 10
    Состав работ по выявлению резервов снижения 
потерь электроэнергии в электрических сетях 
выявление резерва снижения потерь……………………………………..…10-11
   Требования к ПЭС…………..………………………………………….………11
   Порядок оформления результатов энергетических обследований ……..…..12

Введение

Правила регламентирует состав работ, выполняе​мых при проведении энергообследований предприятий электрических сетей, устанавливает перечень показателей энергоэффективности, определяет требования к составу документов, отражающих результаты энергообследований (отчет, энергетический баланс, энергетический паспорт, рекомендации по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов).

     Правила обязательны для использования органи​зациями, выполняющими энергообследования, акционерными об​ществами энергетики и электрификации (АО-энерго) Российс​кой федерации. 
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

     Приказ Минэнерго России № 326 от 30 декабря 2008г. «Об утверждении Инструкции по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»

2. Основные термины и определения
Подразделение (филиал) электрических сетей (ПЭС) — структурная единица АО-энерго.

Показатель энергоэффективности ПЭС — абсолютная и относительная величина потерь электроэнергии в электрических сетях.

Расчетный (коммерческий) учет электроэнергии — учет электроэнергии для денежного расчета за нее.

Технический (контрольный) учет электроэнергии — учет электроэнергии для контроля расхода электроэнергии по ПЭС для расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях, а также для учета расхода электроэнергии на производственные нужды.

Измерительный комплекс средств учета электроэнергии — совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для измерения и учета электроэнергии (трансформаторы тока и напряжения, счетчики электроэнергии, датчики импульсов, сумматоры и линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме,

Система учета электроэнергии — совокупность измерительных комплексов, установленных на подстанциях.

АСКУЭ — автоматизированная система контроля и управления потреблением и сбытом электроэнергии.

Отчетные потери электроэнергии — разность между электроэнергией, поступившей в сеть и отпущенной из сети ПЭС за отчетный период в соответствии с формами отчетности 46-ЭС и 5-энерго.

Технические потери электроэнергии — технологический расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям, определяемый расчетным путем.

Коммерческие потери электроэнергии — разность между отчетными и техническими потерями.

Нормативные потери электроэнергии — величина технических потерь с учетом погрешности систем измерения электроэнергии.

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии — комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в ПЭС с целью их последовательного доведения до нормативного уровня.
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования ( в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:         

Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами , а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
3. Предмет и цель обследования
  Основной единицей обследования в электрических сетях АО-энерго принимается ПЭС. В случае отсутствия отчетности по энергобалансу в ПЭС в качестве единицы обследования принимается АО-энерго (в части электрических сетей).

Энергетические обследования проводятся в целях определения соответствия уровня эксплуатации энергообъектов требованиям нормативно-технической документации, оценки показателя энергоэффективности передачи и распределения электроэнергии, определения возможностей его снижения, разработки и реализации эффективных энергосберегающих мероприятий.

Все ПЭС подлежат обязательному энергетическому обследованию согласно, Федерального Закона  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.10.2009 г.

Настоящие правила определяют необходимый объем и порядок проведения энергетических обследований ПЭС.
4. Виды энергетических обследований ПЭС
Для оценки эффективности передачи и распределения электроэнергии по электрическим сетям в целом по ПЭС, учитывая специфику их эксплуатации, принимается два вида энергетических обследований ПЭС: первичное и очередное.

При проведении энергетического обследования ПЭС с целью определения состояния оборудования и системы учета электроэнергии выборочно намечаются подстанции — представители по всем классам напряжения.

Первичное энергетическое обследование
Первичному энергетическому обследованию подлежат все ПЭС, находящиеся в эксплуатации в соответствии с утвержденным планом проверок, в котором должна быть отражена приоритетная очередность проверки ПЭС с высоким уровнем потерь.

При первичном обследовании проводятся оценка потерь электроэнергии в электрических сетях ПЭС, состояния оборудования, расчетного и технического учета электроэнергии на намеченных подстанциях в соответствии с требованиями, сопоставление отчетных потерь электроэнергии с их нормативными значениями и выявляются причины их несоответствия.

По итогам первичного энергетического обследования составляется энергетический паспорт, отражающий результаты обследований, выдаются рекомендации по устранению выявленных нарушений и определяются мероприятия по снижению потерь электроэнергии.

Очередное энергетическое обследование
Очередное энергетическое обследование проводится в соответствии с Федеральным Законом  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.10.2009 г. раз в пять лет.

В случае необоснованного роста потерь электроэнергии по инициативе руководителя энергоснабжающей организации (АО-энерго),  проводиться внеочередное энергетическое обследование.

По результатам внеочередного обследования составляется  так же энергетический паспорт, который должен содержать заключение о причинах нарушений и рекомендации по их устранению.
5. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЭС
5.1. Ознакомление с организацией работы ПЭС и энергосбыта по учету, расчету и отчетности по потерям электроэнергии (методы, формы, распределение обязанностей, эффективность работы по контролю за снижением потерь).

5.2. Состояние расчетного и технического учета электроэнергии в ПЭС и его соответствие требованиям.

5.3. Результаты проверки измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения на соответствие нормативным требованиям.

5.4. Организация работы энергосбыта с потребителями по выявлению безучетного электропотребления (хищений), снижению абонентской задолженности, повышению компенсации реактивной мощности и др.
5.5. Оценка балансов активной и реактивной мощности характерных режимов.

5.6. Анализ ограничений, препятствующих реализации режимов с наименьшими потерями.

5.7. Организация работы по анализу балансов электроэнергии на подстанциях (ПС) ПЭС. Количество ПС, где балансы не составляются.

5.8. Структура потерь электроэнергии в соответствии с требованиями. Анализ причин изменения структуры, методы и программы расчета потерь электроэнергии.

5.9. Порядок формирования планов и отчетов о выполнении мероприятий по снижению потерь электроэнергии.
6. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПОДСТАНЦИЙ
6.1. Проверить эффективность работы основного силового оборудования и собственных нужд подстанций:

уровень загрузки, расчет и учет потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, шунтирующих реакторах, трансформаторах собственных нужд (СН);

режимы работы синхронных компенсаторов и батарей статических конденсаторов, резервных трансформаторов СН (нормально включены или отключены), освещения во всех помещениях, устройств вентиляции и электрического отопления помещений и т.д.

6.2. Определить загрузку сетей ПЭС с целью выявления перегруженных линий.

6.3. Проанализировать схемы питания собственных нужд ПС и потребительских КРУ с целью:

проверки выполнения требований нормативно-технической документации в части недопустимости подключения к шинам собственных нужд сторонних потребителей. При выявлении фактов проверить порядок учета электроэнергии по этим линиям и ее списание ;

оценки правильности учета и списания электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС (в случае наличия производственных нужд провести по ним аналогичную проверку).

6.4. Проверить состояние схем и средств учета электроэнергии.
В том числе:

соответствие класса точности расчетных счетчиков согласно требованиям;

отсутствие паек в электропроводах к счетчикам расчетного учета;
наличие на счетчиках двух пломб: на винте, крепящем кожух счетчика, — пломба госповерителя; на зажимной крышке — пломба энергоснабжающей организации;

соответствие класса точности счетчиков реактивной энергии согласно требованиям;

наличие в схемах учета электроэнергии других включенных приборов и устройств, влияющих на точность учета или на приборы учета, включенные в схемы РЗА и т.п.;

нагрузку вторичных обмоток измерительных трансформаторов с определением (инструментально) значений потерь в цепях напряжения расчетных счетчиков и счетчиков технического учета;

наличие (утвержденной руководителем) схемы размещения приборов расчетного и технического учета электрической энергии, соответствующей полному вводу электроустановки в эксплуатацию в соответствии с проектом;

периодичность и объемы калибровки расчетных счетчиков в соответствии с местной инструкцией.

6.5. Проверить соответствие АСКУЭ основным нормируемым метрологическим характеристикам.

6.6. Проконтролировать достоверность учета электроэнергии по фактическому и допустимому небалансам, а также анализа расчетов предела допустимой относительной погрешности.

6.7. Проверить помещения и температурный режим в них, где установлены приборы учета (не ниже 0°С, не выше 40°С).

6.8. Проверить соответствие класса точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков (не более 0,5). При первичном обследовании ПЭС проверить реальную погрешность ТТ для коммерческого учета на всех присоединениях.

7. СОСТАВ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕЗЕРВОВ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
7.1. Провести анализ отчетных и технических (расчетных) потерь электроэнергии за последние три года как в целом за год, так и поквартально.

Технические (расчетные) потери электроэнергии в электрических сетях в соответствии с требованиями  “переменные” или “нагрузочные” потери, зависящие от нагрузки линий и силовых трансформаторов, и “условно-постоянные” потери, не зависящие от нагрузки.
7.2. Провести анализ методики и программы расчета технических потерь электроэнергии и их соответствие требованиям .

7.3. Провести оценку коммерческих потерь электроэнергии. Коммерческая составляющая потерь электроэнергии характеризует деятельность энергосбыта по сбору информации о полезном отпуске электроэнергии и ее оплате. Она включает в себя такие факторы, как неодновременное снятие показаний счетчиков, погрешности систем учета, безучетное пользование электроэнергией (в том числе хищения) и др.

В соответствии с [3] анализировать деятельность ПЭС следует путем определения фактического и допустимого небалансов электроэнергии за отчетный период (квартал, год). Если значение фактического небаланса превышает его допустимое значение, это означает, что имеют место коммерческие потери электроэнергии и следует рекомендовать персоналу ПЭС выявить причины этого и принять меры по их устранению. Для этого необходимо в первую очередь проверить соответствие фактического и допустимого небалансов по крупным подстанциям. Формулы определения небалансов приведены в [З].

7.4. Провести анализ нормативной характеристики потерь электроэнергии (НХПЭ), которая представляет собой зависимость потерь электроэнергии от факторов на них влияющих. В основу этой зависимости должны быть положены расчеты технических потерь электроэнергии в соответствии с [5]. Отразить в акте, кем и по какой методике разработана используемая НХПЭ.

7.5. Провести анализ выполненных мероприятий по снижению потерь электроэнергии [6], в том числе организационных, технических, и мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии (за последние три года и на плановый период):

определить номенклатуру и количество выполненных и планируемых мероприятий;

определить динамику удельного эффекта от выполнения мероприятий по снижению потерь электроэнергии (тыс. кВт-ч на единицу измерения в год);

определить эффективность выполненных мероприятий (% значения потерь электроэнергии);

проанализировать деятельность энергосбыта по выявлению безучетного потребления электроэнергии, внедрению АСКУЭ и других работ по снижению потерь;
дать рекомендации по дополнительному снижению потерь электроэнергии в ПЭС на основании проведенного анализа потерь электроэнергии и выполненных мероприятий по их снижению.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПЭС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
Персонал обследуемых ПЭС и подстанций обязан оказывать содействие проведению обследования, а именно:

8.1. Предварительно до начала обследования подготовить справку в соответствии с разд. 2 настоящей Типовой программы и заполнить форму, приведенную в приложении.

8.2. Обеспечить доступ аудиторов к обследуемым объектам.

8.3. Назначить лицо, ответственное за проведение энергетического обследования.

8.4. Представить необходимую техническую документацию.

9.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
По завершении энергетического обследования оформляют энергетический паспорт о проведении энергетического обследования с приложениями:

баланс электроэнергии по ПЭС за отчетный период;

рекомендации по снижению потерь электроэнергии. 
В результатах энергетического обследования должно быть проанализировано значение потерь электроэнергии, раскрыты причины выявленных нарушений в организации технического и коммерческого учета электроэнергии, предложены технические и организационные мероприятия по снижению потерь электроэнергии с указанием их прогнозируемого значения в результате внедрения мероприятий, а при необходимости внесены изменения в энергетический паспорт ПС.

Энергетический паспорт по результатам проведенных энергетических обследований подписываются организацией проводившая энергетическое обследование, уполномоченными членами Саморегулируемой организацией (далее – СРО) и представителями ПЭС. После подписания энергетического паспорта в них запрещается вносить изменения и дополнения. При наличии разногласий по содержанию энергетического паспорта окончательное решение принимает организация проводившая энергетическое обследование, а представитель ПЭС вправе изложить свое собственное мнение, которое прилагается . Организация проводившая энергетическое обследование  передает полный энергетический паспорт о проведенном энергетическом обследовании не менее чем в двух экземплярах в ПЭС, а в десятидневный срок после подписания энергетического паспорта о проведенном энергетическом обследовании — регистрируется в  СРО.

PAGE  
2

