СРОПР НП СЭЭ ТЭР – О7-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
	


Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
ПРАВИЛА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О7 - 2014
__________________________________________________________________
ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ)

(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.
Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение………………………………………………………………….4
Нормативные ссылки…………………………………………………..4

Основные термины и определения………………………………..…5-6
Общие положения….………………………………………………….6-9
Определения нормативов технологических потерь…………….…9-35 
    Состав документации……………………………………………..….41-33
    Приложения……..……………………………………………..……..43– 95
    Рекомендации по оформлению результатов      

    расчета………………………………….…………………………...…96-99
Введение

Правила устанавливают порядок и состав работ при проведении  расчет технологических потерь тепловой энергии систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), определяет требования к определению потенциала энергосбережения.
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

     Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»
2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:       
Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
I. Общие положения

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее - теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям (абонентам), подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются Министерством в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются.

В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.

В случае если энергопринимающие устройства потребителя тепловой энергии имеют опосредованное присоединение к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации, объем технологических потерь при передаче тепловой энергии в теплосетевом хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может рассчитываться в соответствии с настоящей Инструкцией отдельно от расчета нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях теплоснабжающей или теплосетевой организации.

Факт опосредованного присоединения потребителя к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации и использования теплопроводов для передачи тепловой энергии этому потребителю подтверждается документом компетентного органа администрации соответствующего муниципального образования, содержащим характеристики этих теплопроводов, являющихся частью тепловой сети на территории муниципального образования.

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

3. Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей (далее - энергетические характеристики) путем пересчета от условий, принятых при их разработке, к условиям предстоящего периода регулирования в соответствии с главой III настоящих правил.

В случае отсутствия на период разработки или пересмотра энергетических характеристик для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются в соответствии с главой II настоящих правил. При этом теплосетевая организация представляет официальное подтверждение о разработке (пересмотре) энергетических характеристик в течение года, подписанное руководителем организации.

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт) и для паровых тепловых сетей разрабатываются в соответствии с главой II настоящих правил.

5. При определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на предстоящий период регулирования допускается использование расчетов указанных нормативов на предыдущий регулируемый период с пересчетом их по упрощенным формулам, в случае если в предстоящий период регулирования не планируется отклонение от условий работы тепловых сетей, принятых при разработке указанных нормативов, более пределов, указанных ниже, а именно:

5.1. по нормативу "потери и затраты теплоносителей":

при изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;

5.2. по нормативу "потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей":

при изменении материальной характеристики тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;

при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения;

при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

5.3. по нормативу "затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии":

при изменении количества насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), если суммарная мощность насосных агрегатов насосных станций и ЦТП изменилась на 5% от прежней суммарной мощности; то же - при изменении производительности или количества насосов при неизменном количестве станций и ЦТП;

при изменении условий функционирования насосов (автоматизация, изменение диаметра рабочих колес насосов, изменение расхода и напора сетевой воды), если суммарная мощность насосных агрегатов изменилась на 5%;

при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения.

6. В составе документов по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии должны быть:

нормативные и отчетные, в том числе полученные на основании показаний приборов учета, значения технологических потерь при передаче тепловой энергии за два года, предшествующих текущему году, нормативные значения технологических потерь текущего года и планируемые значения технологических потерь на регулируемый год 

прогнозируемые значения влияющих показателей (пункт 5 настоящих правил) и их сопоставление с аналогичными показателями за год, предшествующий периоду регулирования.

При установлении нормативных значений технологических потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период в случае, если фактические значения технологических потерь при передаче тепловой энергии, полученные на основании показаний приборов учета, ниже их расчетных значений, в норматив включаются фактические значения технологических потерь при передаче тепловой энергии.

7. Теплосетевая организация, в составе документов по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, представляет:

сведения о результатах ежегодного сопоставления нормативных и отчетных показателей и выявленные при этом резервы экономии тепловой и электрической энергии и теплоносителя (энергосберегающий потенциал);

мероприятия по повышению энергетической эффективности рассматриваемой тепловой сети и системы централизованного теплоснабжения, к которой относится рассматриваемая тепловая сеть, с указанием по каждому мероприятию сроков их выполнения, затрат на реализацию, экономического эффекта, годовой экономии тепловой, электрической энергии (топлива) и теплоносителя (химочищенной воды), сроков окупаемости.

Разработка указанных мероприятий осуществляется на основе результатов энергетических обследований тепловых сетей, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

II. Определение нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии

8. Формулы расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, приведенные в настоящей главе, применяются для следующих тепловых сетей:

паровых, независимо от присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузки;

водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт);

водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более при временном, не более одного года, отсутствии нормативных энергетических характеристик тепловых сетей на период их разработки или пересмотра.

9. К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

10. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей.

10.1. Теплоноситель – вода.

10.1.1. К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

10.1.2. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле: 

                                     Gут.н = аVгод nгод10–2 = mут.год.н nгод ,                                   (1)
где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная          правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:
                    Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,                  (2)

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность  функционирования  тепловых  сетей  в отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов. 

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии. 


Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

10.1.3. Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

10.1.4. Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива, м3, определяются из формулы:

                                                                                                       k
                                                       Gа.н = ΣmNnгод авт.,                                           (3)

                                                                                                       1

где m – технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из действующих приборов автоматики или защиты одного типа, м3/ч;

N – количество действующих приборов автоматики или защиты одного типа, шт.;
nгод авт. – продолжительность функционирования однотипных приборов в течение года, ч;

k – количество групп однотипных действующих приборов автоматики и защиты.
10.1.5. Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. 

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов. 
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.
10.2. Теплоноситель – пар.

10.2.1. Нормируемые потери пара, т, допускается определять по нормам для водяных тепловых сетей, используя формулу:

                                          Gпп = 0,0025Vп.год ρп nгод 10– 3,                                     (4)

где ρп – плотность пара при средних параметрах теплоносителя (давление и температура) по паропроводу, от источника теплоснабжения до границ эксплуатационной ответственности, кг/м3;

Vп.год – среднегодовая емкость паропроводов, эксплуатируемых теплосетевой организации, м3; определяется по формуле (2).

Средние параметры теплоносителя по паропроводу определяются как средневзвешенные значения по материальной характеристике каждого i-го участка паропровода по формулам:
                                           
[image: image1.wmf]å

å

´

=

i

i

ср.i

ср

M

)

M

τ

(

τ

 ;                                                        (5)

                                            
[image: image2.wmf]å

å

´

=

i

i

ср.i

ср

M

)

M

p

(

p

,                                                        (6)

где 
[image: image3.wmf]ср.i

ср.i

p

 

и

 

τ

 – средние температура и абсолютное давление теплоносителя на i-ом участке паропровода, °С и кгс/см2;

[image: image4.wmf]å

i

i

M

 

,

M

– материальная характеристика i-го участка паропровода и суммарная материальная характеристика паропровода, м2.
10.2.2. Потери конденсата Gпк, т, определяются по норме для водяных тепловых сетей с использованием формулы:

                                        Gпк = 0,0025Vк.год ρк nгод 10– 3,                                        (7)

где Vк.год – среднегодовая емкость конденсатопроводов, м3; определяется   по формуле (2);

ρк – плотность конденсата при его средней температуре, кг/м3.

10.2.3. Затраты теплоносителя в паровых тепловых сетях при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении, опорожнении участков трубопроводов и последующем их заполнении, включая затраты на заполнение, прогрев, продувку трубопроводов перед вводом в эксплуатацию. 

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида работ в тепловых сетях. 
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.

11. Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

11.1. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.

11.1.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя производится по формуле:

                   Qу.н = mу.год.н ρгод с [bτ1год + (1 – b)τ2год – τх.год] nгод 10– 6 ,                 (8)

где ρгод – среднегодовая  плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии  данных  можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и  обратном  трубопроводах тепловой  сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, 0С;

τх.год – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения  и используемой  для  подпитки тепловой сети, 0С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг0С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом  числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником. 

Средневзвешенные значения температуры теплоносителя в подающих τ1год и обратных τ2год трубопроводах тепловой сети, 0С, можно определить по формулам:

                      τ1год = Σ(τ1i ni) / (nот + nл) = Σ(τ1i ni) / nгод ;                                     (9а)

                      τ2год = Σ(τ2i ni) / (nот + nл) = Σ(τ2i ni) / nгод ,                                     (9б)

где τ1i и τ2i – значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха соответствующего месяца, 0С.

Среднегодовое значение температуры τх.год исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, 0С, определяется по формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).

При отсутствии  достоверной  информации по температурам исходной воды допустимо принимать τх.от = 5 0С, τх.л = 15 0С.

11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются: 

                                        Qзап = 1,5Vтр.з ρзап с (τзап – τх)10– 6 ,                             (10)

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организации, м3;

ρзап – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзап – температура воды, используемой для заполнения, 0С;

τх – температура  исходной  воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, 0С.

11.1.3. Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты, Гкал, определяются по формуле:

                                           Qа.н = Gа.н ρсл с (τсл – τх)10– 6 ,                                   (11)

где Gа.н – годовые потери теплоносителя в результате слива, м3;

ρсл – среднегодовая плотность теплоносителя в зависимости от места установки автоматических приборов, кг/м3;

τсл и τх – температура сливаемого теплоносителя  и  исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения в период слива, 0С.

11.1.4. При запланированном проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ должны быть определены затраты тепловой энергии с этой составляющей затрат теплоносителя по формулам, аналогичным формуле (11).

11.2. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - пара.

11.2.1. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями пара, Гкал, определяются по формуле:

                                                 Qпп = Gпп (iп – iх)10– 3 ,                                        (12)

где iп и iх – энтальпия пара при средних значениях давления и температуры  по отдельным магистралям на источнике теплоснабжения и на границе эксплуатационной ответственности, а также исходной воды, ккал/кг.

11.2.2. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями конденсата, Гкал, определяются по формуле:

                                                 Qпк = Gпк c (τконд – τх)10 – 3 ,                                (13)

где τконд и τх – средние за период функционирования  паровых  сетей значения температуры конденсата  и исходной воды на источнике теплоснабжения, 0С.

11.2.3. Потери тепловой энергии, связанные с проведением эксплуатационных испытаний паропроводов и конденсатопроводов и (или) других регламентных работ, включая прогрев, продувку паропроводов определяются по формулам, аналогичным формулам (12) и (13).

11.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.

11.3.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период по аналогии с алгоритмом, приведённым в пункте 11.1.1 настоящих правил.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящих правил, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;

для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;

для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.  
Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

11.3.2. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящих правил, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.

Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

11.3.3. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:

спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно;

спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно;

спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно;

спроектированных с 2004 г. 

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

                                               Qиз.н.год = Σ(qиз.нLβ)10– 6 ,                                       (14)

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом  табличных  значений  норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм; 

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент  местных  тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).
11.3.4. Значения нормативных часовых тепловых потерь, Гкал/ч, участков трубопроводов тепловых сетей, аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формуле, аналогичной формуле (8):

                                             Qиз.н.год = Σ(kиqиз.нLβ)10– 6 ,                                      (15)

где kи – поправочный коэффициент для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери.

11.3.5. Значения поправочного коэффициента kи определяются по формуле:

                                                  kи = Qиз.год.и / Qиз.год.н ,                                         (16)

где Qиз.год.и и Qиз.год.н – тепловые потери, определенные в результате испытаний на  тепловые  потери, пересчитанные  на  среднегодовые условия эксплуатации каждого испытанного участка трубопроводов  тепловой  сети, и  потери, определенные  по нормам  для тех же участков, Гкал/ч.

Максимальные значения коэффициента kи не должны быть больше значений, приведенных в таблице 5.1 приложения 5 к настоящих правил. 
11.3.6. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

11.4. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь паропроводов для всех участков магистралей производится на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящих правил, пересчетом табличных значений удельных норм на средние параметры теплоносителя на каждом участке магистрали.

Для определения средних параметров теплоносителя на i - ом участке магистрали необходимо рассчитать конечные параметры теплоносителя i-го участка исходя из среднегодовых параметров (давление и температура) пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходов пара у каждого потребителя. Конечная температура (
[image: image5.wmf])

τ

2i

 i - го участка магистрали определяется по формуле:

                               
[image: image6.wmf]i

3

i

i

i

c

10

G

R

β

-L

ср.г

o

1i

ср.г

o

2i

e

)

t

(

τ

t

τ

×

×

×

×

×

-

+

=

 ,                                   (17)
где 
[image: image7.wmf]ср.г

o

t

 - среднегодовая температура окружающей среды (наружный воздух – для надземной прокладки, грунт – для подземной), °С;

[image: image8.wmf]1i

τ

 – температура пара в начале i - го участка, °С;


[image: image9.wmf]β

 – коэффициент местных тепловых потерь (принимается согласно пункту 11.3.3);

Ri – суммарное термическое сопротивление i - го участка, (
[image: image10.wmf]С

ч

м

°

×

×

)/ккал, определяется в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии; 

[image: image11.wmf]i

G

 – расход пара на i - ом участке, т/ч;

сi – удельная изобарная теплоемкость пара при средних значениях давления и температуры (среднее значение температуры на 1-ой итерации принимается равным 
[image: image12.wmf]30

τ

τ

1i

ср.i

-

=

°С) на i - ом участке, ккал /(кг.°С). 
После вычисления 
[image: image13.wmf]2i

τ

 уточняется удельная изобарная теплоемкость пара сi (при температуре 
[image: image14.wmf]2

τ

τ

τ

2i

1i

ср.i

+

=

 и среднем давлении 
[image: image15.wmf]2

p

p

p

2i

1i

ср.i

+

=

 ) и расчет повторяется до получения разницы (
[image: image16.wmf]C

5

)

τ

τ

1)

(n

2i

(n)

2i

°

£

-

+

, где 
[image: image17.wmf](n)

2i

τ

 и 
[image: image18.wmf]1)

(n

2i

τ

+

 – среднегодовые температуры в конце магистрали при n и (n + 1) расчете.
Конечное абсолютное давление пара i - го участка магистрали определяется по формуле:

                           
[image: image19.wmf]i

4

1i

1i

cp.i

i

li

1i

2i

L

10

273,15)

(

τ

р

273,15)

(

τ

)

α

(1

2R

1

р

р

×

×

+

×

+

×

+

×

-

×

=

,                  (18)
 где 
[image: image20.wmf]1i

p

 – абсолютное давление пара в начале i - го участка, кгс/см2;
Li – длина i - го участка паропровода, м;
Rli – удельное линейное падение давления i – го участка, 
[image: image21.wmf]м

кг/м

2

×

;


[image: image22.wmf]i

α

 – коэффициент местных потерь давления i - го участка. 

Удельное линейное падение давления на i - ом участке определяется по формуле:

                                            
[image: image23.wmf]5

5,25

вн.i

1i

2

i

li

10

d

ρ

G

8,34

R

-

×

×

×

=

,                                                   (19)
где 
[image: image24.wmf]1i

ρ

 – плотность пара i - го участка паропровода, кг/м3;

dвн.i – внутренний диаметр паропровода на i - ом участке, м.

Коэффициент местных потерь давления i - го участка определяется по формуле:

                                        
[image: image25.wmf]i

1,25

вн.i

i

L

d

ξ

76,45

α

×

×

=

å

i

,                                                     (20)
где 
[image: image26.wmf]i

å

ξ

 – сумма коэффициентов местных сопротивлений на i - ом участке. 
Результаты расчетов параметров пара сводятся в таблицу 6.6 Приложения 6.
11.4.1. Для паровых сетей в системах теплоснабжения от отопительных (производственно-отопительных) котельных с присоединенной тепловой нагрузкой (по пару) до 7 Гкал/ч ожидаемые средние значения давления пара и его температуры могут определяться по каждому паропроводу в целом по приведенным ниже формулам (21) и (22):

среднее давление пара Рср в паропроводе, кгс/см2, определяется по формуле:
                                                           k
                                         Рср = [Σ(Рн – Рк) nconst / 2] / nгод ,                                (21)

                                                                           i
где Рн и Рк – давление пара в начале каждого паропровода и на границах эксплуатационной ответственности организации по периодам функционирования  nconst, ч, с относительно постоянными значениями давления, кгс/см2;

nгод – продолжительность функционирования  каждого  паропровода  в течение года, ч;

k – количество паропроводов паровой сети, шт.
средняя температура пара tпср, 0С, определяется по формуле:

                                                                            k
                                           tпср = [Σ(tн – tк)nconst / 2] / nгод ,                                 (22)

                                                                            i
где tн и tк – температура пара в начале каждого паропровода и на границах эксплуатационной ответственности организации по периодам функционирования, 0С.

Результаты расчета параметров пара сводятся в таблицу 6.6а приложения 6.

11.5. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для условий, средних за период эксплуатации конденсатопроводов, производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящих правил, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.


 Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при условиях, средних за период эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

11.6. Потери (затраты) тепловой энергии и теплоносителя, возникающие в технологическом оборудовании, зданиях и сооружениях тепловых сетей (ЦТП, насосных подстанциях, баках-аккумуляторах и других теплосетевых объектах), определяются в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных.

12. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии.

12.1. Нормативные технологические затраты электрической энергии представляют собой затраты на привод насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, с учетом ее хозяйственных нужд (освещение и электродвигатели систем вентиляции помещений насосных станций и ЦТП, электроинструмент, электросварка, электродвигатели приспособлений и механизмов для текущего ремонта оборудования).

12.2. Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются для следующего насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии:

подкачивающие насосы на подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей;

подмешивающие насосы в тепловых сетях;

дренажные насосы;

насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, находящихся в тепловых сетях;

циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, а также насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах;

электропривод запорно-регулирующей арматуры;

другое электротехническое оборудование в составе теплосетевых объектов, предназначенное для передачи тепловой энергии.

12.3. Затраты электрической энергии, кВтч, определяются раздельно по каждому виду насосного оборудования с последующим суммированием полученных значений.

Необходимая (потребная) мощность, кВт, на валу электродвигателя насоса вычисляется по формуле:
                            Эдв =[(GрHр ρ) /(3600 ·102ηнηтр)] 100;                                     (23)
где Gр – расчетный расход теплоносителя, перекачиваемого насосом, м3/ч, принимаемый в зависимости от назначения насоса;
Hр – напор, м, развиваемый насосом при  расчетном  расходе теплоносителя;

ηнηтр – КПД насоса и трансмиссии, %; 

ρ – плотность теплоносителя при его средней температуре за каждый период работы насосного агрегата, кг/м3.
Расчетные расходы теплоносителя, перекачиваемого насосом, принимаются в соответствии с расчетными гидравлическими режимами функционирования тепловых сетей. Напор, развиваемый насосом при каждом расходе теплоносителя, определяется по характеристике конкретного насоса (паспортной или полученной в результате испытаний насоса). Значения КПД насосов ηн определяются также по их характеристикам. КПД трансмиссии может быть принят 98%.

Затраты электроэнергии насосного агрегата, кВтч, определяются по формуле:

                                            Энас = [Эдвnн / ηдв] 100,                                 (23а)

где nн – продолжительность функционирования насоса в каждый период,  ч;

ηдв – КПД электродвигателя, %.

Значения КПД электродвигателей могут определяться по таблице 5.2 приложения 5 к настоящих правил с учетом загрузки электродвигателей. 

12.4. Если насосная группа состоит из однотипных насосов, расход теплоносителя, перекачиваемого каждым насосом, определяется делением суммарного расчетного значения расхода теплоносителя на количество работающих насосов.

Если насосная группа состоит из насосов различных типов или рабочие колеса однотипных насосов имеют различные диаметры, для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, необходимо построить результирующую характеристику совместно (параллельно) работающих насосов; с помощью этой характеристики определить расход теплоносителя, приходящийся на каждый из насосов.

12.5. В случае регулирования напора и производительности насосов изменением частоты вращения рабочих колес результирующая характеристика насосов, работающих параллельно, определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети. Значения расхода теплоносителя для каждого из работающих насосов и развиваемого напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес:
                                            (Н1 / Н2) = (G1 / G2)2 = (n1 / n2)2,                               (24)
где Н1 и Н2 – напор, развиваемый насосом при частоте вращения n1 и n2 , м;

G1 и G2 – расход теплоносителя при частоте вращения n1 и n2 , м3/ч;

n1 и n2 – частота вращения рабочих колес, мин – 1.
12.6. Мощность насосного агрегата, кВт, потребляемая на перекачку теплоносителя центробежными насосами, с учетом частоты вращения рабочих колес, измененной по сравнению с первоначальной частотой, определяется по формулам (21) и (21а) с подстановкой соответствующих значений расхода теплоносителя, перекачиваемого насосом, развиваемого при этом расходе напора, КПД насоса, КПД электродвигателя и КПД преобразователя частоты; последний – в знаменатель формулы.

12.7. Для определения нормативного значения затрат электрической энергии на привод циркуляционных или подкачивающих насосов горячего водоснабжения следует принимать для расчета среднюю часовую за неделю тепловую нагрузку горячего водоснабжения.

12.8. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подпиточных и циркуляционных насосов отопления, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, зависящему от емкости трубопроводов отопительных контуров тепловой сети и систем отопления (подпиточные насосы) и тепловой нагрузки отопления при средней температуре наружного воздуха за отопительный период (циркуляционные насосы).

12.9. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подкачивающих и подмешивающих насосов, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами.

12.10. Расход теплоносителя и продолжительность функционирования насосов зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, расположенных в тепловых сетях, эксплуатируемых организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются режимами работы баков-аккумуляторов в зависимости от режимов водопотребления горячего водоснабжения.

12.11. Нормативные затраты электрической энергии на привод запорно-регулирующей арматуры и средств автоматического регулирования и защиты, кВтч, определяются в зависимости от мощности установленных электродвигателей, назначения, продолжительности работы соответствующего оборудования и КПД привода по формуле:
                                            k    
                                    Эпр = Σ(m пр N пр n год пр / ηпр),                                           (25)

                                            1             
где m пр – количество однотипных приводов электрифицированного оборудования;

Nпр – мощность установленных электроприводов, кВт;

ηпр – КПД электроприводов;

n год пр – продолжительность  функционирования  электроприводов каждого вида оборудования в год, ч;

k – количество групп электрооборудования.
12.12. В нормативные затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии не включаются затраты электрической энергии на источниках теплоснабжения.
III. Определение нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии с использованием нормативных

энергетических характеристик тепловых сетей

13. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

потери сетевой воды; 

потери тепловой энергии;

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей; 

разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах); 

удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее – удельный расход электроэнергии).

14. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии). 

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю «потери сетевой воды» только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на её транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

15. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.
16. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет. 

Внеочередной пересмотр характеристик осуществляется в соответствии с пунктом 17 настоящих правил.

17. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объёме) производится: 

при истечении срока действия нормативных характеристик;

при изменении нормативно-технических документов;

по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже: 

по показателю «потери сетевой воды»: 

при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

по показателю «тепловые потери»: 

при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5 % по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

по показателям «удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей» и «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах»: 

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии»: 

при изменении количества насосных станций или центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колёс насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%.

При пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

18. Использование показателей энергетических характеристик для расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, устанавливаемых на предстоящий период регулирования для водяных тепловых сетей с расчётной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей тепловой энергии 50 Гкал/ч (58 МВт) и более, не допускается, если в предстоящий регулируемый период планируется отклонение от условий, принятых при разработке энергетических характеристик, более пределов, указанных в пункте 5 настоящих правил. В этом случае расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется соответствии с главой II настоящих правил.

19. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчётной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утверждённых нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования согласно пунктам 20, 21 и 22  настоящих правил. 

20. Расчёт ожидаемых значений показателя «потери сетевой воды» в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объёмов тепловых сетей в размерах, не превышающих указанных в пункте 17 настоящих правил, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле: 

                                        
[image: image27.wmf]å

å

=

норм

ср.г

план

ср.г

норм

псв

план

псв

V

V

*

G

G

                                   (26)
где 
[image: image28.wmf]план

псв

G

– ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³; 


[image: image29.wmf]норм

псв

G

– годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;


[image: image30.wmf]å

план

ср.г

V

– ожидаемый суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, м³; 

 
[image: image31.wmf]å

норм

ср.г

V

– суммарный среднегодовой объём тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³. 
21. Расчёт ожидаемых значений показателя «тепловые потери» на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящих правил, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки. 
21.1. Расчёт ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам: 

для участков подземной прокладки:
               
[image: image32.wmf]å

å

-

+

+

=

)

2

t

(

*

М

)

 t

-

 

2

t

(

 

*

М

*

Q

 

Q

норм

г

 

гр.ср.

норм

г

 

о.ср.

норм

г

 

ср.

 

п.

норм

подзг

план

г

 

гр.ср.

план

г

  

о.ср.

план

.

г

 

п.ср.

план

подз

норм

тп.подз

план

тп..подз

t

t

t

                                      (27)

где 
[image: image33.wmf]план

тп..подз

Q

  – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 


[image: image34.wmf]норм

тп.подз

Q

 – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 


[image: image35.wmf]план

подз

М

å

 – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м²; 


[image: image36.wmf]норм

подзг

М

å

 – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м²; 


[image: image37.wmf]план

.

г

 

п.ср.

t

, 
[image: image38.wmf]план

г

 

о.ср.

t

, 
[image: image39.wmf]план

г

 

гр.ср.

t

 – ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °С; 


[image: image40.wmf]норм

г

 

ср.

 

п.

t

, 
[image: image41.wmf]норм

г

 

о.ср.

t

, 
[image: image42.wmf]норм

г

 

о.ср.

t

 – среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °С; 

для участков надземной прокладки: 
(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)
              
[image: image43.wmf]å

å

-

+

+

=

)

t

2

t

t

(

*

М

)

 t

-

 

2

t

t

(

 

*

М

*

Q

 

Q

норм

г

 

н.в.ср.

норм

г

 

о.ср.

норм

г

 

ср.

 

п.

норм

надз

план

г

 

н.в.ср.

план

г

  

о.ср.

план

.

г

 

п.ср.

план

надз

норм

тп.надз

план

тп.надз.

                                      (28)
где 
[image: image44.wmf]план

тп.надз.

Q

– ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч; 


[image: image45.wmf]норм

тп.надз

Q

– нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч; 


[image: image46.wmf]план

надз

М

å

– ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м²; 


[image: image47.wmf]норм

надз

М

å

– суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м²; 


[image: image48.wmf]план

г

 

н.в.ср.

t

 – ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °С; 


[image: image49.wmf]норм

г

 

н.в.ср.

t

– среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °С. 

21.2. Расчёт ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле: 

                         
[image: image50.wmf](

)

6

план

х.ср.г

план

о.ср.г

план

п.ср.г

год.раб

план

тп.псв

ср

план

тп.псв

10

t

t

b)

(1

bt

n

G

ρ

C

Q

-

×

-

-

+

×

×

×

=

                     (29)
[image: image51.wmf]
где
[image: image52.wmf]
[image: image53.wmf]план

тп.псв

Q

– ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч; 

С – удельная теплоёмкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °С; 


[image: image54.wmf]ρ

ср

– среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м³; 


[image: image55.wmf]G

план

тп.псв

– ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; определяются по формуле (26), м³; 


[image: image56.wmf]n

год.раб

– ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч.; 


[image: image57.wmf]t

план

х.ср.г

– ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник теплоты для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °С. 

21.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери 
[image: image58.wmf]план

тп.

Q

, Гкал/ч, определяются по формуле: 


[image: image59.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image60.wmf]план

тп.

Q

=
[image: image61.wmf]план

тп..подз

Q

+
[image: image62.wmf]план

тп.надз.

Q

+
[image: image63.wmf]план

тп.псв

Q

                                         (30)
22. Расчёт ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии». 

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов, предусмотренных пунктом 17 настоящих правил, ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчётов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утверждённого температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя «удельный расход электроэнергии» при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома. 

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика 
[image: image64.wmf]Э

план

и

, кВт·ч/Гкал, определяется по формуле: 

                                                        
[image: image65.wmf]Q

W

Э

план

ст

план

тc

план

и

=

                                                   (33)
где: 


[image: image66.wmf]W

план

тc

 – ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт. 

Для расчёта суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей, а также главы II настоящих правил, с подстановкой в них планируемых на период регулирования значений расходов и соответствующих напоров сетевой воды, а также коэффициентов полезного действия насосов и электродвигателей. 
IV. Структура и состав документации

по расчетам и обоснованию нормативов технологических

потерь при передаче тепловой энергии

23. В состав документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии входят:

общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 7 к настоящим правилам;

общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящим правилам;

общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящим правилам;

исходные данные для расчета нормативов технологических потерь, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 6 к настоящим правилам;

энергетические характеристики тепловых сетей для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более;

результаты энергетических обследований тепловых сетей, энергетический паспорт тепловой сети, содержащий топливно-энергетический баланс и перечень мероприятий, направленных на сокращение затрат энергоресурсов при передаче тепловой энергии (энергосберегающих мероприятий, мероприятий по сокращению резерва тепловой экономичности);

результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящим правилам;

фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому, составленные согласно образцу, приведенному в приложении 10 к настоящим правилам;

результаты расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения для обоснования нормативных расходов теплоносителей;

перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящим правилам;

план разработки нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.

24. Рекомендации по оформлению документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии.

24.1. Документация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии оформляется в соответствии с требованиями настоящим правилам и брошюруется в отдельные тома (книги), как правило, по каждой системе централизованного теплоснабжения, населенному пункту или в целом по энергоснабжающей (теплосетевой) организации. При этом под понятием "система централизованного теплоснабжения" в настоящих правилах понимается совокупность одного или нескольких источников тепловой энергии, объединенных единой тепловой сетью, предназначенной для теплоснабжения потребителей тепловой энергией, которая функционирует с определенным видом теплоносителя (пар-конденсат по параметрам, горячая вода), гидравлически изолированная от других систем, для которой устанавливается единый тепловой и материальный баланс.

24.2. В отдельную, как правило, последнюю книгу (том) брошюруются:

общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложение 7 к настоящим правилам;

общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящей настоящим правилам;

общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящим правилам;

результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящим правилам;

динамика нормируемых показателей за год, предшествующий базовому, за базовый год, на текущий и регулируемый годы по образцам, приведенным в приложении 5 настоящим правилам;

фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому (прогнозируемому) периоду, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящим правилам;

перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящим правилам.

24.3. Каждая книга (том) оформляется титульным листом согласно образцу, приведенному в Приложении 12 к настоящим правилам. Титульные листы каждой книги (тома) подписываются руководителями (техническими руководителями) энергоснабжающей организации, эксплуатирующей тепловые сети соответствующей системы теплоснабжения (населенного пункта).

25. Рекомендации по оформлению результатов расчетов и обоснованию нормативов технологических потерь приведены в Приложении 13 к настоящим правилам.

Приложение 1

НОРМЫ

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)

ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1959 Г. ПО 1989 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 1.1

           Нормы тепловых потерь трубопроводов внутри помещений

               с расчетной температурой воздуха t  = +25 °C

                                                 н

	Условный диаметр, мм    
	Температура теплоносителя, °C                   

	
	50  
	75  
	100 
	125 
	150 
	200  
	250 
	300 
	350  
	400 
	450 

	
	Тепловые потери, ккал/чм                      

	25    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
175    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1400    
	12  
13  
14  
15  
16  
22  
27  
31  
35  
38  
42  
45  
50  
53  
60  
66  
82  
95  
110 
135 
150 
210 
	20  
22  
23  
26  
27  
34  
40  
45  
50  
52  
59  
65  
70  
75  
83  
90  
110 
125 
145 
165 
190 
260 
	28  
31  
32  
37  
39  
45  
53  
60  
66  
70  
78  
85  
92  
98  
109 
120 
140 
160 
180 
205 
225 
300 
	35  
40  
43  
49  
52  
57  
65  
72  
80  
85  
95  
104 
112 
120 
133 
145 
170 
190 
220 
240 
265 
350 
	43  
49  
53  
58  
62  
68  
76  
84  
93  
100 
111 
122 
131 
140 
155 
170 
195 
220 
250 
275 
300 
400 
	58  
65  
70  
78  
82  
90  
101  
112  
124  
132  
146  
160  
175  
190  
205  
220  
253  
280  
315  
345  
370  
500  
	74  
84  
90  
99  
105 
113 
126 
140 
153 
165 
183 
200 
218 
235 
253 
270 
310 
340 
380 
415 
450 
585 
	90  
102 
108 
120 
126 
137 
152 
166 
182 
196 
218 
240 
260 
280 
303 
325 
370 
405 
445 
480 
525 
680 
	105  
119  
127  
141  
149  
160  
176  
192  
212  
227  
253  
278  
300  
322  
349  
375  
425  
470  
515  
555  
600  
780  
	120 
136 
145 
162 
170 
182 
201 
220 
242 
260 
289 
317 
344 
370 
400 
430 
485 
530 
580 
625 
670 
870 
	136 
154 
165 
183 
193 
205 
226 
247 
273 
290 
323 
355 
385 
415 
448 
480 
540 
590 
645 
695 
745 
970 


Таблица 1.2

            Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами

          на открытом воздухе с расчетной температурой наружного

                           воздуха t   = +5 °C

                                    нв

	Условный 
диаметр, 
мм    
	Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C    

	
	45  
	70 
	95  
	120  
	145 
	195 
	245  
	295 
	345  
	395 
	445 

	
	Тепловые потери, ккал/чм                     

	25    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
175    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1400    
	15  
18  
21  
25  
28  
31  
35  
38  
42  
46  
53  
60  
71  
82  
89  
95  
104 
115 
135 
155 
180 
230 
	23 
27 
30 
35 
38 
43 
48 
50 
58 
60 
70 
80 
93 
105 
113 
120 
133 
145 
168 
190 
220 
280 
	31  
36  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
73  
78  
87  
100 
114 
128 
136 
145 
160 
176 
200 
225 
255 
325 
	38  
45  
49  
55  
60  
67  
74  
80  
88  
95  
107  
120  
135  
150  
160  
170  
190  
206  
233  
260  
292  
380  
	46  
53  
58  
66  
71  
77  
85  
94  
103 
110 
125 
140 
156 
173 
185 
196 
218 
238 
266 
296 
330 
430 
	62  
72  
78  
86  
93  
101 
111 
120 
130 
140 
160 
180 
199 
218 
235 
245 
275 
297 
330 
370 
407 
532 
	77  
90  
96  
108  
114  
125  
136  
148  
162  
175  
198  
220  
240  
260  
280  
300  
330  
358  
398  
440  
485  
630  
	93  
108 
115 
128 
136 
148 
162 
175 
192 
208 
233 
260 
283 
306 
330 
350 
385 
420 
464 
515 
565 
740 
	108  
125  
134  
148  
158  
172  
188  
205  
223  
240  
268  
300  
326  
352  
375  
400  
440  
480  
535  
585  
640  
840  
	124 
144 
153 
170 
180 
195 
212 
230 
250 
270 
305 
340 
370 
398 
420 
450 
500 
542 
600 
655 
720 
940 
	140 
162 
173 
190 
202 
218 
239 
260 
280 
302 
340 
380 
410 
440 
470 
500 
555 
602 
665 
725 
793 
1040


Таблица 1.3

       Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами

            в непроходных каналах и при бесканальной прокладке

                с расчетной температурой грунта t  = +5 °C

                                                 гр

                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Условный│           Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/чм        │

│диаметр,├───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤

│   мм   │   обратным    │   2-трубной    │   2-трубной   │   2-трубной   │

│        │ трубопроводом │ прокладки при  │ прокладки при │ прокладки при │

│        │ при разности  │   разности     │   разности    │    разности   │

│        │  температур   │  температур    │  температур   │   температур  │

│        │теплоносителя и│теплоносителя и │теплоносителя и│теплоносителя и│

│        │ грунта 45 °C  │грунта 52,5 °C  │ грунта 65 °C  │  грунта 75 °C │

│        │ (t  = 50 °C)  │ (t  = 65 °C)   │ (t  = 90 °C)  │ (t  = 110 °C) │

│        │   2           │   1            │   1           │   1           │

├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│    25  │       20      │       45       │       52      │       58      │

│    50  │       25      │       56       │       65      │       72      │

│    70  │       29      │       64       │       74      │       82      │

│    80  │       31      │       69       │       80      │       88      │

│   100  │       34      │       76       │       88      │       96      │

│   150  │       42      │       94       │      107      │      117      │

│   200  │       51      │      113       │      130      │      142      │

│   250  │       60      │      132       │      150      │      163      │

│   300  │       68      │      149       │      168      │      183      │

│   350  │       76      │    164 <*>     │      183      │      202      │

│   400  │       82      │    180 <*>     │      203      │      219      │

│   450  │       91      │    198 <*>     │      223      │      241      │

│   500  │      101      │    216 <*>     │      243      │      261      │

│   600  │      114      │    246 <*>     │      277      │      298      │

│   700  │      125      │    272 <*>     │      306      │      327      │

│   800  │      141      │    304 <*>     │      341      │      364      │

│   900  │      155      │    333 <*>     │      373      │      399      │

│  1000  │      170      │    366 <*>     │      410      │      436      │

│  1200  │      200      │      429       │      482      │      508      │

│  1400  │      228      │      488       │      554      │      580      │

└────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘

--------------------------------

Примечания:

1) отмеченные <*> значения норм тепловых потерь приведены как оценочные в силу отсутствия в Нормах соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом отмеченных диаметров;

2) значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводами диаметром 1200 и 1400 мм в связи с отсутствием в Нормах определены экстраполяцией и приведены как рекомендуемые.

Таблица 1.4

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами

                и конденсатопроводами в непроходных каналах

               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C

                                                 гр

                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┐

│Конденсатопровод │    Паропровод    │Суммарные  │   Паропровод    │Суммарные  │

├─────────────────┼──────────────────┤тепловые   ├─────────────────┤тепловые   │

│   температура   │ температура пара │потери при │температура пара │потери при │

│   конденсата    │   t  = 150 °C    │2-трубной  │   t  = 200 °C   │2-трубной  │

│    t  = 70°C    │    п             │прокладке  │    п            │прокладке  │

│     к           │                  │конденсато-│                 │конденсато-│

│                 │                  │провода и  │                 │провода и  │

├────────┬────────┼─────────┬────────┤паропровода├────────┬────────┤паропровода│

│условный│тепловые│условный │тепловые│(t  = 150  │условный│тепловые│(t  = 200  │

│диаметр,│потери, │диаметр, │потери, │  п        │диаметр,│потери, │  п        │

│   мм   │ккал/чм │   мм    │ккал/чм │°C),       │   мм   │ккал/чм │°C),       │

│        │        │         │        │ккал/чм    │        │        │ккал/чм    │

├────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤

│   20   │   21   │   25    │   49   │    70     │   25   │   61   │     82    │

│   25   │   27   │   50    │   61   │    88     │   50   │   75   │    102    │

│   50   │   33   │   65    │   68   │    101    │   65   │   84   │    117    │

│   50   │   33   │   80    │   73   │    106    │   80   │   90   │    123    │

│   50   │   33   │   100   │   80   │    113    │  100   │   98   │    131    │

│   80   │   41   │   150   │   96   │    137    │  150   │  116   │    157    │

│  100   │   45   │   200   │  115   │    160    │  200   │  139   │    184    │

│  100   │   45   │   250   │  131   │    176    │  250   │  158   │    203    │

│  100   │   45   │   300   │  146   │    191    │  300   │  175   │    220    │

│  150   │   55   │   350   │  158   │    213    │  350   │  188   │    243    │

│  150   │   55   │   400   │  182   │    237    │  400   │  202   │    277    │

│  200   │   67   │   450   │  184   │    251    │  450   │  217   │    284    │

│  200   │   67   │   500   │  199   │    266    │  500   │  226   │    293    │

│  250   │   77   │   600   │  223   │    300    │  600   │  262   │    339    │

│  300   │   83   │   700   │  239   │    322    │  700   │  287   │    370    │

└────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┘

Таблица 1.4а

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами

                и конденсатопроводами в непроходных каналах

               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C

                                                 гр

                    на глубине заложения теплопроводов

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐

│        Паропровод         │       Конденсатопровод       │  Суммарные   │

├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤   тепловые   │

│     температура пара      │    температура конденсата    │  потери при  │

│        t  = 250 °C        │          t  = 70 °C          │  2-трубной   │

│         п                 │           к                  │  прокладке,  │

├────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────┤   ккал/чм    │

│  условный  │   тепловые   │   условный   │   тепловые    │              │

│диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │    потери,    │              │

│            │   ккал/чм    │              │    ккал/чм    │              │

├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤

│     25     │      73      │      20      │      21       │      98      │

│     50     │      89      │      25      │      27       │     116      │

│     65     │      99      │      50      │      33       │     132      │

│     80     │     105      │      50      │      33       │     138      │

│    100     │     115      │      50      │      33       │     148      │

│    150     │     136      │      80      │      41       │     177      │

│    200     │     170      │     100      │      45       │     215      │

│    250     │     182      │     100      │      45       │     227      │

│    300     │     202      │     100      │      45       │     247      │

│    350     │     217      │     150      │      55       │     272      │

│    400     │     233      │     150      │      55       │     288      │

│    450     │     251      │     200      │      67       │     318      │

│    500     │     270      │     200      │      67       │     337      │

│    600     │     302      │     250      │      77       │     379      │

│    700     │     326      │     300      │      88       │     414      │

└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Таблица 1.4б

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами

                и конденсатопроводами в непроходных каналах

               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C

                                                 гр

                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐

│         Паропровод          │       Конденсатопровод       │ Суммарные  │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤  тепловые  │

│температура пара t  = 300 °C │    температура конденсата    │ потери при │

│                  п          │         t  = 120 °C          │ 2-трубной  │

│                             │          к                   │ прокладке, │

├──────────────┬──────────────┼─────────────┬────────────────┤  ккал/чм   │

│   условный   │   тепловые   │  условный   │    тепловые    │            │

│ диаметр, мм  │   потери,    │ диаметр, мм │    потери,     │            │

│              │   ккал/чм    │             │    ккал/чм     │            │

├──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤

│     100      │     130      │     50      │       51       │    181     │

│     150      │     154      │     65      │       58       │    212     │

│     200      │     183      │     100     │       67       │    250     │

│     250      │     206      │     100     │       67       │    273     │

│     300      │     227      │     150     │       81       │    308     │

│     350      │     244      │     150     │       81       │    325     │

│     400      │     260      │     200     │       98       │    358     │

│     450      │     277      │     200     │       98       │    375     │

│     500      │     295      │     250     │      110       │    405     │

│     600      │     332      │     250     │      110       │    442     │

│     700      │     360      │     300     │      124       │    484     │

└──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘

Таблица 1.4в

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами

                и конденсатопроводами в непроходных каналах

               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C

                                                 гр

                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐

│         Паропровод         │      Конденсатопровод       │  Суммарные   │

├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   тепловые   │

│      температура пара      │   температура конденсата    │  потери при  │

│        t  = 400 °C         │         t  = 120 °C         │  2-трубной   │

│         п                  │          к                  │  прокладке,  │

├─────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤   ккал/чм    │

│  условный   │   тепловые   │   условный   │   тепловые   │              │

│ диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │   потери,    │              │

│             │   ккал/чм    │              │   ккал/чм    │              │

├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤

│     100     │     160      │      50      │      51      │     211      │

│     150     │     188      │      65      │      58      │     246      │

│     200     │     221      │     100      │      67      │     288      │

│     250     │     254      │     100      │      67      │     321      │

│     300     │     279      │     150      │      81      │     360      │

│     350     │     299      │     150      │      81      │     380      │

│     400     │     316      │     200      │      98      │     414      │

└─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Приложение 2

НОРМЫ

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)

ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1990 Г. ПО 1997 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 2.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных

на открытом воздухе

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000
	5

7

8

9

9

11

13

15

19

22

26

30

33

35

39

46

52

58

65

71
	13

15

16

20

22

24

28

30

38

44

51

57

63

69

76

86

98

110

121

133
	24

28

31

35

39

43

48

54

66

76

87

96

105

114

123

142

158

176

194

212
	36

42

46

52

57

63

70

77

94

108

120

133

146

157

169

194

215

239

263

286
	49

57

61

70

75

83

92

101

122

138

156

172

187

200

216

248

274

304

334

362
	63

74

78

89

96

106

120

132

158

178

199

219

237

256

277

314

347

384

419

457
	77

90

97

109

118

129

144

159

190

213

239

262

285

304

326

372

409

452

494

535
	93

108

116

131

140

153

172

188

225

252

279

305

332

354

380

429

473

520

568

615
	109

128

137

153

164

179

200

220

261

289

322

352

380

405

435

490

538

592

644

697
	128

149

158

178

190

207

231

253

298

331

366

401

432

460

493

554

608

667

725

783
	4

6

6

8

9

9

10

12

15

18

22

24

26

28

31

36

41

46

51

56
	11

13

15

16

18

21

23

26

32

37

42

47

52

56

61

71

79

89

97

107
	22

25

27

31

34

37

42

46

56

65

72

80

88

94

102

117

130

144

158

173
	32

38

40

46

50

55

60

66

80

91

101

113

122

131

143

162

180

183

218

237
	45

51

55

62

66

73

80

88

105

119

133

146

159

169

181

206

227

251

274

298
	57

66

71

80

85

94

105

115

137

154

170

187

203

217

233

263

290

319

348

377
	71

82

88

98

105

115

128

141

167

185

206

224

243

259

277

312

343

377

410

444
	85

99

106

118

126

138

153

167

196

218

241

263

284

302

323

363

398

436

474

512
	101

117

125

139

148

161

179

194

229

253

279

304

327

347

371

415

455

498

540

582
	118

136

144

161

172

186

206

224

262

290

318

347

372

396

422

471

515

562

610

656

	Криволинейные пов-ти диаметром более 1020 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	22
	38
	61
	76
	93
	114
	131
	142
	163
	180
	16
	30
	46
	60
	73
	90
	103


	116
	129
	142


Таблица 2.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных

в помещении и тоннеле

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000
	9

11

13

15

17

19

22

24

31

36

41

46

52

55

61

70

78

88

98

108
	22

25

28

32

35

39

44

48

60

70

79

89

97

105

114

131

146

163

180

197
	34

40

42

49

53

59

66

73

89

101

114

126

139

149

162

185

206

228

251

273
	46

55

58

67

72

80

88

98

118

133

150

166

181

194

209

238

266

294

323

351
	60

71

77

87

93

102

116

128

154

173

194

213

231

250

270

307

339

375

411

446
	75

89

95

107

114

126

142

156

186

208

232

257

279

298

321

364

402

443

484

525
	91

107

114

128

138

151

169

185

220

247

274

301

326

348

374

423

465

513

559

605
	108

126

134

151

162

176

197

216

257

286

316

347

375

400

429

483

531

584

636

688
	126

146

157

175

188

204

229

249

294

328

362

397

427

455

487

548

601

660

718

777
	9

10

11

13

14

15

18

21

25

29

34

38

41

45

49

58

64

72

80

88
	19

22

24

28

30

34

38

42

51

58

66

73

80

87

94

108

120

133

146

160
	30

35

38

43

46

52

57

63

76

86

96

107

116

125

134

154

171

189

207

225
	42

49

52

59

64

70

77

84

101

114

128

141

153

163

176

200

220

243

266

288
	55

64

69

77

83

90

101

112

133

150

166

182

198

211

227

256

282

311

340

368
	68

80

85

96

102

112

125

138

163

181

200

220

237

253

272

306

336

370

402

435
	83

96

103

115

123

134

151

163

194

214

237

259

279

297

318

357

392

429

467

504
	99

115

122

137

145

158

176

192

224

249

274

299

322

342

366

410

449

491

533

574
	116

134

143

159

169

183

204

221

259

286

315

342

368

391

417

466

509

556

604

652

	Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	31
	54,2
	73,1
	90,3
	114
	130
	146
	162
	180
	24,9
	43
	58,5
	71,4
	89,4
	102
	115
	128
	142


Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 2.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети

при бесканальной прокладке

	Условный 
диаметр, 
мм    
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм               

	
	продолжительность эксплуатации   
до 5000 ч/год включительно     
	продолжительность эксплуатации   
более 5000 ч/год           

	
	трубопровод                              

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Температура теплоносителя, °C                     

	
	65   
	50   
	90   
	50   
	65   
	50   
	90   
	50   

	25    
50    
65    
80    
100   
125   
150   
200   
250   
300   
350   
400   
450   
500   
600   
700   
800   
	31   
38   
43   
44   
47   
52   
59   
66   
71   
78   
87   
93   
100   
106   
120   
134   
145   
	23   
29   
33   
34   
36   
40   
45   
51   
54   
59   
65   
69   
74   
78   
89   
96   
105   
	41   
52   
58   
59   
64   
70   
78   
87   
95   
105   
114   
120   
130   
140   
160   
175   
194   
	22   
28   
31   
32   
34   
38   
42   
46   
51   
55   
59   
63   
67   
71   
81   
86   
94   
	28   
34   
39   
40   
42   
46   
52   
57   
62   
68   
74   
78   
83   
90   
101   
108   
120   
	22   
27   
29   
30   
33   
35   
40   
43   
47   
51   
56   
58   
62   
67   
75   
80   
88   
	38   
46   
52   
52   
56   
62   
69   
77   
83   
90   
97   
104   
111   
119   
134   
146   
160   
	21   
25   
28   
29   
30   
34   
37   
41   
44   
48   
52   
54   
58   
62   
69   
74   
80   


Примечание: при применении в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта и полимербетона значения норм тепловых потерь для трубопроводов следует определять с коэффициентом Киз, приведенным в таблице 2.3а:
Таблица 2.3а

	Материал

теплоизоляционного слоя
	Условный диаметр трубопроводов, мм

	
	25 – 65
	80 – 150
	200 – 300
	350 – 500

	
	Коэффициент Киз

	пенополиуретан, 

фенольный поропласт ФЛ
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8

	полимербетон
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0


Таблица 2.4

Нормы тепловых потерь паропроводов и конденсатопроводов 

при их совместной прокладке в непроходных каналах

	Условный

диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд

	паропровод
	конденсатопровод
	Расчетная температура теплоносителя,0С

	
	
	115
	100
	150
	100
	200
	100
	250
	100
	300
	100
	350
	100

	25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800
	25

25

25

25

30

40

40

50

70

80

100

125

150

180

200

250

300

300

300
	24

25

27

29

33

38

40

45

48

56

63

69

76

81

87

93

104

113

122
	19

19

19

19

22

23

23

25

28

30

33

35

40

44

46

52

58

58

58
	31

33

34

37

44

47

51

55

59

70

77

86

93

99

107

114

126

137

148
	19

19

19

19

22

23

23

25

28

30

33

34

39

43

46

52

57

57

57
	42

45

46

53

60

64

68

74

80

92

102

114

122

131

138

147

164

177

191
	19

19

19

19

22

22

22

24

27

29

32

34

39

43

46

51

57

57

57
	52

56

60

66

73

77

83

90

97

112

123

137

147

157

167

178

196

210

227
	19

19

19

19

22

22

22

24

27

29

32

34

38

42

46

51

56

56

56
	66

71

76

82

90

95

101

110

119

135

151

164

176

188

200

213

234

250

-
	19

19

19

19

21

22

22

24

27

29

32

34

38

42

45

51

56

55

-
	82

86

90

97

107

112

120

130

146

158

177

192

206

219

231

247

269

289

-
	19

19

19

19

21

22

22

24

27

29

32

34

38

42

45

51

55

54

-


Таблица 2.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей 

в непроходных каналах

	Условный диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	Продолжительность эксплуатации

до 5000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5000 ч/год

	
	трубопровод

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400
	15

16

18

19

23

25

28

29

33

41

46

53

58

65

66

76

84

92

112

119

131

159

175
	10

11

12

13

16

17

19

20

22

27

30

34

38

40

42

46

50

54

62

65

67

74

77
	22

23

25

28

33

35

40

42

46

57

65

75

80

94

96

108

120

140

156

163

171

221

244
	9

10

11

12

14

15

16

17

19

22

25

28

29

32

34

37

39

40

41

49

51

57

59
	27

28

31

34

40

44

49

52

56

71

80

89

101

106

116

144

147

159

183

201

214

258

277
	9

9

10

11

12

13

15

15

16

20

22

24

25

26

28

28

30

33

36

38

42

46

50
	14

15

15

17

20

22

24

27

28

34

39

43

47

50

58

58

68

77

86

91

101

124

131
	9

10

11

12

14

15

16

18

19

23

26

28

32

33

37

38

43

47

52

57

61

68

71
	20

21

22

24

29

31

35

36

38

46

55

60

65

71

80

84

94

108

120

130

136

159

181
	9

9

10

11

13

14

15

15

16

19

22

24

26

28

31

33

35

37

39

46

49

55

58
	24

26

28

30

34

38

41

43

47

58

66

72

81

87

92

101

114

130

140

160

165

197

217
	8

9

9

10

11

12

13

14

15

18

20

22

22

24

25

28

29

32

34

37

40

45

48


Приложение 3

НОРМЫ

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)

ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД

С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 3.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных на открытом воздухе

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Разность температур теплоносителя и наружного воздуха,0С

	
	15
	45
	95
	145
	195
	245
	295
	345
	395
	445
	15
	45
	95
	145
	195
	245
	295
	345
	395
	445

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000
	4

6

6

7

8

9

10

13

15

18

22

25

27

29

32

38

42

47

53

58
	10

13

14

16

18

20

22

25

31

36

41

46

52

57

62

71

81

90

100

109
	20

23

26

29

32

35

40

45

54

62

71

79

86

93

101

116

130

144

159

175
	29

34

38

43

46

52

57

63

77

89

99

109

120

128

139

159

176

196

216

235
	40

46

50

58

61

69

76

83

101

114

128

141

153

164

177

203

225

249

273

297
	55

61

65

73

79

87

98

108

130

146

163

180

194

210

227

257

285

316

343

374
	64

74

80

89

96

106

119

131

156

175

196

215

233

249

267

304

335

371

405

439
	77

89

95

108

115

125

141

155

185

206

229

250

273

291

311

352

388

427

465

504
	89

105

112

126

135

147

164

181

214

237

264

288

311

332

357

402

441

485

528

571
	105

122

130

146

156

170

190

207

244

272

300

329

354

378

404

454

499

547

594

642
	3

4

5

6

7

8

9

9

13

15

17

20

21

23

25

29

34

37

41

46
	9

10

12

13

15

16

19

21

26

30

34

39

42

46

50

57

65

71

79

87
	17

21

22

25

28

30

34

38

46

52

58

65

71

76

83

95

105

116

128

140
	26

31

33

38

40

45

49

53

65

74

83

91

99

106

116

131

145

148

176

192
	36

41

45

50

53

59

65

71

85

96

108

119

129

138

147

167

184

204

222

241
	46

53

57

65

69

76

85

94

111

125

138

152

164

175

189

213

235

259

282

305
	57

66

71

79

85

94

104

114

135

150

167

181

196

210

224

253

278

305

332

359
	69

80

86

95

102

112

124

135

159

177

195

213

230

244

262

294

323

353

384

415
	82

95

101

113

120

131

145

157

186

205

225

246

265

281

300

336

369

403

438

471
	95

110

117

131

139

151

167

181

212

235

258

280

302

321

342

382

417

456

494

531

	Криволинейные пов-ти диаметром более 1020 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	18
	31
	50
	62
	77
	94
	108
	116
	134
	147
	4
	24
	38
	49
	59
	73
	83
	94
	105
	115


Таблица 3.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, 

расположенных в помещении и тоннеле

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000
	8

9

10

12

14

15

17

19

25

29

33

36

41

44

49

56

63

71

78

86
	17

20

22

26

28

31

35

39

48

56

64

71

77

84

91

105

117

131

144

157
	27

32

34

40

43

47

53

58

71

81

91

101

112

119

129

148

164

182

201

218
	37

44

46

53

58

64

71

78

95

107

120

132

144

155

167

191

212

236

258

280
	48

57

61

70

74

82

93

102

123

138

155

170

185

200

216

246

271

300

329

357
	60

71

76

85

91

101

114

125

149

167

186

206

223

239

256

291

322

354

387

421
	73

85

91

102

110

120

135

148

176

198

219

241

261

279

299

339

372

410

447

484
	86

101

108

121

129

141

157

173

206

229

253

278

300

320

343

387

425

467

509

550
	101

117

126

140

151

163

183

200

236

262

290

316

341

364

390

439

481

528

574

621
	7

9

9

10

11

12

15

16

20

23

27

30

33

36

40

46

51

58

64

71
	15

18

19

22

24

27

30

34

40

46

53

58

64

70

75

86

95

107

117

128
	24

28

30

34

37

41

46

50

60

69

77

85

93

100

108

123

137

151

166

181
	34

40

42

47

51

56

62

67

81

91

102

113

122

131

141

160

176

194

212

246
	44

51

55

62

67

72

81

89

107

120

132

146

158

169

181

205

225

249

272

294
	54

64

68

77

82

89

100

110

130

145

160

176

190

202

218

245

269

296

322

348
	67

77

83

92

98

108

120

131

155

171

189

207

223

237

255

286

314

343

374

402
	79

92

98

109

116

126

141

154

180

199

219

239

257

273

293

329

359

393

427

459
	93

108

114

127

136

146

163

177

207

229

252

273

294

313

334

373

408

445

483

521

	Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	25
	43
	58
	72
	91
	104
	117
	129
	144
	20
	34
	46
	57
	71
	82
	92
	102
	114


Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 3.3

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов, 
проложенных совместно в непроходных каналах

	Условный

диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд

	паропровод
	конденсатопровод
	Расчетная температура теплоносителя,0С

	
	
	115
	100
	150
	100
	200
	100
	250
	100
	300
	100
	350
	100

	25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800
	25

25

25

25

30

40

40

50

70

80

100

125

150

180

200

250

300

300

300
	19

20

22

23

27

30

33

36

39

45

50

55

60

65

70

74

83

90

98
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

23

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	26

28

28

31

37

40

42

46

50

58

65

71

77

83

89

95

106

114

123
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

25

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	35

37

39

45

50

53

57

62

67

77

85

95

101

109

115

123

137

148

159
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

25

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	44

46

50

55

61

70

70

76

81

93

102

114

123

132

139

149

163

175

189
	15

15

15

15

18

19

19

20

22

24

27

28

32

35

38

42

46

46

46
	55

59

63

68

76

84

84

92

99

113

126

137

147

157

166

178

195

209

-
	15

15

15

15

17

19

19

20

22

24

27

28

32

35

37

42

46

46

-
	68

71

76

82

89

101

101

108

122

132

148

160

172

183

193

206

224

241

-
	15

15

15

15

17

18

18

20

22

24

27

28

32

35

37

41

46

46

-


                                                                                                                      Таблица 3.4

Нормы тепловых потерь трубопроводов, 

проложенных в непроходных каналах и бесканально

	Условный диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	Продолжительность эксплуатации
до 5000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации
более 5000 ч/год

	
	трубопровод

	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	65
	50
	90
	50
	110
	50
	65
	50
	90
	50
	110
	50

	25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400
	13
14
15
16
20
22
24
25
28
35
40
46
50
56
60
65
71
78
91
101
111
135

149
	9
9
10
11
14
15
16
17
20
22

26
29
32
34

36
40
42

46

52
55

57
63
66
	19
20
22
24
28
30

34
36

40
47

56
64
68
75
82
92

102
120
129

139
145
187
207
	9
9
10
11
12

13
14
15
16
19
22
23
25
28
28
31

33
35
39
41
44
47
51
	22

24

27

29

34

37

41

45

47

61

68

76

84

90

99

112

125

135

156

171

182

219

236
	9

9

9

10

11

12

14

15

16

17

18

21

22

22

23

24

26

28

31

32

36

40

42
	12

13
14
15
17

18

21
22

23

28

33
37

40
43

46

50
58
65

73

77

86

98

112
	8
9
9
10

11

12

14
15
16
20
22

24

27
28

31

32
36

40
44
48

52
58
60
	17

17

19
21
25
27
30

33
36

42

46

52
55

60

68
72

80

92

102

110

120
136
154
	8
9
9
10

11

12

13
14
15
16

18

21
22

24

27
28
30
32
33
37

40
46
50
	21

22

23

26

29

32

35

37

40

50

57

61

69

74

78

86

96

110

120

129

140

163

193
	7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

21

22

23

27

27

29

32

34

38

41


Приложение 4

НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАНЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г. 

Таблица 4.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных на открытом воздухе

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Разность температур теплоносителя и наружного воздуха,0С

	
	15
	45
	95
	145
	195
	245
	295
	345
	395
	445
	15
	45
	95
	145
	195
	245
	295
	345
	395
	445

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1400
	4

5

6

7

8

9

10

11

14

16

19

23

26

28

31

36

40

46

51

55

75
	10

12

14

15

17

19

22

23

29

34

38

46

52

56

61

71

78

88

96

106

142
	20

22

25

28

31

34

38

41

51

58

65

79

86

94

101

116

129

143

157

171

227
	29

33,5

37

41

45

49

54

60

71

82

91

110

120

129

139

159

175

194

213

231

305
	40

45

49

56

59

65

72

79

94

107

119

141

153

165

178

202

223

246

268

292

382
	51

58

63

71

76

83

97

106

126

143

158

174

188

202

218

245

270

298

324

351

458
	63

71

77

86

92

100

118

128

151

171

189

207

224

241

258

291

319

350

381

412

534
	76

85

92

103

110

120

139

151

178

201

222

243

261

280

300

336

369

404

439

475

612
	89

100

108

121

129

139

163

176

206

232

255

279

300

321

343

384

421

460

500

538

691
	103

116

126

139

148

161

186

202

236

264

291

316

340

363

388

433

474

518

561

604

772
	4

4

5

6

7

8

9

9

12

14

15

19

22

23

26

29

33

37

40

45

60
	9

10

12

14

15

16

18

20

24

28

34

39

42

46

50

58

65

71

78

86

114
	17

20

22

25

27

29

33

36

43

49

58

66

72

78

84

96

107

118

129

140

185
	27

30

33

37

40

43

47

52

62

71

82

93

101

109

117

132

146

162

176

191

250
	36

40

44

50

53

58

64

69

82

92

107

120

131

140

151

169

187

205

223

242

313
	46

52

57

64

67

73

80

87

102

114

132

149

161

172

185

207

227

249

271

292

378
	58

65

70

77

83

89

98

114

132

149

164

179

192

206

220

246

269

295

320

344

442
	70

77

84

93

99

107

117

134

157

175

193

210

225

241

257

286

313

341

370

398

508
	82

91

99

109

116

126

137

157

182

203

223

242

259

277

295

329

358

390

421

453

576
	95

106

114

126

134

144

157

180

208

232

255

275

295

314

335

372

404

439

475

509

645

	Криволинейные поверхности диаметром более 1400 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	16
	30


	46
	60
	73


	85


	96


	108


	121
	136
	13
	23
	35
	46
	57
	66
	77
	86
	95
	115




Таблица 4.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных в помещении

	Условный диаметр, мм
	Продолжительность эксплуатации

до 5 000 ч/год включительно
	Продолжительность эксплуатации

более 5 000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	25

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1400
	7

9

9

11

12

14

15

18

22

26

29

33

36

40

44

50

56

63

70

77

103
	17

20

22

25

28

30

34

38

46

53

60

66

73

79

86

98

109

121

134

146

194
	27

31

34

39

42

46

52

57

69

79

89

97

106

115

124

141

157

174

190

207

273
	37

42

46

53

57

63

70

77

92

105

117

128

139

151

163

184

203

224

245

266

349
	48

55

60

68

73

80

89

97

115

132

146

160

173

187

200

226

249

275

300

325

423
	60

69

75

84

90

99

108

119

140

159

176

193

208

224

240

270

297

326

355

384

499
	73

83

90

101

108

118

130

141

167

187

207

226

244

262

281

316

346

379

412

445

574
	87

98

107

120

127

138

151

165

194

218

240

261

282

302

323

361

396

433

470

507

652
	101

114

124

138

147

160

175

190

222

249

274

298

321

342

366

409

447

488

530

570

731
	7

8

9

10

11

12

14

15

19

22

25

28

31

34

37

42

47

52

58

64

85
	15

18

20

22

24

27

30

33

40

46

52

57

62

67

72

83

92

101

112

121

161
	24

28

31

35

38

41

46

50

60

68

76

83

91

98

106

120

132

145

159

173

226
	34

39

43

48

52

56

62

68

80

91

101

111

120

129

138

156

172

189

206

223

290
	45

51

55

62

66

72

79

86

101

115

127

138

150

161

172

194

212

232

253

273

353
	56

63

69

77

82

89

97

106

124

139

154

168

181

194

207

231

254

277

301

324

417
	68

77

83

92

98

107

117

126

148

166

182

198

212

227

243

271

296

323

350

377

482
	81

90

98

109

116

126

137

148

172

193

212

230

246

262

280

312

340

371

401

431

549
	95

105

114

126

134

145

158

171

198

221

242

262

280

299

318

354

385

419

453

486

616

	Криволинейные поверхности диаметром более 1400 мм и плоские
	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2

	
	22
	40
	54
	67
	79
	90
	102
	114
	125
	20
	35
	48
	59
	71
	81
	91
	101
	112


                                                                                                                    Таблица 4.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей 

при канальной прокладке

	Условный

диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	Продолжительность

эксплуатации до 5000 ч/год
включительно
	Продолжительность

эксплуатации более 5000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	65/50
	90/50
	110/50
	65/50
	90/50
	110/50

	25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400
	18
21
22
25
28
30
34
38

42

52
61
70
77
84
92

101
115
130
144
160

175
206
235
	22
25
27

29

34
36
40
46

51
61

71
81
90
99

108
118

134

151
168
186
201
238
272
	27

28

30

34

39

41

46

52

57

70

81

90

101

110

120

131

150

167

186

206

224

262

300
	16
18
19

22
25
27

29

34
36
45
52
58
65

70
77
83
95
106
118

130
143
168
190
	21
22
24
26
30
32
34
40
43

52
61
68
76
83
89
97
111
124
138
151
165
194
220
	24

26

28

30

34

37

40

45

49

60

69

77

85

93

101

109

125

138

152

169

182

215

243


 Таблица 4.4

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов, 

расположенных совместно в непроходных каналах
	Условный

диаметр, мм
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд
	пар
	конд

	паропровод
	конденсатопровод
	Расчетная температура теплоносителя,0С

	
	
	115
	100
	150
	100
	200
	100
	250
	100
	300
	100
	350
	100

	25

30

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800
	25

25

25

25

30

40

40

50

70

80

100

125

150

180

200

250

300

300

300
	19

20

22

23

27

30

33

36

39

45

50

55

60

65

70

74

83

90

98
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

23

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	26

28

28

31

37

40

42

46

50

58

65

71

77

83

89

95

106

114

123
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

25

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	35

37

39

45

50

53

57

62

67

77

85

95

101

109

115

123

137

148

159
	15

15

15

15

18

20

20

21

23

25

27

28

33

36

38

43

47

47

47
	44

46

50

55

61

70

70

76

81

93

102

114

123

132

139

149

163

175

189
	15

15

15

15

18

19

19

20

22

24

27

28

32

35

38

42

46

46

46
	55

59

63

68

76

84

84

92

99

113

126

137

147

157

166

178

195

209

-
	15

15

15

15

17

19

19

20

22

24

27

28

32

35

37

42

46

46

-
	68

71

76

82

89

101

101

108

122

132

148

160

172

183

193

206

224

241

-
	15

15

15

15

17

18

18

20

22

24

27

28

32

35

37

41

46

46

-


Таблица 4.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,

проложенных бесканально

	Условный

диаметр, мм
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм

	
	Продолжительность

эксплуатации до 5000 ч/год
включительно
	Продолжительность

эксплуатации более 5000 ч/год

	
	Температура теплоносителя,0С

	
	65/50
	90/50
	110/50
	65/50
	90/50
	110/50

	25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400
	26
28
30
34
40
44
49

56
64
80

95
108
120

134

148
163
188

212

239
267
293

345
402
	30

33
35

40

47

52
58
65

74

92

108
124
139

152

169
184

214

249

268

300
336

390

450
	34

37

40

46

52

57

64

72

81

101

119

135

152

167

183

200

231

260

293

327

356

422

488
	23

25
27
30

35
39
42

48

54

66

79
90

101

112
122

134

154
173
194

215

237
280

323
	28
30

32
35

42

45
50
57
63
80

91

104

116

127

139

151

176

197
221

244

268

316
366
	31

34

36

40

46

51

57

63

71

86

101

114

127

140

152

167

192

214

240

265

291

342

396


Приложение 5

Таблица 5.1

ПОПРАВКИ К НОРМИРУЕМЫМ ТЕПЛОВЫМ ПОТЕРЯМ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

	Тип прокладки
	Соотношение подземной и надземной прокладок по материальной характеристике
	Значение среднегодовой поправки (К к значениям эксплуатационных тепловых потерь и предельное значение поправочного коэффициента К+(К при различных соотношениях среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам
	Предельное значение поправочного

коэффициента

К+(К

	
	
	От 0,6 до 0,8 вкл.
	Св. 0,8 до 0,9 вкл.
	Св. 0,9 до 1,0 вкл.
	Св. 1,0 до 1,1 вкл.
	Св. 1,1 до 1,2 вкл.
	Св. 1,2 до 1,3 вкл.
	Св. 1,3 до 1,4 вкл.
	

	
	
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	(К
	К+

(К
	

	Подземная
	0,9
	0,08
	1,00
	0,06
	1,10
	0,04
	1,10
	0,02
	1,15
	0,01
	1,20
	-
	-
	-
	-
	1,20

	Надземная
	0,1
	-
	-
	0,16
	1,30
	0,14
	1,40
	0,12
	1,50
	0,11
	1,60
	0,10
	1,70
	0,08
	1,70
	1,70

	Подземная
	0,8
	0,10
	1,00
	0,07
	1,10
	0,05
	1,20
	0,03
	1,20
	0,02
	1,25
	0,01
	1,30
	-
	-
	1,30

	Надземная
	0,2
	-
	-
	0,15
	1,30
	0,13
	1,30
	0,12
	1,40
	0,10
	1,50
	0,10
	1,60
	0,07
	1,70
	1,70

	Подземная
	0,6
	0,12
	1,00
	0,10
	1,10
	0,08
	1,20
	0,05
	1,25
	0,03
	1,30
	0,02
	1,35
	-
	-
	1,35

	Надземная
	0,4
	-
	-
	0,12
	1,20
	0,11
	1,30
	0,10
	1,40
	0,08
	1,40
	0,05
	1,50
	0,04
	1,60
	1,60

	Подземная
	0,4
	0,14
	1,10
	0,12
	1,20
	0,10
	1,30
	0,08
	1,30
	0,06
	1,35
	0,04
	1,40
	-
	-
	1,40

	Надземная
	0,6
	-
	-
	0,10
	1,15
	0,08
	1,20
	0,06
	1,30
	0,05
	1,30
	0,03
	1,40
	0,02
	1,50
	1,50

	Подземная
	0,3
	0,15
	1,10
	0,13
	1,20
	0,11
	1,30
	0,09
	1,30
	0,08
	1,40
	0,05
	1,40
	0,04
	1,40
	1,40

	Надземная
	0,7
	-
	-
	0,09
	1,15
	0,07
	1,20
	0,05
	1,30
	0,03
	1,30
	0,02
	1,40
	0,01
	1,40
	1,40

	Подземная
	0,2
	0,16
	1,20
	0,14
	1,20
	0,12
	1,40
	0,11
	1,40
	0,09
	1,40
	0,06
	1,40
	0,05
	1,40
	1,40

	Надземная
	0,8
	-
	-
	0,08
	1,15
	0,05
	1,20
	0,03
	1,30
	0,02
	1,30
	0,01
	1,40
	0,01
	1,40
	1,40


Таблица 5.2

Зависимость КПД асинхронных электродвигателей от степени их загрузки

	Коэффициент полезного действия, %

	Паспортная мощность, кВт
	Число оборотов электродвигателя 1500
	Число оборотов электродвигателя 3000

	
	степень загрузки %
	степень загрузки %

	
	20
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	20
	40
	50
	60
	70
	80
	100

	250 и более
	53
	62,5
	72
	85,7
	95,1
	95,2
	95
	54
	63,5
	84
	90,7
	96,1
	96,2
	96

	160
	51
	60,5
	70
	83,65
	93,09
	93,17
	93
	52
	61,5
	82
	88,65
	94,09
	94,17
	94

	120
	49,86
	59,36
	68,86
	82,49
	91,92
	92,02
	91,86
	50,86
	60,36
	80,86
	87,49
	92,92
	93,02
	92,86

	90
	49
	58,5
	68
	81,62
	91,04
	91,15
	91
	50
	59,5
	80
	86,62
	92,04
	92,15
	92

	70
	47,86
	57,36
	66,86
	80,26
	89,94
	90
	89,86
	48,86
	58,36
	78,86
	85,26
	90,94
	91
	90,86

	55
	47
	56,5
	66
	79,24
	89,11
	89,14
	89
	48
	57,5
	78
	84,24
	90,11
	90,14
	90

	45
	46,20
	55,70
	65,20
	78,43
	88,31
	88,33
	88,20
	47,20
	56,70
	77,20
	83,43
	89,31
	89,33
	89,20

	30
	45
	54,5
	64
	77,21
	87,1
	87,12
	87
	46
	55,5
	76
	82,21
	88,1
	88,12
	88

	20
	44
	53,50
	63
	76,20
	86,09
	86,11
	86
	45
	54,50
	75
	81,20
	87,09
	87,11
	87

	10
	43
	52,5
	62
	75,18
	85,07
	85,09
	85
	44
	53,5
	74
	80,18
	86,07
	86,09
	86

	5
	42
	51,5
	61
	74,16
	84,04
	84,06
	84
	43
	52,5
	73
	79,16
	85,04
	85,06
	85

	2
	40
	49,5
	59
	72,11
	82,02
	82,04
	82
	41
	50,5
	71
	77,11
	83,02
	83,04
	83


Таблица 5.3

ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

	Наименование   
системы     
централизованного
теплоснабжения  
населенного   
пункта <*>    
	Предшествующий базовому период     
	Базовый период             
	Утвержденный период           
	Период регулирования       

	
	норматив, м3 (т)      
	отчет, 
м3 (т),
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	норматив, м3 (т)       
	отчет, 
м3 (т),
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	норматив, м3 (т)       
	% к    
среднегод.
объему  
тепл.   
сети   
(расчетно)
	норматив, м3 
(т)     
	% к    
среднегод.
объему  
тепл. сети
(расчетно)
	к утв.  
периоду 
гр. 15 :
гр. 10  

	
	значение
<**>  
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	значение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	значение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	предл.
орг. 
	предл.
эксп. 
орг. 
	
	

	1        
	2    
	3      
	4   
	5    
	6    
	7      
	8   
	9    
	10   
	11     
	12   
	13    
	14  
	15  
	16    
	17   

	Теплоноситель -  вода (м3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоноситель - пар (т)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	---    
	
	
	---    
	

	Теплоноситель - конденсат (м3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> При предложении об утверждении нормативов, дифференцированных по системам централизованного теплоснабжения, данные приводятся по организации в целом и по каждой системе.

<**> При отсутствии утвержденного норматива в Министерстве энергетики необходимо указать расчетное значение норматива, предложенного для включения в тариф (в этом случае графы 3, 7 и 11 не заполняются).

Таблица 5.4

ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

	Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 
	Предшествующий базовому период             
	Базовый период                    
	Утвержденный период             
	Период регулирования           

	
	норматив, тыс. Гкал    
	отчет, 
тыс.  
Гкал, 
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  
	% к   
отпуску 
(гр. 2 :
гр. 6) 
	норматив, тыс. Гкал    
	отчет, 
тыс.  
Гкал, 
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  
	% к   
отпуску 
(гр. 8 :
гр. 12) 
	норматив, тыс. Гкал    
	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  
	% к   
отпуску 
(гр. 14 :
гр. 17) 
	норматив,  
тыс. Гкал  
	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  
	% к   
отпуску 
(гр. 20 :
гр. 21) 
	к утв. 
периоду
гр. 20 :
гр. 14  

	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	
	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	
	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	
	предл.
орг. 
	предл.
эксп. 
орг. 
	
	
	

	1     
	2  
	3      
	4   
	5    
	6    
	7    
	8  
	9      
	10   
	11   
	12   
	13   
	14  
	15     
	16   
	17   
	18    
	19  
	20  
	21   
	22    
	23   

	Тепллооноситель - вода                                                                                           

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тепллооноситель - пар                                                                                            

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоноосситель - конденсат                                                                                         

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 5.5

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

	Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 
	Предшествующий базовому период   
	Базовый период          
	Утвержденный период   
	Период регулирования    

	
	норматив, тыс. кВт·ч   
	отчет, 
тыс.  
кВт·ч, 
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	норматив, тыс. кВт·ч   
	отчет, 
тыс.  
кВт·ч, 
в т.ч. 
факт. по
приборам
учета  
	норматив, тыс. кВт·ч   
	норматив,    
тыс. кВт·ч   
	к утв. 
периоду 
гр. 14 :
гр. 10 

	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	
	зна- 
чение
	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 
	учтено 
РЭК в 
тарифах
	предл.
орг. 
	предл.   
эксп. орг.
	

	1     
	2  
	3      
	4   
	5    
	6  
	7      
	8   
	9    
	10  
	11     
	12  
	13  
	14     
	15   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 6

(образец)

Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь

6.1. Утвержденные нормативные энергетические характеристики (на электронном и бумажном носителях) по показателям: "потери сетевой воды", "тепловые потери", "удельный расход сетевой воды", "разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (температура в обратном трубопроводе)" и "удельный расход электроэнергии" с указанием срока действия.

6.2. В случае если в качестве материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь на регулируемый период, используются утвержденные нормативные энергетические характеристики или утвержденные нормативы технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду, то прогнозируемые значения влияющих показателей предоставляются в сопоставлении с аналогичными показателями, принятыми соответственно при разработке нормативных энергетических характеристик или нормативов технологических потерь. В данном случае необходимо заполнить таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Сопоставление условий, принятых при разработке энергетических характеристик (нормативов технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду) и при разработке нормативов технологических потерь на регулируемый период

	Условия работы тепловых  
сетей           
	Принятые при   
разработке   
энергетических  
характеристик  
или нормативов  
	Прогнозируемые 
на период    
регулирования  
	Изменение или 
% изменения  
величины   

	1             
	2        
	3        
	4       

	Объем трубопроводов        
тепловых сетей, м3         
	
	
	

	Материальная характеристика
трубопроводов тепловых     
сетей, м2                  
	
	
	

	Эксплуатационный           
температурный график       
	
	
	

	Суммарная установленная    
мощность электродвигателей 
насосов, кВт               
	
	
	


6.3. Характеристика трубопроводов тепловой сети по участкам, эксплуатируемых теплосетевой организацией, раздельно для сетей до ЦТП и после ЦТП (см. таблицы 6.2, 6.3, 6.4) на период регулирования. Для тепловых сетей после ЦТП - раздельно для сетей отопления и вентиляции и сетей горячего водоснабжения. Для паровых сетей: местные сопротивления по участкам, суммарное термическое сопротивление по участкам (см. примерную таблицу 6.5), а также параметры пара на каждом i-м участке магистрали, определенные исходя из среднегодовых параметров пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходах пара у каждого потребителя (см. примерную таблицу 6.6).

6.4. Объем, м3, трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией (раздельно для неотопительного и отопительного периодов), в рассматриваемой системе теплоснабжения, согласно таблице 6.7, на период регулирования.

Таблица 6.2

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей на балансе до ЦТП

	Наименование участка

	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка

(в двухтрубном исчислении)

l,м
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубо​проводов на участке Н, м
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки,  0 С
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	1

	2

	3

	4

	5
	6

	7
	8
	9
	10

	НО-1-НО-24
	0,920
	3409
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1968
	—
	150/70  (tср =130)
	1,1
	

	НО-24 - НО-38
	0,426
	1027
	Армопенобетон
	надземная
	1993
	—
	150/70  (tср =130)
	1,1
	

	НО-38 - НО-52
	0,219
	2514
	Пенополиуретан
	канальная
	2000
	1,6
	150/70  (tср =130)
	1,0
	

	ТК-2-ТК-31
	0,273
	512
	Маты мине​раловатные

марки 100
	канальная
	1971
	1,6
	150/70  (tср =130)
	1,1
	

	ТК-31-ТК-46
	0,530
	1006
	Армопенобетон
	бесканальная
	1995

	2,3
	150/70  (tср =130)
	1,1
	

	ТК-46 - ТК-64
	0,720
	783
	Пенополиуретан
	бесканальная
	2001
	2,7
	150/70  (tср =130)
	1,0
	

	ТК-18-ТК-22
	0,325
	102
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1975
	1,4
	150/70  (tср =130)
	1,0
	

	ТК-145-ТК-17
	0,426
	998
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1994
	3,1
	150/70  (tср =130)
	1,0
	


Таблица 6.3

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП на балансе организации

	Наименование участка 
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина трубопровода (в вухтрубном исчислении)

l,м
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения  оси трубопроводов  Н,м
	Назначение

тепловой сети
	Температурный график работы 

тепловой сети
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	1

	2

	3

	4

	5
	6

	7
	8
	9

	10
	11

	Четырехтрубная прокладка

	Т1-Т2
	0,150
	200
	Маты минераловатнные 


	Канальная.


	1968
	2,0
	Сеть отопления 

(вентиляции)
	95/70
	
	

	Т1-Т2
	0,100
	200
	Маты минераловатные 


	Канальная.


	1968
	2,0
	Сеть ГВС
	70/40
	
	

	Двухтрубная прокладка

	Т20 - Т21
	0,100
	50
	Пенополиуретан
	В помещении
	2001
	
	Сеть отопления 

(вентиляции)
	95/70
	
	


Таблица 6.4

Пример заполнения таблицы исходных данных по характеристике паровых  тепловых сетей на балансе

	Наименование участка
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки*
	Наружный диаметр участка паропровода Dн, м
	Толщина стенки, м
	Длина участка

паропровода

L,м
	Толщина теплоизоляционного слоя, м
	Внутренние размеры канала
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения оси трубо​проводов  Н, м
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К
	Часовые тепловые потери, ккал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	ширина канала b, м
	высота канала h, м
	
	
	
	

	1

	2
	3
	4

	5
	6

	7
	8
	9
	10

	11
	12
	13

	НО-1-НО-2
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	0,920
	XXX
	3409
	XXX
	XXX
	XXX
	1968

	—
	1,1
	

	НО-2 - НО-3
	Армопенобетон
	надземная
	0,426
	XXX
	1027
	XXX
	XXX
	XXX
	1993
	—
	1,1
	

	НО-3 - ТК-1
	Пенополиуретан
	канальная
	0,219
	XXX
	2514
	XXX
	XXX
	XXX
	2000
	1,6
	1,0
	

	ТК-1 –Потребитель 1
	Маты мине​раловатные

марки 100
	канальная
	0,273
	XXX
	512
	XXX
	XXX
	XXX
	1971
	1,6
	1,1
	


*) Для подземной прокладки указать вид грунта (песок, супесь, глина, суглинок, гравий, щебень) и степень его увлажнения (сухой, влажный, водонасыщенный).
Таблица  6.5

Пример  таблицы исходных данных по местным сопротивлениям и суммарным термическим сопротивлениям
 паровых  тепловых сетей на балансе

	Участок
	Наименование участка
	Отвод 90°
	Отвод 30°
	Тройник на закрытый проход
	Задвижка
	Задвижка
	Сумма местных сопротивлений по участкам
	Суммарное термическое сопротивление по участкам

	
	
	Кол-во
	
[image: image67.wmf]å

ξ


	Кол-во
	Кол-во
	Кол-во
	
[image: image68.wmf]å

ξ


	Кол-во
	
[image: image69.wmf]å

ξ


	Кол-во
	
[image: image70.wmf]å

ξ


	
[image: image71.wmf]å

ξ


	R, (
[image: image72.wmf]С

ч

м

°

×

×

)/ ккал

	
	1
	2
	3
	4
	12
	12
	14
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1-2
	НО-1÷ НО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-3
	НО-2 ÷ НО-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-4
	НО-3 ÷ ТК-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-5
	ТК -1 ÷ Потребитель1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица  6.6

Параметры и расходы пара по участкам

	Наименование участка
	Расход, т/ч
	Температура, °С
	Абсолютное давление, кгс/см2
	Энтальпия, ккал/кг

	
	Gi
	в начале участка 
[image: image73.wmf]1i

τ


	в конце

участка 
[image: image74.wmf]2i

τ


	средняя на участке 
[image: image75.wmf]ср.

i

τ


	в начале участка 
[image: image76.wmf]1i

p


	в конце

участка 
[image: image77.wmf]2i

p


	среднее на участке 
[image: image78.wmf]ср.

i

p


	в начале участка 
[image: image79.wmf]1i

h


	в конце

участка 
[image: image80.wmf]2i

h



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	НО-1÷ НО-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	НО-2 ÷ НО-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 6.6а 

Параметры пара в паропроводе

	Паропровод
	Температура, 0С
	Абсолютное давление, кгс/см2
	Энтальпия, ккал/кг

	
	начало

паро-

провода

τ1
	конец

паро-

провода

τ2
	средняя

на паро-

проводе

τср
	начало

паро-

провода

р1
	конец

паро-

провода

р2
	среднее

на паро-

проводе

рср
	начало

паро-

провода

h1
	конец

паро-

провода

h2
	средняя

на паро-

проводе

h cр

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 6.7

Пример заполнения таблицы объёма, м3, трубопроводов тепловых сетей

на балансе организации

	Сезон
	Температурные графики

	
	150/70
	130/70
	95/70
	70/40

	Отопительный
	2000
	0
	5000
	4000

	Неотопительный
	2000
	0
	0
	4000


Примечание: заполняется раздельно для каждого вида теплоносителя. 

6.5. Прогнозные среднемесячные температуры, °C, как средние из соответствующих статистических значений по информации местной метеослужбы за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочникам:

- наружного воздуха,

- грунта на средней глубине заложения трубопроводов,

- в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях),

- холодной воды (раздельно для каждого источника теплоснабжения и для холодной воды, поступающей в систему ГВС из водоканала).

Пример предоставления данных в табличном виде приведен ниже (таблица 6.8).

Таблица 6.8

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры 

наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

	Месяц
	Число часов

работы
	Температура, 0С

	
	отопит. период
	летний период
	грунта на глубине 2,4 м
	наружного воздуха
	подающего       тр-да
	обратного    тр-да
	холодной воды

	Январь
	744
	
	3,5
	-7,5
	82,5
	50,7
	1

	Февраль
	672
	
	2,8
	-7,8
	82,9
	50,9
	1

	Март
	744
	
	2,4
	-3,2
	76,9
	46,8
	1

	Апрель
	440
	280
	2,3
	6,6
	70,0
	42,5
	1,7

	Май
	
	744
	5,0
	11,7
	70,0
	
	10,32

	Июнь
	
	552
	7,9
	17,0
	70,0
	
	17,62

	Июль
	
	576
	10,9
	21,4
	70,0
	
	22,18

	Август
	
	576
	12,7
	17,9
	70,0
	
	21,26

	Сентябрь
	
	720
	12,3
	12,1
	70,0
	
	16,22

	Октябрь
	416
	328
	10,5
	5,3
	70,0
	42,5
	9,26

	Ноябрь
	720
	
	7,8
	-2,4
	75,8
	46,1
	3,3

	Декабрь
	744
	
	5,3
	-8,7
	84,1
	51,7
	1

	Среднегодовые значения
	4 480
	3 776
	6,8
	4,5
	74,6
	47,9
	8,2

	Среднесезонные значения
	отопит. период
	4,7
	- 3,6
	78,4
	47,9
	2,2

	
	неотопит. период
	9,2
	14,0
	70,0
	
	15,3


6.6. Прогнозная продолжительность отопительного и неотопительного периодов (таблица 6.8).

6.7. Утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии на базовый период и на период регулирования от каждого источника тепловой энергии, температурный график работы систем отопления (вентиляции) и ГВС после ЦТП в табличном или графическом виде. Режим отпуска тепловой энергии в неотопительном сезоне за базовый период и период регулирования (температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах).

6.8. Для паровых сетей: среднемесячные параметры (температура и давление) пара на источнике теплоснабжения, а также максимальные договорные расходы теплоносителя у каждого потребителя помесячно (таблица 6.9)

Таблица 6.9

               Среднемесячные и среднегодовые температуры, давления и расходы пара
	Месяцы
	Число часов работы
	Источник тепловой энергии
	Потребитель 1
	Потребитель 2

	
	отопит. период
	летний период
	температура, 0С
	Абсолютное давление теплоносителя, кгс/см2
	расход, т/ч
	расход, т/ч

	Январь
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	

	Среднегодовые значения
	
	
	
	
	
	


6.9. Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системе теплоснабжения. Количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, с указанием технически обоснованного расхода сетевой воды на слив для каждого из типов САРЗ и числа часов работы в году (таблица 6.10).

Таблица 6.10

Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ)

	Тип САРЗ
	Коли-чество, шт.
	Расход тепло-носителя, м3/ч
	Место установки (под./обр. тр-д)
	Продолжительность работы в течение года,

ч
	Нормативные годовые потери и затраты теплоносителя, м3(т)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


6.10. Результаты испытаний на тепловые потери, проведенных в течение последних 5 лет; результаты определения тепловых потерь иными методами (указать какими) (отчеты на бумажных или электронных носителях).

6.11. Сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся на балансе организации (насосное и другое оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, к теплосетевому оборудованию не относится). Указать назначение насосного оборудования (подкачивающие насосные станции на подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, подмешивающие насосы на тепловой сети, дренажные насосы, насосы зарядки-разрядки районных баков аккумуляторов, насосы отопления и ГВС, насосы подпитки второго контура отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП)), состав оборудования (марка, количество, мощность, число оборотов, фактические диаметры рабочих колес), наличие ЧРП.

Расчетные значения расходов через насосное оборудование, обоснованные результатами расчетов гидравлического режима тепловых сетей от всех источников теплоснабжения при характерных температурах наружного воздуха <1> на протяжении отопительного сезона и расчетные расходы теплоносителя в летний период согласно разработанному летнему режиму работы системы теплоснабжения.

--------------------------------

<1> Характерные температуры наружного воздуха для определения нормативных затрат электроэнергии рекомендуется принимать следующим образом:

- средняя за отопительный период для закрытых и открытых (автоматизированных - оснащенных регуляторами температуры в системах ГВС) систем теплоснабжения;

- средние за период работы при водоразборе на ГВС из подающей/обратной линии в отопительный сезон (2 значения) для открытой неавтоматизированной системы.

Прогнозные на период регулирования данные по количеству часов использования и количеству работающих насосных агрегатов на каждой из насосных станций и ЦТП.

Данные предоставляются раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации. Пример предоставления данных приведен в таблице 6.11.

6.12. Наличие приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях. Указать количество однотипных приводов электрифицированного оборудования, установленную мощность и КПД электроприводов, годовое число часов работы электроприводов каждого вида оборудования на период регулирования (таблица 6.12).

6.13. Фактические затраты электроэнергии за базовый и предшествующий базовому периоды (помесячно) по каждому ЦТП и насосной станции на балансе энергоснабжающей организации (таблица 6.13).

Таблица 6.11

Сведения по насосному оборудованию

Наименование населенного пункта ______________________________

Наименование системы теплоснабжения __________________________

	Наименование
насосной  
станции   
(ЦТП).   
Назначение 
	Продолжи- 
тельность 
работы    
насосной  
станции   
(ЦТП) в   
период    
регулиро- 
вания, ч  
(период   
работы)   
	Марка 
насоса
(место
уста- 
новки)
	Тип   
элект-
родви-
гателя
	Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха            

	
	
	
	
	харак-  
терная  
тем-ра  
наруж-  
ного    
воздуха,
°C      
	число   
насосов,
одновре-
менно   
находя- 
щихся в 
работе, 
шт.     
	диаметр 
рабочего
колеса/ 
диаметр 
колеса 
после  
обрезки,
мм   
	норматив- 
ный расход
теплоноси-
теля через
насосную  
станцию   
(ЦТП), т/ч
	подача 
насоса,
м3/ч  
	напор 
насоса,
м   
	КПД  
насоса
	нормируе-
мая      
мощность 
насосной 
станции  
(ЦТП),   
кВт      
	число  
часов  
работы 
насосов,
ч    
	нормативные  
технологичес-
кие затраты  
эл. энергии  
насосной     
станции      
(ЦТП),       
кВт·ч        

	1      
	2     
	3   
	4   
	5    
	6    
	7    
	8     
	9   
	10   
	11  
	12    
	13   
	14      

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: заполняется раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации

Таблица 6.12

Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры

	Тип (марка)
приводов  
	Количество, 
шт.     
	Установленная 
мощность, кВт 
	КПД, 
%  
	Годовое  
число   
часов   
работы, ч 
	Нормативные   
годовые затраты 
электроэнергии, 
кВт·ч     

	1     
	2      
	3       
	4  
	5     
	6        

	
	
	
	
	
	


Таблица 6.13

Данные по фактическим затратам электроэнергии

	Наименование 
насосной   
станции (ЦТП) 
	Затраты электроэнергии, кВт·ч                      

	
	ян.
	фев.
	март 
	апр.
	май 
	июнь 
	июль 
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.
	год

	1       
	2 
	3  
	4  
	5  
	6  
	7   
	8   
	9  
	10  
	11 
	12  
	13 
	14 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 7

(образец)

Общие сведения об энергоснабжающей

(теплосетевой) организации

	Наименование 
населенного 
пункта    
	Наименова- 
ние системы
теплоснаб- 
жения      
	Наименование     
источника      
теплоснабжения    
	Установленная  
тепловая     
мощность     
источника    
	Располагаемая  
тепловая     
мощность     
источника    

	
	
	
	в горячей
воде,  
Гкал/ч  
	в паре,
т/ч  
	в горячей
воде,  
Гкал/ч  
	в паре,
т/ч  

	1      
	2     
	3          
	4    
	5   
	6    
	7   

	Населенный  
пункт 1   
	СЦТ-1   
	Собственные источники
тепловой энергии:    
	
	
	
	

	
	
	ТЭЦ-1                
	
	
	
	

	
	
	ТЭЦ-2                
	
	
	
	

	
	
	Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  
	
	
	
	

	
	
	ЭСО-1 (наименование) 
	
	
	
	

	
	
	Котельная 1          
	
	
	
	

	
	
	Котельная 2          
	
	
	
	

	
	
	ЭСО-2 (наименование) 
	
	
	
	

	
	
	Котельная 1          
	
	
	
	

	
	СЦТ-2   
	Собственные источники
тепловой энергии:    
	
	
	
	

	
	
	ТЭЦ-3                
	
	
	
	

	
	
	Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  
	
	
	
	

	
	
	ЭСО-3 (наименование) 
	
	
	
	

	
	
	Котельная 1          
	
	
	
	

	Всего по населенному пункту           
	
	
	
	

	Населенный  
пункт 2   
	СЦТ-3   
	Собственные источники
тепловой энергии:    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Всего по населенному пункту          
	
	
	
	

	Всего по ЭСО (ТСО)               
	
	
	
	


Примечание: таблица заполняется для базового периода.

Приложение 8

(образец)

Таблица 8.1

Общая характеристика систем теплоснабжения

Структура отпуска, потребления тепловой энергии

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

	Наименование
населенного 
пункта   
	Наименование 
системы    
теплоснабжения
	Тип системы 
теплоснабжения
<1>      
	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <2>  
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал             
	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал     

	
	
	
	
	отчетный       
	плановый                  
	отчетный       
	плановый                  

	
	
	
	
	предшествующий
базовому   
периоду    
	базовый
<3>  
период 
	предшествующий
базовому   
периоду    
	базовый
период 
	утвержденный
<4> период 
	период 
регули-
рования
	предшествующий
базовому   
периоду    
	базовый
период 
	предшествующий
базовому   
периоду    
	базовый
период 
	утвержденный
период   
	период 
регули-
рования

	1      
	2       
	3       
	4    
	5       
	6   
	7       
	8   
	9      
	10   
	13      
	14   
	15      
	16   
	17     
	18   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

Примечания:

<1> При открытой системе теплоснабжения и подключении местных систем ГВС как по зависимой, так и независимой схемам указать в суммарной нагрузке ГВС долю нагрузки ГВС тех потребителей, системы теплопотребления которых подключены по зависимой схеме.

<2> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

<3> Базовый период - период, предшествующий утвержденному (текущему).

<4> Утвержденный (текущий) период - текущий год, на который действуют принятые регулирующим органом нормативы технологических потерь, учтенные в тарифах на передачу тепловой энергии.

Таблица 8.2

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки

	Наименование  
системы    
теплоснабжения,
населенного  
пункта     
	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <1>  
	Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч                        
	Суммарные нагрузки        
(отоп.-вент., ГВС (ср. нед),  
технология), Гкал/ч       

	
	
	предшествующий      
базовому периоду     
	базовый период      
	утвержденный период   
	период регулирования   
	

	
	
	на  
отоп.-
вент. 
	на 
ГВС 
(ср.
нед)
	на ГВС
(макс)
	на    
техно-
логию 
	на  
отоп.-
вент. 
	на 
ГВС 
(ср.
нед)
	на ГВС
(макс)
	на    
техно-
логию 
	на  
отоп.-
вент. 
	на 
ГВС 
(ср.
нед)
	на ГВС
(макс)
	на    
техно-
логию 
	на  
отоп.-
вент. 
	на 
ГВС 
(ср.
нед)
	на ГВС
(макс)
	на    
техно-
логию 
	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  
	базовый
период 
	утверж-
денный 
период 
	период 
регули-
рования

	1       
	2    
	3   
	4  
	5   
	6   
	7   
	8  
	9   
	10  
	11  
	12 
	13  
	14  
	15  
	16 
	17  
	18  
	19    
	20   
	21   
	22   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

Примечания:

<1> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

Приложение 9

                                             Таблица 9.1

	
	
	Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Наименова-ние предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоно-сителя, его параметры1
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м
	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м
	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3
	Количество насосных станций в эксплуатационной ответственности, шт
	Количество ЦТП в эксплуатационной ответственности, шт

	
	
	
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулирования
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулирования
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулирования
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регулиро-вания
	предшествующий базовому периоду
	базовый период
	утвержденный период
	период регули-рования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	отопительный период
	летний период
	отопительный период
	летний период
	отопительный период
	летний период
	отопительный период
	летний период
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. для пара указать параметры (отборный; 1,2-2,5 кгс/см2; 2,5-7 кгс/см2; 7-13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 10

 (образец)

Таблица 10.1

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче

тепловой энергии на регулируемый период

	Наименование
населенного 
пункта   
	Наименование 
системы    
теплоснабжения
	Наименование  
предприятия   
(филиала ЭСО), 
эксплуатирующего
тепловые сети  
	Тип      
теплоносителя,
его параметры 
<1>      
	Годовые затраты и потери теплоносителя <2>,     
м3 (т)                       
	Годовые затраты     
и потери тепловой   
энергии, Гкал      
	Годовые    
затраты    
электроэнергии,
кВт·ч      

	
	
	
	
	с   
утечкой
	технологические затраты        
	всего
	через  
изоляцию
	с        
затратами
тепло-   
носителя 
	всего
	

	
	
	
	
	
	на     
пусковое  
заполнение 
	на     
регламентные
испытания 
	со   
сливами
САРЗ  
	всего
	
	
	
	
	

	1      
	2       
	3        
	4       
	5   
	6     
	7      
	8   
	9  
	10  
	11   
	12    
	13  
	14       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

Примечание:

<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Таблица 10.2

Сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии

	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Тип теплоно-сителя, его параметры1
	Годовые затраты и потери теплоносителя2, м3 (т)
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
	Годовые затраты электроэнергии, кВт*ч

	
	
	отчетные   
за период, 
в т.ч. факт.
по приборам 
учета    
	нормативные на период
	отчетные  
за период, 
в т.ч. факт.
по приборам 
учета    
	нормативные на период
	отчетные   
за период,  
в т.ч. факт. 
по приборам  
учета     
	нормативные на период

	
	
	предшествующий базовому
	базовый
	предшествующий базовому периоду
	базовый
	утвержденный (текущий)
	регулирования (всего)
	предшествующий базовому
	базовый
	предшествующий базовому периоду
	базовый
	утвержденный (текущий)
	регулирования (всего)
	предшествующий базовому
	базовый
	 предшествующий базовому
	 базовый 
	 утвержденный 
	 регулирования

	
	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	
	
	
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Примечание:

<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; > 13 кгс/см2; острый).

<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Приложение 11

(образец)

Таблица 11.1

Перечень мероприятий по повышению энергетической

эффективности работы тепловых сетей

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия,
его     
техническая 
сущность  
	Ожидаемый       
энергетический эффект 
	Необходимые
затраты,  
руб.    
	Срок    
окупаемости,
год     
	Сроки   
начала и  
окончания 
проведения 
мероприятия

	
	
	в     
натуральном
выражении 
	в денежном
выражении,
тыс. руб. 
	
	
	

	1  
	2      
	3     
	4     
	5     
	6      
	7     

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 12

(образец)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ                                         │

│ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ                                            │

│                                                                         │

│____________________________________________________________             │

│ (наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации)              │

│                                                                         │

│Книга 1. ___________________________________________________             │

│                       (наименование книги)                              │

│                                                                         │

│_________________________________________                                │

│  (наименование системы теплоснабжения)                                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Количество сброшюрованных листов _______

Главный инженер (Руководитель)

______________________________________ ____________ _______________________

   (наименование энергоснабжающей        (подпись)        (Ф.И.О.)

     (теплосетевой) организации)

Главный инженер (Руководитель)

______________________________________ ____________ _______________________

     (наименование предприятия,          (подпись)        (Ф.И.О.)

    эксплуатирующего тепловые сети)

Приложение 13

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

13.1. При подготовке следующих сведений согласно рекомендуемым образцам: "Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации" (Приложение 7 настоящим правилам), "Общая характеристика систем теплоснабжения" (Приложение 8 настоящих правил), "Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" (Приложение 9 настоящих правил) - используются официальные отчетные данные энергоснабжающей (теплосетевой) организации, данные из договоров теплоснабжения и договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии.

13.2. Расчетный годовой объем отпуска тепловой энергии в паре (по параметрам пара) или в горячей воде определяется производственной программой энергоснабжающей организации, учитывающей общую потребность в тепловой энергии на цели технологические, отопительно-вентиляционные и горячее водоснабжение при расчетном значении тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Потребность в тепловой энергии на отопительно-вентиляционные цели устанавливается по договорным расчетным (присоединенным) тепловым нагрузкам (мощности) потребителей, исходя из проектных данных и/или паспортов отапливаемых (отопительно-вентилируемых) зданий с учетом климатологических данных на отопительный и летний периоды.

Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение устанавливается по договорным значениям средненедельных присоединенных тепловых нагрузок (мощности) потребителей горячего водоснабжения.

13.3. Расчетные присоединенные тепловые нагрузки (мощность) потребителей определяются договорными их значениями с учетом проектных данных, паспортов теплопотребляющих установок и ранее выданных технических условий на подключение (присоединение). Для потребителей, имеющих на своем балансе тепловые сети, учитываются также нормируемые значения часовых тепловых потерь. Отопительная и вентиляционная тепловая нагрузка (мощность) потребителей, а также часовые тепловые потери в сетях потребителей устанавливаются при условиях, соответствующих расчетной температуре наружного воздуха и соответствующих ей температурах теплоносителя с учетом влияния других внешних факторов (например, температуры грунта на средней глубине заложения теплопроводов, скорости воздуха). При установлении расчетных присоединенных тепловых нагрузок потребителей, применяемых для расчета нормативов технологических потерь, используются средние за неделю часовые договорные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение.

13.4. Для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более основным обосновывающим материалом являются нормативные энергетические характеристики тепловых сетей, разработанные и оформленные в соответствии с нормативными документами и методиками составления энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии, а также определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

К нормативным энергетическим характеристикам тепловых сетей прикладываются материалы, подтверждающие произошедшие изменения, в соответствии с таблицей 6.1 Приложения 6 настоящих правил.

Для организаций с присоединенной нагрузкой менее 50 Гкал/час., а также для организаций с истекшими сроками действия нормативных энергетических характеристик тепловых сетей или с превышением показателей их функционирования нормативы технологических потерь рассчитываются с учетом требований главы II настоящих правил.

Приложение N 14

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┐

│N N │   Показатели <*>   │ Предбазовый│  Базовый   │Утверж-  │Регулируемый│

│п/п │                    │   период   │   период   │денный   │   период   │

│    │                    │            │            │период   │            │

│    │                    ├────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │                    │   отчет,   │   отчет,   │  план   │   расчет   │

│    │                    │   в т.ч.   │   в т.ч.   │         │            │

│    │                    │факт. потери│факт. потери│         │            │

│    │                    │по приборам │по приборам │         │            │

│    │                    │   учета    │   учета    │         │            │

├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│1   │                             теплоноситель                           │

├────┼────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┤

│1.1 │потери и затраты    │                                                │

│    │теплоносителя,      │                                                │

│    │т (м3):             │                                                │

│    │                    ├────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│1.2 │среднегодовой объем │                                                │

│    │тепловых сетей, м3: │                                                │

│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│1.3 │отношение потерь и  │            │            │         │            │

│    │затрат теплоносителя│            │            │         │            │

│    │к среднегодовому    │            │            │         │            │

│    │объему тепловых     │            │            │         │            │

│    │сетей, %:           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┤            │            │         │            │

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│1.4 │отношение потерь и  │            │            │         │            │

│    │затрат теплоносителя│            │            │         │            │

│    │к среднегодовому    │            │            │         │            │

│    │объему тепловых     │            │            │         │            │

│    │сетей, %/час        │            │            │         │            │

│    │(п. 1.3:8 760):     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│2   │                          тепловая энергия                           │

├────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│2.1 │потери тепловой     │            │            │         │            │

│    │энергии, тыс. Гкал: │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│2.2 │материальная        │                                                │

│    │характеристика      │                                                │

│    │тепловых сетей в    │                                                │

│    │однотрубном         │                                                │

│    │исчислении, м2      │                                                │

│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│2.3 │отпуск тепловой     │            │            │         │            │

│    │энергии в сеть, тыс.│            │            │         │            │

│    │Гкал:               │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│2.4 │суммарная           │            │            │         │            │

│    │присоединенная      │            │            │         │            │

│    │тепловая нагрузка к │            │            │         │            │

│    │тепловой сети,      │            │            │         │            │

│    │Гкал/ч:             │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│2.5 │отношение потерь    │            │            │         │            │

│    │тепловой энергии    │            │            │         │            │

│    │относительно        │            │            │         │            │

│    │материальной        │            │            │         │            │

│    │характеристики,     │            │            │         │            │

│    │Гкал/м2:            │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      конденсат     │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│2.6 │отношение потерь    │            │            │         │            │

│    │тепловой энергии к  │            │            │         │            │

│    │отпуску тепловой    │            │            │         │            │

│    │энергии в сеть, %:  │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      пар           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      вода          │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│3   │                        электрическая энергия                        │

├────┼────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│3.1 │расход              │            │            │         │            │

│    │электроэнергии, тыс.│            │            │         │            │

│    │кВт · ч             │            │            │         │            │

├────┼────────────────────┼────────────┴────────────┴─────────┴────────────┤

│3.2 │количество, ед:     │                                                │

│    ├────────────────────┼────────────┬────────────┬─────────┬────────────┤

│    │      ПНС           │            │            │         │            │

│    ├────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┤

│    │      ЦТП           │            │            │         │            │

└────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Кратко излагаются причины увеличения нормативов на регулируемый год (расчет) относительно показателей текущего периода (план) и (или) фактических показателей предыдущих лет.

PAGE  
5

_1253946779.unknown

_1263021695.unknown

_1293359256.unknown

_1293434346.unknown

_1335033663.unknown

_1335033667.unknown

_1335033671.unknown

_1335033673.unknown

_1335033674.unknown

_1335033675.unknown

_1335033672.unknown

_1335033669.unknown

_1335033670.unknown

_1335033668.unknown

_1335033665.unknown

_1335033666.unknown

_1335033664.unknown

_1293434437.unknown

_1335033662.unknown

_1293434411.unknown

_1293434203.unknown

_1293434297.unknown

_1293434312.unknown

_1293434256.unknown

_1293434185.unknown

_1293434193.unknown

_1293434133.unknown

_1263022810.unknown

_1293359128.unknown

_1293359209.unknown

_1263023728.unknown

_1263023733.unknown

_1263023744.unknown

_1263022830.unknown

_1263021753.unknown

_1263022573.unknown

_1263022585.unknown

_1263021741.unknown

_1262784063.unknown

_1263017762.unknown

_1263018235.unknown

_1263018378.unknown

_1263018436.unknown

_1263018341.unknown

_1263018361.unknown

_1263018078.unknown

_1263018142.unknown

_1263017852.unknown

_1262784114.unknown

_1263017748.unknown

_1262784085.unknown

_1262783583.unknown

_1262783717.unknown

_1262784047.unknown

_1262783660.unknown

_1262574212.unknown

_1262783539.unknown

_1253946789.unknown

_1253943577.unknown

_1253944704.unknown

_1253944797.unknown

_1253944845.unknown

_1253944716.unknown

_1253943641.unknown

_1253943984.unknown

_1253944662.unknown

_1253943809.unknown

_1253943604.unknown

_1253943453.unknown

_1253943504.unknown

_1253943514.unknown

_1253943490.unknown

_1253435898.unknown

_1253943419.unknown

_1253943433.unknown

_1253943408.unknown

_1253943381.unknown

_1222173214.unknown

_1234082053.unknown

_1204526293.unknown

