СРОПР НП СЭЭ ТЭР – 13-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    О13 - 2014
__________________________________________________________________
ПРАВИЛА  РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.
Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение………………………………………………………………………...4
Нормативные ссылки…………………………………………………..……...4

Определения………………………………………………………..………...5-6
Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления ……..6- 25
Анализ режимов работы систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения и водоотведения………………………………………..…28-34
Анализ режимов котельного оборудования ………………….. .…..…..34- 37
Анализ режимов работы системы теплоснабжения и отопления…………………....……………………………………………….38- 45
Анализ режимов работы вентиляции…………………………………….45- 46
Анализ режимов работы теплопотребляющего оборудования………………………………………………………………46- 48
Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов…………………………………………………..48-53
Анализ режимов работы холодильного оборудования……………………53-57
Энергоаудит объектов коммунального хозяйства ………………………57-69
Введение

Правила устанавливают порядок расчета потенциала энергосбережения членами НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:       
Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
3. Энергоаудит ПОТРЕБИТЕЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
3.1. Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления

     Как правило, на промышленных предприятиях ведется постоянный учет расхода электроэнергии, оборудован ее входной коммерческий  учет, на распределительных устройствах для крупных внутренних потребителей установлены электросчетчики. Система электроснабжения проектируется в соответствии с требованиями и нормами ПТЭ и ПТБ, при этом закладываются условия энергетической экономичности.

Имеющее место сокращение объемов выпуска продукции на предприятиях России привело к тому, что системы электроснабжения эксплуатируются не в номинальных режимах, электрооборудование недогружено. Это приводит к увеличению доли потерь в трансформаторах, электродвигателях, к снижению значения cos( в системе  электроснабжения. Изменились цены на энергоносители, что отразилось на переоценке экономичности реализованных схем энергоснабжения. Задача энергоаудиторов проанализировать режимы эксплуатации энергооборудования в новых условиях и дать рекомендации по его  эксплуатации  в сложившейся для предприятия  ситуации.
Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и систем регулирования cos(
В связи со значительным  снижением объемов промышленного производства на российских промышленных предприятиях  (на отдельных предприятиях молочной промышленности он упал в четыре раза) сложилась ситуация, при которой система электроснабжения работает не в номинальном режиме, увеличилась доля потерь, связанная с недогрузкой трансформаторов.

Потери активной электроэнергии в трансформаторе рассчитываются по формуле:

(Эа = (Р(ххТо + (Р(к.з К2зТр , кВт ч.
(Р(хх = (Рхх + Кип (Qхх - приведенные потери мощности холостого хода трансформатора, кВт; 

(Р(к.з = (Рк.з + Кип (Qкз- приведенные потери мощности короткого замыкания, кВт; 

Кз =Iср / Iн - коэффициент  загрузки трансформатора по току; 

(Рхх -потери мощности холостого хода, в расчетах следует принимать  по каталогу равными потерям в стали (Для трансформатора ТМ-1000/10 (Рхх =2,1-2,45 кВт); 

(Ркз - потери мощности короткого замыкания; в расчетах следует принимать равными по каталогу потерям мощности в металле обмоток трансформатора (для приведенного выше трансформатора (Ркз=12,2-11,6 кВт); 

Кип - коэффициент изменения потерь, зависящий от передачи реактивной мощности (для промышленных предприятий, когда величина его не задана энергосистемой, следует принимать в среднем равным 0,07), кВт/кВАр; 

То - полное число часов присоединения трансформатора к сети; 

Тр - число часов работы трансформатора  под нагрузкой за учетный период; 

(Qхх = SнтIхх / 100 -постоянная составляющая потерь реактивной мощности холостого хода трансформатора, кВАр ;

(Qкз = Sнтuк / 100 -реактивная мощность, потребляемая  трансформатором при полной нагрузке, кВАр; 

Iхх -ток холостого хода , %  ( 1,4 - 2,8 %); 

uк  -напряжение короткого замыкания , % (  5,5 %); 

Sнт -номинальная мощность  трансформатора, кВА  (1000кВа); 

I ср - средний ток  за учетный период, А ;

Iнт  - номинальный ток  трансформатора. (Потери активной мощности  в режиме холостого хода названного выше трансформатора  равны   4,41 кВт).

Потери реактивной энергии за учетный период (Эр= SнтIххТо / 100+ SнтuкК2зТр / 100 (потери реактивной мощности в режиме холостого хода названного выше трансформатора 28 кВт, суммарные потери 32,41 кВт, что при цене 330 руб./кВт составит около 940 тыс. руб. за год). Влияние материалов трансформатора на его потери приведены в табл.3

При подсчете потерь мощности в трехобмоточном трансформаторе пользуются выражением 

 (Ртт= (  Р(хх+(Р(кз1К2э1+(Р(кз2К2з2+(Р(кз3К2э3,

где (Р(кз1,  (Р(кз2 , (Р(кз3  - приведенные потери активной мощности в обмотках высшего (1), среднего (2), и  низшего (3) напряжения; Кэ1, Кз2, Кэ3  - коэффициенты загрузок этих же обмоток.

Активные потери энергии в двухобмоточных трансформаторах в зависимости от степени их загрузки Nср / Nном равны:

(Эа =(А+В(Nср /Nном )2 )Nном ( /100    кВт час

        (Р н.пот =А+В  -  мощность активных  потерь  трансформатора при работе на номинальной нагрузке в % от номинальной мощности  трансформатора  (%);

Эа -   общее потребление трансформатором активной мощности за отчетный  (()  период,  ( кВт час);

Nср - средняя мощность активной  нагрузки трансформатора за отчетный период  Nср =Э/(  ( кВт  );

Nном -  номинальная  активная мощность трансформатора (кВт).

(   - отчетный период эксплуатации трансформатора (час).
А   -   активная мощность потерь  трансформатора при работе на холостой  нагрузке в % от номинальной мощности  трансформатора,  (%);

         В   - активная  мощность потерь  трансформатора от составляющей нагрузки,  в % от номинальной мощности  трансформатора  (%).

Таблица 2.  Относительные данные для расчета потерь в высоковольтных  масляных трансформаторах

	Тип тр-ра
	Nом

кВт
	(Рхх

кВт
	(Ркз

кВт
	Ixx

%
	Uк

%
	А

%
	В

%
	(Р н.пот *

%

	ТМ-5/10
	5
	0.09
	1.165
	10
	5.5
	2.5
	23.6
	26.18

	ТМ-10/10
	10
	0.14
	0.335
	10
	5.5
	2.1
	3.73
	5.83

	ТМ-10/6
	10
	0.105
	0.335
	10
	5.5
	1.7
	3.7
	5.48

	ТМ-20/10
	20
	0.22
	0.6
	10
	5.5
	1.8
	3.38
	5.18

	ТМ-20/6
	20
	0.155
	0.515
	9.5
	4.5
	1.44
	2.89
	4.33

	ТМ-25/10
	25
	0.125
	0.69
	3.2
	4.7
	0.72
	3.08
	3.81

	ТМ-25/6
	25
	0.125
	0.69
	3.2
	4.7
	0.72
	3.09
	3.81

	ТМ-40/10
	40
	0.18
	1
	3
	4.7
	0.66
	2.83
	3.48

	ТНЗ-40/10
	40
	0.15
	0.85
	3
	4.5
	0.58
	2.44
	3.02

	ТМ-40/6
	40
	0.24
	0.88
	4.5
	4.5
	0.91
	2.51
	3.43

	ТМ-63/6
	63
	0.36
	1.47
	4.5
	4.7
	0.88
	2.66
	3.54

	ТМ-63/10
	63
	0.265
	1.47
	2.8
	4.7
	0.61
	2.66
	3.27

	ТМ-100/10
	100
	0.365
	2.27
	2.6
	4.7
	0.54
	2.59
	3.14

	ТМ-100/6
	100
	0.365
	2.27
	2.6
	4.7
	0.54
	2.59
	3.14

	ТМ-180/6
	180
	1
	4
	6
	5.6
	0.97
	2.61
	3.58

	ТМ-100/35
	100
	0.465
	2.27
	4.16
	6.8
	0.75
	2.74
	3.50

	ТМ-250/10
	250
	1.05
	4.2
	3.68
	4.7
	0.67
	2.01
	2.68

	ТМ-320/6
	320
	1.35
	4.85
	5.5
	4.5
	0.80
	1.83
	2.63

	ТМ-320/10
	320
	1.9
	6.2
	7
	5.5
	1.08
	2.32
	3.40

	ТМ-400/10
	400
	1.08
	5.9
	3
	4.5
	0.48
	1.79
	2.27

	ТМ-400/35
	400
	1.35
	5.9
	2.1
	6.5
	0.48
	1.93
	2.41

	ТМ-560/10
	560
	2.5
	9.4
	6
	5.5
	0.86
	2.06
	2.93

	ТМ-630/10
	630
	1.68
	8.5
	3
	5.5
	0.47
	1.73
	2.21

	ТМ-630/35
	630
	2
	7.6
	2
	6.5
	0.45
	1.66
	2.11

	ТМ-750/10
	750
	4.1
	11.9
	6
	5.5
	0.96
	1.97
	2.93

	ТМ-1000/6
	1000
	2.75
	12.3
	1.5
	8
	0.38
	1.79
	2.17

	ТМ-1000/10
	1000
	2.45
	11.6
	2.8
	5.5
	0.44
	1.54
	1.98

	ТМ-1000/35
	1000
	2.75
	10.6
	1.4
	6.5
	0.37
	1.51
	1.88

	ТМ-1600/10
	1600
	3.3
	18
	2.6
	5.5
	0.38
	1.51
	1.89

	ТМ-1600/35
	1600
	3.65
	16.5
	1.4
	6.5
	0.32
	1.48
	1.81

	ТМ-2500/10
	2500
	4.6
	23.5
	1
	5.5
	0.25
	1.32
	1.57

	ТМ-2500/35
	2500
	5.1
	23.5
	1.1
	6.5
	0.28
	1.39
	1.67

	ТМ-4000/10
	4000
	6.4
	33.5
	0.9
	6.5
	0.22
	1.29
	1.51

	ТМ-4000/35
	4000
	6.7
	34.777
	1.3
	7.5
	0.25
	1.35
	1.65

	
	
	
	
	
	Средние значения
	1.07
	3.91
	4.98


Потери активной энергии в трансформаторе при известной продолжительности времени его нахождения  в включенном состоянии  можно оценить по среднему значению коэффициента загрузки трансформатора ( Кз =Iср / Iн =NCР /NНОМ ), %   потерь мощности в трансформаторе от величины номинальной трансформатора и продолжительности нахождения трансформатора под нагрузкой за отчетный период . 

При обследовании следует оценивать степень загрузки трансформаторных подстанций, выключать незагруженные трансформаторы, увеличивая  степень загрузки остальных трансформаторов.  При этом необходимо принять меры по защите изоляции трансформаторов от влаги. Попытка  сделать линию разграничения с энергосбытом по низкой стороне, с уходом от управления загрузкой трансформаторов путем  отключения, не снимает проблемы.

Необходимо также оценить эффективность работы компенсационных устройств, проанализировать влияние изменение cos( на потери в сетях в течение суток (табл.3), подобрать режимы  эксплуатации  косинусных батарей (рис. 2, табл. 4 ) и при наличии синхронных двигателей, работающих  в режиме компенсации реактивной мощности, использовать автоматическое управление током возбуждения.

Реактивная мощность при синусоидальном напряжении однофазной сети равна Q=UI sin(= P tg(, в трехфазной сети - как алгебраическая сумма  фазных реактивных мощностей. Уровень компенсируемой мощности Qк определяется как разность реактивных мощностей нагрузки предприятия Qп и представляемой предприятию энергосистемой Qэ:

Qк = Qп- Qэ = Р (tg(П - tg(Э)

Основными потребителями реактивной мощности на  промышленных предприятиях являются:

Асинхронные двигатели (45-65%).

Электропечные установки (8%).

Вентильные преобразователи (10%).

Трансформаторы всех ступеней трансформации (20-25%).

Влияние материалов трансформатора на его потери приведено в  Табл.5.

Таблица 3.   Влияние увеличения cos( на снижение реактивных потерь
	Прежний cos(
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8

	Новый cos(
	0.8
	0,9
	0,8
	0,9
	0,8
	0,9
	0,9

	Снижение тока, %
	37,5
	44,5
	25
	33
	12,5
	22
	11

	Снижение потерь по сопротивлению,%
	61
	69
	43,5
	55,5
	23
	39,5
	21


Таблица 4 .   Рекомендуемая емкость статических конденсаторов для корректировки единичных асинхронных двигателей
	Мощность двигателя

(кВт), ~380 В х 3
	Статический конденсатор

( кВАр в % мощности двигателя)

	1 - 3
	50 

	4 - 10
	45 

	11 - 29
	40 

	30 -
	35 


Рис.2. Правильная компенсация реактивной мощности электродвигателя

[image: image1.wmf]1

2

3

1

2


 Трансформатор(1), электродвигатель (2) и конденсатор (3). В примере без использования конденсатора нагрузка на трансформатор и электрическую сеть увеличивается из-за реактивной мощности (пунктирная стрелка). Этого можно избежать, как в примере справа, когда только активная мощность (жирная стрелка) влияет на нагрузку.

Таблица 5  Влияние материалов трансформатора на его потери

	Трансформатор 3-х фазный 

Номинальная мощность, кВA
	Потери в сердечнике,

Вт
	Потери в обмотке,

Вт

	
	Кремниевая сталь
	Аморфная сталь
	Кремниевая сталь
	Аморфная сталь

	300
	516
	167
	1854
	1538

	750
	864
	269
	4886
	5388

	1000
	1129
	374
	5983
	5626


Перечень мероприятий, позволяющих повысить cos(:

- Увеличение загрузки асинхронных двигателей.

- При снижении до 40% мощности, потребляемой асинхронным двигателем, переключать обмотки с треугольника на звезду. Мощность двигателя при этом снижается в 3 раза.

- Применение ограничителей времени работы асинхронных двигателей и сварочных трансформаторов в режиме, холостого хода (ХХ).

- Замена асинхронных двигателей синхронными.

- Применение технических средств регулирования режимов работы электродвигателей.

- Нагрузка трансформаторов  должна быть более 30% номинальной мощности.

Технические средства компенсации реактивной мощности:

- Синхронные электродвигатели в режиме перевозбуждения.

- Комплектные конденсаторные батареи.
- Статические компенсаторы (управляемые тиристорами реакторы или конденсаторы).
Общие требования - компенсаторы должны быть приближены к генераторам реактивной мощности.
Обследование электропотребляющего оборудования, проверка соответствия мощности электродвигателей и мощности потребителя
Электродвигатели являются наиболее распространенными эектропотребителями промышленных предприятий. На них приходится около 80%  потребления электроэнергии. Большую долю установленной мощности  составляют асинхронные электродвигатели. 

При проведении энергоаудита необходимо проверять соответствие мощности привода (электродвигателя)  потребляемой мощности нагрузки,  т.к. завышение мощности электродвигателя  приводит к  снижению КПД и cos(. С уменьшением степени загрузки двигателя возрастает доля потребляемой реактивной мощности на создание магнитного поля системы по сравнению с активной мощностью и снижается величина cos(. Капитальные затраты на  замену одного двигателя, другим  двигателем с соответствующей номинальной мощностью  целесообразны при его загрузке его менее 45%,  при загрузке 45-75%  для замены требуется проводить  экономическую оценку мероприятия,  при загрузке  более 70%  замена нецелесообразна.

Эффективность зависит от типа, скорости, времени нагрузки двигателя, а также от его мощности:

Для двигателей мощностью 5 кВт при 100% нагрузке КПД = 80%, для двигателей 150 кВт КПД=90%.

Для двигателей  мощностью 5 кВт при 50% нагрузке КПД = 55%, для двигателей мощностью 150кВт  КПД равен 65%.

При снижении нагрузки двигателя до 50% и менее его эффективность начинает быстро падать по причине того, что потери в железе  начинают преобладать.

Суммарные потери в электродвигателе имеют четыре основных составляющих (см. рис. 3):

Потери в стали (потери намагничивания), связанные с напряжением питания, постоянны для каждого двигателя и не зависят от нагрузки.

Активные потери в меди I2 R, пропорциональные квадрату тока нагрузки.

Потери на трение, постоянные для данной частоты вращения и не зависящие от нагрузки.

Добавочные потери  от рассеивания - зависят от нагрузки. 

Снижение регулятором напряжения питания электродвигателя позволяет уменьшить магнитное поле в стали, которое избыточно для рассматриваемого режима нагрузки, снизить потери в стали и уменьшить их долю в общей потребляемой мощности, т.е. повысить КПД двигателя. Сам регулятор напряжения (обычно в тирристорном исполнении) потребляет мало энергии. Его собственное потребление становится заметным, когда двигатель работает на полной нагрузке. 

Часто в режиме холостого хода потребляется почти столько  же энергии, сколько необходимо для работы. Переключение обмоток двигателя мощностью 7,5 кВт, работающим в номинальном режиме (линейное напряжение равно 380 В) по схеме «треугольник», на схему звезды при работе на пониженной нагрузке 1кВт (режим  холостого хода)  позволяет уменьшить потери с 0,5 кВт до 0,25 кВт. (рис.4).

Автоматическое переключение обмоток со схемы *треугольник* на схему соединения *звезда* в зависимости от нагрузки является простейшей схемой регулирования двигателя, длительное время работающего на малой нагрузке. Необходимо избегать работы двигателя в режиме холостого хода.

В установках с регулируемым числом оборотов (насосы, вентиляторы и др.), широко применяются регулируемые электроприводы. Оценочные значения экономии электроэнергии  при применении регулируемого электропривода в вентиляционных системах - 50%, в компрессорных системах- 40-50%, в воздуходувках и вентиляторах- 30%, в насосных системах - 25%. Тиристорные регуляторы напряжения дешевле и диапазон регулирования скорости вращения меньше (снижение на 10-15% ниже номинальных), частотные регуляторы (наиболее часто в транзисторном исполнении) дороже и диапазон регулирования шире.

Стоимость частотного  регулятора оборотов электродвигателя примерно равна стоимости электродвигателя. 

В 1994 г. ориентировочная стоимость тиристорного регулятора напряжения для регулирования  оборотов  обычного электродвигателя составляла около 55-59 $ USA за кВт мощности двигателя.Применение регуляторов мягкого пуска и торможения  позволяет достичь экономии 1,6-3,7% электроэнергии для двигателей мощностью 22-30 кВт при 20% загрузке двигателя. Удельная стоимость регулятора в 1994г. составила 50 $ USA / кВт (для двигателей менее 20 кВт) и 33 $ USA / кВт для двигателей более 20 кВт

 Для  электроприводов, работающих большую часть рабочего времени на  нагрузку достигающую 30% и менее от номинальной мощности и в которой регулирование можно осуществлять изменением оборотов электропривода (насосы, вентиляторы, мешалки и др.) , эффективно применение частотных регуляторов оборотов электродвигателя. Для 15-киловатного двигателя стоимость электронной  частотной системы управления составляла около  200 $ USA/кВт. Она снижается при увеличении единичной мощности привода.


[image: image2.wmf]Рис. 3. Сложение составляющих потерь мощности 

в электродвигателях

0

2

4

6

8

10

12

14

0

40

80

120

Степень загрузки электродвигателя в %

Суммарные потери энергии в 

% от номинальной мощности; 

1-потери на трение и 

сопротивление,  2- с учетом 

потерь в стали, 3- с  учетом 

потерь на рассеивание, 4- с 

учетом активных потерь в 

меди  - суммарные потери.

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4



[image: image3.wmf]Рис. 4. Влияние на потери  переключения из 

"треугольника" в "звезду" стандартного двигателя 

мощностью 7,5 кВт

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Выходная мощность,  Квт

Потери, кВт; Ряд1- 

соединение  

"звездой", Ряд2- 

соединение  

"треугольником"

Ряд1

Ряд2


На Западе широко применяются энергетически эффективные (ЭЭ) двигатели, использующие более качественные электротехнические стали и медные обмотки, позволяющие на 2-5% уменьшить активные потери.

Фирма - производитель Brook Crompton Parkinson отмечает четыре  направления повышения энергоотдачи таких устройств:

- Большая длина сердечника из стальных пластин с низкими потерями. Этим уменьшаются магнитная индукция и, следовательно, потери в стали.

- Потери в меди уменьшаются максимальным использованием пазов и обеспечением  подходящих размеров проводников.

- Потери  от рассеивания  минимизируются  тщательным подбором количества пазов  и их геометрией.

- Уменьшение потерь приводит к снижению мощности вентилятором обдува, затрачиваемой на охлаждение двигателя.

Они имеют более высокий КПД, допускают термические перегрузки, менее требовательны к обслуживанию, менее чувствительны к колебаниям напряжения сети и меньше шумят. Некоторые ЭЭ двигатели имеют цену двигателей обычного исполнения.

Сводка общих мероприятий по энергосбережению в установках, использующих электродвигатели:

- Мощность двигателя должна соответствовать нагрузке.

- При часто повторяющейся работе в режиме холостого хода двигатель должен легко выключаться

- Необходимо эффективно защищать крыльчатку системы обдува двигателя для устранения его возможного перегрева  и увеличения  доли потерь.

- Проверять качество эксплуатации трансмиссии.

- На эффективность работы системы влияет смазка подшипников и узлов трения;

применять правильно тип трансмиссии;

- Рассмотреть возможность применения электронных регуляторов скорости вращения в двигателях, которые часть времени работат не на полной нагрузке.

- Оценить возможность применения энергоэффективных (ЭЭ) двигателей, т.к. суммарная  экономия электроэнергии может превысить в 15 раз стоимость электродвигателя.

- Качественно проводить ремонт двигателя, отказаться от применения неисправных или плохо отремонтированных  двигателей.

Эффективность применения электроприводов с  частотными

 регуляторами   (ЧРП)

В качестве первоочередных приоритетных и быстро окупаемых проектов программы “Топливо и Энергия. Энергосбережение России на 1996- 2000  годы”  и  “Федеральная целевая  программа (Энергосбережение России(- основа энергосберегающей политики государства в регионах и отраслях экономики на 1998-2005 гг.” предусматривается  широкое внедрение  частотно регулируемого электропривода  (ЧРП) на прогрессивной элементной базе, обеспечивающее экономию электроэнергии  на 30% и более.

В силу  психологической инерции и отсутствия финансовых средств недостаточное применение в промышленности и коммунальном хозяйстве находят  частотные регуляторы, которые являются эффективным средством, позволяющим адаптировать режимы работы вспомогательного энергетического и промышленного оборудования к колебаниям производственной загрузки промышленных предприятий и  коммунальных систем.  

Это особенно актуально для  сложившихся  условий работы  промышленных предприятий, при  значительном  спаде загрузки,  часто достигающей 12-15% от  проектной мощности!

Частотно регулируемый электропривод  - это электродвигатель  (асинхронный или синхронный), оснащенный регулируемым преобразователем частоты (Рис 5.).

Область применения частотных регуляторов обширна:

· энергетика ( питательные, сетевые и подпиточные насосы, дутьевые вентиляторы и дымососы).

· нефтяная и газовая промышленность ( буровые установки, насосы нефтеперекачки, компрессоры газоперекачки).

· угольная и горнорудная промышленность (экскаваторы, электротрансмиссии мощных карьерных самосвалов, транспортеры и конвейеры, дробилки , насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д.).

· цементная промышленность (печи, мельницы, конвейеры, транспортеры).

· Химическая, нефтехимическая , лесная и целлюлозная промышленность ( мешалки, центрифуги, насосы, компрессоры, вентиляторы и т.п.).

· коммунальное хозяйство ( насосы систем холодного и горячего водоснабжения и отопления). Их применение позволяет на 30-40% сократить расход электроэнергии, на 20% расход воды и тепла, избежать гидравлических ударов в системах).

По результатам внедрения  ЧРП   на 16  центральных тепловых пунктах  (ЦТП)  и одной районной тепловой станции  (РТС)  г. Москвы получены следующие результаты:

· нормализовано давление в системе водоснабжения, которое по результатам анализа на 15-35% превышало оптимальное, требуемое по условиям водоснабжения.

· повысилась надежность работы оборудования и сокращены затраты на ремонт и обслуживание  за счет исключения динамических воздействий и гидравлических ударов.

· электропотребление насосными установками водоснабжения по всем ЦТП и РТС снизилось в среднем более чем на 45%.

· на 14% снизилось водопотребление водопользователями..

· Суммарная ежегодная  экономия прямых затрат  в ценах января 1998 года составила 1.3 млрд.руб. (или более 220 тыс. долларов США).

· Расчетный срок окупаемости затрат-  около 8,5 месяцев.( по различным ЦТП и РТС от 3,2  до 18,6 месяцев).


[image: image4.wmf]Рис. 8 Сравнение мощности привода насоса при регулироанием  

дросселированием(1), направляющим аппаратом (2),частотным 

регулятором Danfos (3)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30

40

50

60

70

80

90

100

Расход %

Мощность %

1

2

3



[image: image5.wmf]Рис. 9. Сравнение мощности привода вентилятора при 

регулировании подачи направляющим аппаратом (1), 

дросселированием  (2), частотным регулятором Danfos (3) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30

40

50

60

70

80

90

100

Расход %

Мощность %

1

2

3

 
При использовании ЧРП вместо метода дросселирования  для регулирования режимов работы вентиляторов (вентиляторы, дымососы)   потребляемая мощность ЧРП , при  подаче равной 0,5 от номинального значения , равна 13% номинальной мощности, при дросселировании - 75%, т.е. экономия составит 60% номинальной мощности. В режиме  регулирования суточных и сезонных графиков ТЭС, снижение газомазутных энергоблоков достигает 70-75% (аналогичные режимы имеют место и на котлоагрегатах промышленных котельных), на угольных- 50%. Применение ЧРП даже на ТЭС, где уделяется много внимания экономичности генерирования энергии и каждое мероприятие в этом направлении весомо в абсолютном значении,  позволяет повысить экономичность блоков в среднем на 1-2%. Особенно такие решения эффективны для промышленных котельных в условиях спада производства, где максимальная нагрузка котлоагрегатов иногда достигает 25-35%

На рисунках 6 и 7 показано, как формируется экономия мощности при использовании ЧРП, работающего на вентиляторную и насосную нагрузку. .КПД частотного преобразователя около 98%.

Оценка экономического эффекта при использовании ЧРП, работающих на насосную нагрузку.

Методика  оценки эффективности применения ЧРЭП приведена в “Инструкции по расчету экономической эффективности применения частотно регулируемого электропривода”, разработанной АО ВНИИЭ и МЭИ и утвержденной Заместителем Министра топлива и энергетики РФ  В.В. Бушуевым, Москва 1997 год.

Экономический эффект применения ЧРП в  насосных и вентиляционных системах без  подпора ,  устанавливается на основе следующих расчетов (Рис.6):
(Этот режим характерен для вентиляторов, дымососов и циркуляционных насосов.)

Целесообразность применения ЧРП взамен дросселирования оценивается по заданным режимам  расхода воды, воздуха для обслуживаемых установок.

1.   Регистрируют номинальные данные вентилятора (насоса) - Qном, м3/час,     H ном,  м.вод.ст.,   (вент. ном. , и  двигателя - мощность    Pдв.ном.   кВт, ток   Iном   A  , частота вращения   nном, КПД  (дв.ном., коэффициент мощности  cos (.

2.  На действующей установке измеряют или устанавливают расчетным путем мощность  Р, кВт, потребляемую двигателем,  и производительность Q, м3/час, при полностью открытой задвижке или заслонке ( Рмакс,  Qмакс)  и в ряде  промежуточных точек и строится зависимость  Р  кВт  от относительного расхода   Q*=Q/Qмакс   - график 1 на рис 6.

При расчете экономии от внедрения  ЧРП  на механизмах, участвующих в производстве энергии (пара) - дымососы, вентиляторы, питательные насосы и т.п., график  Р(Q) перестраивается в аналогичную зависимость от относительной мощности котла, с которой он находится в пропорциональной зависимости

N*=N/Nном = Q/Qном = Q*

3.  Определяется требуемая мощность преобразователя частоты Рпч, кВт:

Рпч=(1,1-1,2) Рмакс
4.  Строится зависимость потребляемой мощности  Р,  кВт, от относительного расхода  Q*  или производительности котлоагрегата D*  при частотном регулировании по формуле   

Р=Рмакс (Q*)3
 и получается кривая 2  на   Рис.6 .

 
Разница  (Р между значениями кривых для каждого значения Q*  представляет экономию мощности при использовании частотного регулятора.

5.  По величине Рном = Рдв.ном./ (ном  с помощью кривой 2 оценивается допустимый расход  Q*доп при номинальном режиме двигателя  и проверяется условие   1 (Q* доп    (обычно двигатель устанавливается с  10-20% запасом по мощности). Слишком большой запас свидетельствует о неудачном выборе оборудования.

6.  Строится диаграмма зависимости относительного расхода Q*  вентилятора (насоса)  или производительности котла D*  (подача вентилятора, дымососа пропорциональна D) от времени t. За цикл удобно принять число часов работы насоса или котла в году.
7.  Перестраивается с помощью рис.: диаграмма расхода Q* (t*)  в   диаграмму сэкономленной мощности  (Р (t) ,  определяя   (Рi   на каждом интервале по соответствующему значению Q*  или D* из Рис. П6.

8.  Определяется энергия , сэкономленная за цикл (год) (Эц
(Эц= (mi=1 (Рi   ti   ,

где:  m- число участков времени с разными значениями (Рi 
9.  Определяется при заданном тарифе Цэл.эн.   (руб/кВт ч  или  USD/кВт ч   ) стоимость сэкономленной энергии  за год  (руб/год USD/год):

(Сэл.эн. = (Эц  Цэл.эн.
10.  Определяется срок окупаемости выбранного оборудования   Ток. , год :

Ток= Ц ПЧ /((Сэл.эн. k),

где:   ЦПЧ. - стоимость выбранного оборудования , руб   или   USD;

k ( 1-    коэффициент, учитывающий дополнительно рессурсосбережение , для сетевых и подпиточных насосов  значение коэффициента kожет быть принято равным 1,25- 1.335.

Экономический эффект применения ЧРП в  насосных станциях ЦТП коммунальной сферы может быть оценен по следующей методике  :
1.  Регистрируются номинальные данные насоса Qном,    H ном,  м.вод.ст.,   (нас. ном. , и  двигателя  мощность    Pдв.ном. , ток   Iном   A  , частота вращения   nном, КПД  (дв.ном., коэффициент мощности  cos (.

2.  В часы максимального потребления (для коммунальной сферы это будет 8-10 ч или 18-20 ч, для административных зданий 13-15 ч.)  измеряют напор H м.вод.ст. на входе   Hвх и выходе Hвых. насоса по манометрам , установленным в системе, 1-3 измерения в течении часа усредняются. 

3.  В тех же режимах  с помощью токоизмерительных клещей измеряют ток двигателя  I (А). Результаты усредняются. Проверяется соотношение  I  ( Iном.
4.  Измеряется средний расход за сутки Qср  м3/час,  по разности показаний расходомера  в начале  Q1  и в конце   Q2 контрольных суток.  

Qср =(Q2 -Q1 )/24

5.  Рассчитывается минимально необходимый общий напор при наибольшей подаче по формуле( статический + динамический напоры).

Hнеобх =CN+D,  м.вод.ст.

где: N- число этажей ( включая подвал- для индивидуальных тепловых пунктов), для группы домов - число этажей самого высокого дома.  CN- дополнительный статический напор создаваемый сетевым насосом.

С=3  - для стандартных домов, С=3,5 - для домов повышенной комфортности.

D=10 - для одиночных домов и 15 - для группы домов, обслуживаемых ЦТП.

6.  Оценивается  требуемый дополнительный напор , создаваемый регулируемым насосом.

 Нтреб =Ннеобх -Нвх
7.  Определяется требуемая мощность преобразователя частоты : 

Рпч=(1,1-1,2) НтребQср/(367(нс(дв.ном)

Величину КПД насосного агрегата (нс определяют как (нс=К (дв.ном
где К - определяют по графику Рис.9 для расхода Qср , измеренного в П.4 и отнесенного к Qном из П.1.  


[image: image6.wmf]Рис.9

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.1

1.2

 Q/Qном

К


8.  Определяется стоимость годовой экономии электроэнергии , руб./год по формуле:

Ц (Эгод = (Эгод Цэл.эн.=(Нвых -Ннеобх.  )Q t Ц эл.эн. / (367 (нас (дв. Ном. )

где: (Эгод - электроэнергияЭ сэкономленная за год, кВт ч;

t год число часов работы  оборудования в течении года;

Цэл.эн -цена 1 кВт ч   электроэнергии, руб или USD.

9.   Определяют стоимость годовой экономии воды вследствие уменьшения ее разбора :

Ц (В год  = (В год  Ц воды =0.07 (Нвых -Н необх) Q ср tгод Ц воды/10

где:     (В год  - количество воды, сэкономленной за год, м3;

 

Ц воды - цена 1 м3 воды, с учетом очистки, руб или USD$

    Нвых , Н необх напор , обеспечиваемый хозяйственными  насосами ЦТП.

10.  Определяется  годовая экономия тепла за счет сокращения потребления горячей воды (дополнительно для системы горячего водоснабжения) , Гкал/год.

((=С (t (B гор.вод 10-3  

где:  С=1  -коэффициент теплоемкости воды, ккал/кг оС;

(t  -расчетный перегрев горячей  воды на ЦТП,      оС;

(B гор.вод  - экономия горячей воды за год, т.

Для типовых ЦТП расчетный расход воды горячей воды принимается 0,4  от общего расхода воды, подаваемой хозяйственными насосами.

Цена годовой экономии тепла равна:

Ц (( = (( ЦГкал                руб/год.

где:  ЦГкал  - цена 1 Гкал тепла, руб или USD.

11.  Оценивается ориентировочный срок окупаемости дополнительного оборудования Ток год.

Т ок =  Цпч / ( Ц (( год+ Ц(В год +Ц (( )

где :  Цпч - стоимость дополнительного оборудования ЧРП, включая установку.

Анализ режимов работы системы электроосвещения

Примерно 10% электропотребления предприятия расходуется на функционирование системы освещения. В ходе энергоаудита необходимо проверить  степень использования естественного освещения и применение эффективных источников искусственного освещения, применение новых технологий, его регулирования.

Применение новых эффективных источников света позволяет значительно снизить затраты электроэнергии на освещение.

Замена ламп накаливания на люминисцентные  в 6 раз снижает электропотребление.

Таблица 6.   Основные характеристики  источников света.
	Тип источников света
	Средний срок службы, ч
	Индекс цветопередачи, Rа
	Свето-вая отдача лм/Вт
	Световая энергия, вырабатываемая за срок службы ( на 1 усл. Вт)

	
	
	
	
	Млм*час
	Относ.ед

	Лампы накаливания общего назначения (ЛН)
	1000
	100
	8-117
	0.013
	1

	Люминисцентные лампы (ЛЛ)
	10000-12000
	92-57
	48-80
	0.900
	69

	Компактные люминисцентные лампы (КЛЛ)
	5500-8000
	85
	65-80
	4.60
	35

	Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)
	12000-20000
	40
	50-54
	0.632
	48

	Натриевые лампы высокого давления (НЛВД)
	10000-12000
	25
	85-100
	0.960
	94

	Металлогалогенные лампы (МГЛ)
	3000-10000
	65
	66-90
	0.780
	60


Таблица 7.    Возможная экономия электрической энергии (ЭЭ)  при переходе на более эффективные источники света  (ИС).. 

	При замене ИС
	Средняя экономия ЭЭ, %

	ЛН  на  КЛЛ
	40-60

	ЛН* на ЛЛ
	40-54

	ЛН* на ДРЛ
	41-47

	ЛН* на МГЛ
	54-65

	ЛН* на НЛВД
	57-71

	ЛЛ на МГЛ
	20-23

	ДРЛ на МГЛ
	30-40

	ДРЛ НЛВД
	38-50


* При снижении нормированной освещенности для ЛН на одну ступень в соответствии с действующими нормами освещения.

Таблица 8  Сравнительные характеристики компактных люминисцентных ламп  с лампами накаливания.

	ЛН
	КЛЛ
	Отношение свето-

	Мощность, Вт
	Световой поток, лм
	Мощность, Вт
	Световой поток, лм
	вой отдачи  КЛЛ к световой отдаче ЛН, отн. Ед.

	25
	200
	5
	200
	4.3

	40
	420
	7
	400
	5.3

	60
	710
	11
	600
	4.5

	75
	940
	15
	900
	4.7

	100
	1360
	20
	1200
	4.3

	2х60
	1460
	23
	1500
	5.4


Применение в комплекте люминисцентных источников света вместо стандартной пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА) электромагниных  ПРА с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта на 6-26%,  а  электронной ПРА - на 14-55%.

Применение комбинированого (общего+ локального) освещения вместо  общего освещения  позволяет снизить интенсивность общего освещения и в конечном счете получить экономию  электрической  энергии. 

Таблица 9.  Экономия электрической энергии при применении комбинированной системы освещения.

	Доля вспомогательной площади от полной площади помещения, %
	Экономия электрической энергии, %

	25
	20-25

	50
	35-40

	75
	55-65


Таблица 10. Оценка возможностей  экономии электрической энергии при различных способах регулирования искусственного освещения.

	Число рабочих семен
	Вид естественного освещения  в помещении
	Способ регулирования исскуственного освещения
	Экономия электрической энергии, %

	
	Верхнее
	непрерывное
	36-27

	1
	
	ступенчатое
	32-13

	
	Боковое
	непрерывное
	22-7

	
	
	ступенчатое
	12-2

	
	Верхнее
	непрерывное
	36-27

	1
	
	ступенчатое
	32-13

	
	Боковое
	непрерывное
	22-7

	
	
	ступенчатое
	12-2


Для систем освещения, устанавливаемых на высоте более 5 м от уровня освещаемой поверхности, рекомендуется применение металлогалогенных ламп вместо люминисцентных.

Рекомендуется шире применять местные источники освещения.

Применение современных систем управления. Автоматическое поддержание заданного уровня свещенности с помощью частотных регуляторов питания люминисцентных ламп, частота которых пропорциональна требуемой мощности освещения,  позволяет достичь экономии электроэнергии до 25-30%.

Использование современной осветительной арматуры (применение пленочных отражателей на люминисцентных светильниках позволяет на 40% сократить число ламп и следовательно, мощность светильников).

Применение аппаратуры для зонального отключения  освещения.

Использование эффективных электротехнических компонентов светильников (балластных дросселей с низким уровнем потерь и др.).

Применение автоматических выключателей для систем дежурного освещения в зонах  непостоянного, временного  пребывания персонала. Управление включением освещения может осуществляться от инфракрасных  и другого типа  датчиков, применяемых в системах охранной сигнализации.

Комплексная модернизация системы освещения позволяет экономить до 20-30% электроэнергии при среднем сроке окупаемости 1,5-2 года.

Потенциал экономии электрической энергии в осветительных установках при проведении комплексных мероприятий:

-чистка светильников;

- очистка стекол световых проемов;

-окраска помещений в светлые тона;

-своевременная замена перегоревших ламп со снижением расчетного коэффициента запаса мощности системы при осмотре через интервал времени:

для ЛН
-0.1(
для ДРЛ
 -0.035 (


для МГЛ и НЛВД- 0.02( ((- средний срок службы ламп)и  замене 

позволяет реализовать потенциал экономии:

Таблица 11.  Потенциал экономии электрической энергии при применении перечисленных средств.

	Мероприятия
	Экономия  ЭЭ %

	1. Переход на светильники с эффективными разрядными лампами (в среднем)
	20-80

	- использование энергоэкономичных ЛЛ
	10-15

	- использование КЛЛ (при прямой замене ЛН)
	75-80

	- переход от ламп ДРЛ на лампы ДНаТ
	50

	- улучшение стабильности характеристик ламп (снижение  коэффициента запаса (ОУ)
	20-30

	2. Снижение энергопотерь в пуско регулировочной аппаратуре (ПРА):
	

	- применение электромагнитных ПРА с пониженными потерями для ЛЛ
	30-40

	- применение электронных ПРА
	70

	3. Применение светильников с эффективными КСС и высоким КПД
	15-20

	4. Применение световых приборов нужного конструктивного исполнения с повышенным  эксплуатационным КПД- снижение коэффициента запаса (на 0.2-0.35)
	25-45


Потери в электрических сетях предприятия
Потери электроэнергии на какой-либо линии электроснабжения  предприятия за учетный период составляют:

(E = 3K 2 фI2ср RэТр ,
где: Кф - коэффициент формы графика суточной нагрузки (для электрических нагрузок большинства промышленных предприятий  Кф = 1,01-1,10), Кф =Iск / Iср;

Iск - среднеквадратичная величина тока;

Iср -средняя величина тока (I ср - средняя за характерные сутки величина тока линии);

Iср =( ( Э2 а+Э2 р) / (3 Utр или Iср = Эа /  (3 Utр cos(cв );

Эа,  Эр - расход активной и реактивной энергии за характерные сутки, кВт ч.;

U - линейное напряжение, кВ; 

Тр - число рабочих часов за характерные сутки (за учтённый период);
cos(cв- средневзвешенная величина  коэффициента мощности линии;

Rэ  - эквивалентное активное сопротивление линии;

Электробаланс и оценка режима электропотребления
Электробаланс промышленного предприятия состоит из прихода и расхода электрической энергии (активной и реактивной). В приход включается электроэнергия, полученная от энергосистемы и выработанная электроустановками предприятия. Учет ведется по показаниям электросчетчиков. Расходная часть электробаланса активной электроэнергии делится на следующие статьи расхода:

- Прямые затраты электроэнергии на основные технологические процессы с выделением полезного расхода на выпуск продукции, без учета потерь в различных звеньях  энергоемкого технологического оборудования (электрические печи, компрессорные и насосные установки и др.).

- Косвенные затраты на основные технологические процессы вследствие их несовершенства или нарушения технологических норм.

- Затраты энергии на вспомогательные нужды (вентиляция, освещение и др.).

- Потери в элементах системы  электроснабжения (трансформаторах, реакторах, линиях, компенсирующих устройствах, двигателях и др.).

- Отпуск посторонним потребителям (столовые, клубы, поселки, магазины, транспорт).

В зависимости от специфики обследуемой организации набор статей может быть различным,  могут отсутствовать часть статей.

Полученный в результате анализа удельный расход  электрической энергии должен  быть отнесен на единицу выпускаемой продукции и  сопоставлен с показателями других передовых предприятий.

Задачей составления электробаланса является:

Выявление и нахождение расходов энергии по статьям 2, 3, 4, 5 с целью четкого выделения ее расхода на основную продукцию.

Определение удельных норм расхода электроэнергии на единицу продукции предприятия и сравнение с аналогичными затратами  других предприятий.

Выявление возможности сокращения нерациональных расходов энергии путем проведения различных мероприятий по усовершенствованию технологических процессов и снижения нерациональных вспомогательных затрат.

Для уменьшения стоимости потребляемой энергии необходимо провести анализ режимов суточного электропотребления и режимов работы технологического оборудования с целью определения экономического эффекта от перехода на двухтарифный режим оплаты за пользование электрической  энергией. При этом может оказаться целесообразным  изменение графика работы отдельного технологического оборудования (перенести период включения скважинных насосов,  подающих воду в емкости второго подъема, на ночной период и др.).

3.2. Энергоаудит теплотехнического и технологического оборудования

Анализ режимов работы систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения и водоотведения

На промышленных предприятиях  снабжение водой осуществляется либо от системы водоснабжения ближайшего населенного пункта, либо от собственного водозаборного узла. Сброс сточных вод производится либо  в городскую канализационную сеть, либо на собственные очистные сооружения. 

В 1996 г. стоимость питьевой воды, забираемой из городской системы водоснабжения г. Москвы составляла семь тысяч руб./м3, оплата за сброс в канализационную сеть около 6,8 тыс. руб./м3. Себестоимость питьевой воды  для предприятия складывается  из стоимости энергии, затрачиваемой в системе водозабора, затрат на обслуживание системы и амортизационных отчислений. Плата за использование недр составляет (10% стоимости  затрат предприятия  на водоснабжение.

Оплата за сброс одного куб. метра сточных вод на очистные сооружения подмосковных городов составляла в 1998 г. около 2400 руб. /м3, в некоторых регионах до 10500 руб./м3.

Анализ соотношения экономических затрат предприятий на используемые энергоресурсы показал, что затраты на систему водопользования стали соизмеримы с затратами за электрическую энергию и газ. Там где не работают системы оборотного водоснабжения наблюдался случай ( в пищевой промышленности), когда затраты в системе водопользования превысили затраты за газ и электроэнергию. 

Возможные причины потерь энергии в системах водоснабжения и водоотведения, оборотного водоснабжения, связанные с режимами насосного оборудования:

- Высота подъема скважинного насоса не соответствует глубине  динамического уровня  воды в скважине.

(Э=(gQ(H(р./1000(на  кВт ч, 

где:  (Э  - потери электрической энергии  в электронасосном агрегате следствие несогласования высоты подъема с характеристикой насосного агрегата, ( - плотность воды, кг/м3, g -ускорение свободного падения 9,81  м/сек2; Q - производительность скважинного насоса, м3/ч; (Н - разность высоты напора насоса и высоты подъема с учетом гидродинамических потерь в линии, м; (на- КПД электронасосного агрегата; (р - время работы насосного агрегата, ч.

- Напор, создаваемый насосами второго подъема, превышает необходимый по технологическим условиям. Потери рассчитываются аналогично;

- Производительность насосного агрегата должна соответствовать потребностям предприятия. Мощность, потребляемая насосным агрегатом  в холостом режиме, достигает около   60%  мощности от номинального режима. Это в настоящее время особенно характерно для условий работы предприятий при спаде производственной нагрузки. Поэтому целесообразно, при снижении  водопотребления до 30% от номинальной величины агрегата, переключаться на агрегат меньшей производительности. ;

- Наличие в системе потребителя с небольшим водопотреблением  и большим напором, отличающимся  по напору от других потребителей. Потери энергии определяются тем, что  во всей системе необходимо поддерживать диктуемое этим потребителем давление. Величина потерь рассчитывается по формуле

(Э = (n i=1 (gQi (Hi(рi / 1000(на  кВт ч., 

где: Qi -  водопотребление i-го потребителя (м3/сек); (Hi - разность между напором, создаваемым системой, и напором, необходимым для данного i-го потребителя, м; (рi - продолжительность работы i-го агрегата, час. 

- Целесообразно  провести технико-экономический анализ необходимости создания  насосных станций третьего подъема, рассчитанных на обеспечение  потребителя  с сильно отличающейся  величиной требуемого напора и незначительным,  по отношению к общему расходу, удельным водопотреблением (рис. 10);

Рис. 10. Составляющие энергозатрат сети,  работающей на двух потребителей  с различным требуемым напором

Влияние конструктивного исполнения и состояния систем водопользования на потери:

· Отсутствие оборотного водоснабжения. Это увеличивает водопотребление и нагрузку на очистные сооружения.

С возрастанием стоимости воды и ее очистки сильно  увеличились экономические  последтсвия нарушений режимов эксплуатации и небрежного расходывания воды в системах водопользования на финансовые потери  предприятий. 

· Зарастание трубопроводов камнем, приводящее к уменьшению их проходного сечения и, следовательно,  к увеличению гидравлического сопротивления. Вопросы борьбы с отложениями в системах водоснабжения являются очень актуальными. Теплообменные аппараты систем горячего водоснабжения  увеличивают гидравлическое и термическое сопротивление.  В системах водоснабжения домов, находящихся в эксплуатации 25-40 лет наблюдаются случаи, когда трубы зарастают камнем так, что на просвет не видно света. Особенно эта проблема актуальна для малых сельских поселков и небольших городов с плохо работающей системой водоподготовки. Водогрейные котлы систем горячего водоснабжения через 3-4 месяца зарастают камнем, их КПД падает с 85 до 50%,  водогрейные трубы быстро прогорают. Все это приводит к значительному перерасходу топлива. 

·  В системе оборотного водоснабжения, при использовании  в ней для подпитки жесткой воды,  также возможно зарастание обратной линии камнем и возникновение ненормальных режимов эксплуатации циркуляционного насоса (увеличение гидравлических потерь в системе и увеличении  подачи воды на подпитку системы); 

В настоящее время созданы и  начали широко внедряться   в системах отопления, горячего и оборотного водоснабжения автономные автоматизированные  дешевые установки для обработки воды присадками типа  “Комплексоны”, которые после добавления их  в малых дозах  (около 0.6 г/м3 ) в подпитывающую воду , не меняя жесткости воды, препятствуют накипеобразованию. Действие присадки основано на нарушениях центров кристаллообразования накипи. Разложившиеся при нагреве соли временной жесткости агрегатируются в виде пыли, остаются в воде и выпадают в осадок в зонах с низкой скоростью движения воды. При концентрации присадки, превышающей равновесное значение,  начинается процесс отмывки системы водопользования.  С этой целью  целесообразно применение неполнопоточных грязевиков с низкой скоростью движения воды. 

Утечки в системе (табл. 12). Потери энергии  равны величине утечек, умноженных на удельные энергозатраты   подачи воды в систему. Кроме видимых утечек воды через неплотности в системах водопользования, важно определение величины потерь в подземных частях водопроводов и емкостей для хранения воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей, улавливающих звуковые колебания  струй в местах повреждения системы. В настоящее время разработаны и проходят испытания отечественные приборы такого типа ( см. раздел приборов).
· В системе водоотведения дополнительные потери могут возникнуть при нарушении технологии очистки сточных вод.

· Уменьшение гидравлических потерь на теплообменных аппаратах кожухотрубной констукции при  применении компактных с малым гидравлическим сопротивлением пластинчатых теплообменников приводит к экономии затрат электроэнергии на прокачку систем. Очистка теплообменных аппаратов и трубопроводов  водоснабжения от зарастания “камнем” позволяет увеличить проходное сечение и снизить гидравлические потери. В этих целях перспективно применение обработки воды с помощью “комплексонов” ( см. далее).;

Использование акустических и электроикровых высоковольтных методов очистки теплообменных аппаратов и трубопроводов   менее эффективно и носит эпизодический характер. 

·  Недостаточным повторным использованием воды в системах оборотного водоснабжения, что    приводит к дополнительной нагрузке на очистные сооружения и на насосное оборудование.

Таблица 12. Влияние давления в системе и диаметра отверстия  на величину утечек воды и пара.

	Давление в системе (ата)
	Утечки воды через отверстие площадью 1 мм2  (л/час)
	Утечки пара через отверстие площадью 1 мм2 (кг/час)

	2
	33
	0,73

	3
	47
	1,1

	4
	56
	1,35

	5
	66
	1,7

	6
	75
	2,1

	7
	81
	2,4

	8
	88
	2,75

	9
	94
	3,0

	10
	100
	3,4


· Недостаточное повторное использование сбрасываемой технической в системах оборотного водоснабжения, что приводит к дополнительной нагрузке на очистные сооружения и на насосное оборудование.

· Неконтролируемые технологическими расходами воды.

Стоимость затрат на водопотребления предприятий часто бывает соизмерима со стоимостью затрат на потребляемую тепловую и электрическую энергию. 

Необходимо составить водный баланс предприятия, проанализировать схемы водопользования и расходы  воды, экономически оптимизировать систему водопользования. 

Организационные мероприятия для обеспечения экономичных режимов эксплуатации насосов:

- Рекомендуется заменить группы малопроизводительных насосов более высокопроизводительными с высоким КПД в рабочем диапазоне расходов жидкости.

- Следует максимально загрузить насосы. Наименьший удельный расход электроэнергии наблюдается при максимальной подаче насоса.
- Необходимо заменить насос, если характеристика трубопровода не соответствует его паспортным данным.
- Можно повысить КПД насосов до их паспортных значений путём установки новых уплотнений и тщательной балансировкой рабочих колес.
- КПД передачи намного выше,  если рабочее колесо находится непосредственно на валу мотора.
- Если мощность электродвигателя выше мощности, потребляемой насосом, в 1,2-1,25 раза, то он работает в режиме с максимальным КПД . 

- Применять регулирование производительности насосов частотой вращения рабочего колеса (частотно регулируемый электропривод).
Улучшение конструкции системы:

-Рассмотрите потери давления в системе. Потери от  трения  жидкости в трубах можно уменьшить на 75% при увеличении диаметра трубы на 50%. ( также отмывкой системы от отложений камня с помощью “комплексонов”)

- В случае если производительность регулируется с помощью дроссельной заслонки (задвижки, вентиля), рассмотрите другие способы управления производительностью (несколько небольших насосов, работающих в параллель, частотно регулированный  электропривод и др.).

- Избегайте кавитации! Размещайте насос как можно ниже или жидкость как можно выше. Если необходимо, нужно  регулирование расхода производить краном на стороне высокого давления.

- В системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразна установка накопителя воды на высоте требуемого напора с устройством автоматического  отключения насосного агрегата  при заполнении накопителя водой. Это учитывает тот факт, что потребность в максимальной мощности на практике бывает кратковременной.

- Наличие диспетчеризации и АСУ, с применением частотно регулируемых электроприводов,позволяет значительно увеличить экономию за счет оптимизации режимов эксплуатации системы,  более оперативного и точного  определения утечек.

Анализ режимов эксплуатации котельного оборудования
Раз в пять лет в котельных проводятся пуско-наладочные работы и тепловые балансовые испытания, в которых  проверяется КПД котлов, подбирается оптимальный, по результатам газового анализа, коэффициент избытка воздуха ( на различных режимах нагрузки котлов. Составляются режимные карты режимов работы котлов. При энергоаудите целесообразно провести газовый анализ уходящих дымовых газов для проверки q2 , q3 и ( (коэффициент избытка воздуха  в уходящих газах позволяет оценить подсосы воздуха и качество обмуровки котла, допустимое значение ( при работе на газообразном топливе равно 1,05 - 1,20). Низкое содержание СО и ( указывают на правильную настройку режимов работы горелочных устройств.

 По температуре уходящих газов необходимо оценить возможность применения экономайзера и контактных теплообменников  для увеличения КПД котельных агрегатов. Особенно при использовании газообразного топлива интерес представляют контактные теплообменники, позволяющие значительно снизить  температуру уходящих газов, т.к. нагреваемая  вода практически не загрязняется продуктами сгорания.

Более точные результаты получают при проведении тепловых балансовых испытаниях котельных агрегатов, которые проводятся специальными лицензированными от Госэнергонадзора организациями. Испытания ограничиваются 3-4 наиболее характерными режимами: 50, 70, 90 и 100% номинальной производительности при  соблюдении заданных параметров теплоносителя и питательной воды.

При испытаниях  проводится осмотр котла и вспомогательного оборудования, определяется засоренность золой поверхностей теплообмена, наличие отложений, накипи. (Отмеченные недостатки устраняются до начала испытаний, что оформляется соответствующим актом).

Плохая работа деаэратора  приводит к наличию в питательной воде растворенных газов  (особенно вредных для металлоконструкций кислорода и углекислого газа), вызывающих интенсивную коррозию  внутренних поверхностей нагрева котлов, тепловых сетей, местных систем отопления  и горячего водоснабжения.  Каждый случай питания котлов сырой водой должен фиксироваться в журнал. При нагреве воды с растворенными газами, их растворимость уменьшается, они становятся как бы избыточными, более химически активными и агрессивными к металлам. Практика показывает, что при наличии избыточного кислорода и углекислого газа в системах горячего теплоснабжения, котлов, отопления трубы могут выйти из строя на 3-5 год эксплуатации. Коррозионный коэффициент кислорода при наличии углекислого газа увеличивается почти в 3 раза.

Образующаяся из солей кальция и магния накипь в 10-700 раз хуже проводит теплоту, чем сталь. Хлориды натрия и магния усиливают коррозию.

При толщине слоя накипи 0,5 мм перерасход топлива составляет 1%, при 2 мм - 4%. Вследствие термического сопротивления слоя накипи уже при ее толщине 0,2 мм температура стенок котла может сильно отличаться от температуры котловой воды и в современных котлах достигать 700оС.

При переводе паровых котлов на водогрейный режим по отопительному графику без предварительного подогрева воды на входе в котел возникает низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей  нагрева котла. Иногда такая коррозия выводит из строя котлы на 3-5-й год эксплуатации. Согласно СНиП 11-35-76 температура питательной воды на входе в экономайзер  и в водогрейные котлы должна на 5-10оС превышать температуру точки росы дымовых газов. Эта температура для продуктов сгорания природного газа составляет 60оС, для мазута - 43оС. При работе котла на сернистом мазуте температура питательной воды на входе в стальной экономайзер должна превышать 135оС.

В связи с возрастанием стоимости топлива необходимо оценить целесообразность улучшения теплоизоляции  котлов, водоподогревателей, трубопроводов для уменьшения потерь в системах генерирования и распределения теплоты. Рекомендуемая наружная температура обмуровки современных котлов не превышает на 10-15оС температуру окружающего воздуха.

По  результатам измерения расходов подпиточной воды  определяются потери воды в системе теплоснабжения и степень возврата конденсата в систему питания котлов. По данным  кафедры водоподготовки Московского энергетического института себестоимость  только обработки питательной воды в котельных в 1996г. в г. Москве составила 8000руб. за м3. Стоимость сброса воды на очистные сооружения  в отдельных регионах колеблется от 2,4 до 14 тыс. руб./м3. Анализ показывает, что экономические потери от  невозврата конденсата в систему питания котлов значительно превышают  потери тепловой энергии, связанные с недоиспользованием тепла конденсата.

В системе водоподготовки питательной воды  применяются новые способы ее обработки (комплексоны). Их использование позволяет не только избежать отложения накипи в котлоагрегатах и теплообменниках, но и очистить  контуры системы теплоснабжения и котлоагрегата от предыдущих отложений. При применении  комплексонов в    системах  с большими объемами воды, где накопилось большое количество отложений, необходима установка фильтров осадителей твердых мелкодисперсных отложений, так как они начинают скапливаться в зонах с низкими скоростями течения (мала скорость витания), которые  часто расположены в нижних  коллекторах котлов, а это может привести к прогоранию его труб.  После очистки системы от накипи эта опасность уменьшается. Возможно, что перед началом применения комплексонов необходимо промыть систему на холодном режиме, с улавливанием и удалением накопившихся отложений.

Следует оценить возможность использования в котельной горючих отходов  предприятия.

В табл.13 показана эффективность воздействия различных факторов на экономические характеристики котлоагрегатов.

Таблица13.  Примеры предлагаемых мероприятий и их эффективностьпри эксплуатации котлоагрегатов
	№ п/п
	Мероприятия
	Топливо 
	(%)

	
	
	Экономия
	Перерасход

	1.
	Снижение присосов воздуха по газовому тракту котлоагрегата на 0,1%
	0,5
	-

	2.
	Увеличение коэффициента избытка воздуха в топке на 0,1%
	-
	0,7

	3.
	Установка водяного экономайзера за котлом
	5-6
	-

	4.
	Применение за котлоагрегатами установок глубокой утилизации тепла, установок использования скрытой теплоты парообразования уходящих дымовых газов (контактный теплообменник)
	до 15
	-

	5.
	Применение вакуумного деаэратора 
	1,0
	-

	6.
	Отклонение  содержания СО2 в уходящих дымовых газах  от оптимального значения на 1%
	
	0,6

	7.
	Снижение температуры отходящих дымовых газов  на 100С для сухих и влажных топлив
	0,6 и 0,7
	-

	8.
	Повышение температуры питательной воды на входе в барабан котла на 100С  ( Р=13 ата, и кпд =0,8)
	2,0
	-

	9.
	Повышение температуры питательной воды на входе в  водяной экономайзер на 100С
	-
	0,23

	10.
	Подогрев питательной воды  в водяном экономайзере на  60С
	1,0
	-

	11.
	Увеличение продувки котла  более нормативных значений на 1%
	-
	0,3

	12.
	Установка обдувочного аппарата для очистки наружных поверхностей нагрева
	2,0
	-

	13.
	Наличие накипи на внутренней поверхности нагрева  котла, толщиной 1мм
	-
	2,0

	14.
	Замена 1 т.  невозвращенного в тепловую схему котельной конденсата химически очищенной водой.
	-
	20 кг у.т.

	15.
	Перевод работы парового котла на водогрейный режим
	2,0
	-

	16.
	Работа котла в режиме пониженного давления (с 13 ата)
	-
	6,0

	17.
	Отклонение нагрузки котла от оптимальной на 10%

в сторону уменьшения

в сторону увеличения
	-
	0,2

0,5

	18.
	Испытания (наладка) оборудования и эксплуатация его в режиме  управления  КИП
	3,0
	-

	19.
	Утечка пара через отверстие 1 мм при Р=6 ата
	-
	3,6 кг у.т.

	20.
	Забор воздуха из верхней зоны котельного зала на каждые 1000 м3 газообразного топлива
	17 кг у.т.
	-

	21.
	Повышение температуры воды на выходе из котла.
	
	4

	22
	Применение щелевых деаэраторов
	
	

	23
	Применение трансоников,( пароструйных смесительных теплообменников) экономящих затраты энергии  на перекачку воды в системе.
	
	


Анализ режимов работы системы теплоснабжения и отопления
Тепловая  энергия, передаваемая различными энергоносителями, (газ, топливо, водяной пар, горячая вода) на промышленных предприятиях используется для:

-производственных силовых целей (молоты, прессы, ковочные машины);

-производственных тепловых целей (печи, теплообменные аппараты, сушильные, пропарочные камеры и выпарные установки, холодильные установки);

-отопления и вентиляции;

-бытовых целей (душевые, прачечные,  моечные машины). 

Наиболее распространенными теплоносителями являются водяной пар и вода с температурой до 1500С, производимые в котельной и по трубопроводам направляемые к потребителям. Во многих случаях использование пара неэффективно, т.к. сложен контроль за потреблением энергии и дорого поддержание давления и температуры неиспользуемого пара. Паропроводы зачастую плохо изолированы, имеют утечки в местах соединений по всей сети.

Система регулирования отопления осуществляется по температуре при постоянном расходе воды (качественное регулирование). Во многих случаях поток регулируется дважды в год в начале и конце отопительного периода. Расход воды по сети летом составляет около 80% от зимнего расхода. Обычно температура воды в прямой линии колеблется от 80 до 1500С, в обратной линии в основном находится в пределах 55-700С. 

Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании температурой теплоносителя, имеют недостатки по сравнению с системой регулирования подачей воды (количественное регулирование).

Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько и более часов. Температура регулируется несколько раз в сутки, в основном, чтобы удовлетворить запросы потребителей, наиболее удаленных от источника теплоты.

Сетевой циркуляционный насос работает с постоянной нагрузкой, не зависящей от передаваемой тепловой мощности и рассчитанной на максимальный режим теплопотребления системы отопления. Это приводит к перерасходу электрической энергии. Площадь под отопительным графиком «тепловая нагрузка-время работы с этой нагрузкой» пропорциональна количеству теплоты переданной в систему теплоснабжения за отопительный сезон. При регулировании отопления температурой подаваемой воды мощность, потребляемая циркуляционным насосом постоянна, а энергия пропорциональна площади  прямоугольника, одна из сторон которого равна мощности  потребляемой насосом, соответствующей максимальной подаче, а другая - продолжительности отопительного периода. При регулировании системы теплоснабжения подачей необходимого количества горячей воды, нагретой до  заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата пропорциональна расходу  горячей воды в системе в третей степени (для турбулентного режима) и график зависимости мощности насоса во времени отопительного сезона напоминает отопительный график. Площадь под графиком Q-H равна энергии, затраченной на прокачку теплоносителя, которая меньше, чем в первом случае (см. рис. 14).  

Согласно опыту работы в Польше и Венгрии переход к системе отопления с регулированием расхода воды в системе позволяет достичь 60% экономии электроэнергии на привод циркуляционных сетевых насосов. Кроме этого замена элеваторных узлов экономичными малошумящими циркуляционными насосами с системой автоматического регулирования отопления дополнительно экономит энергию циркуляционных насосов (нет необходимости поддерживать в системе дополнительный напор около 6-8 м. вод. ст., необходимый для работы элеватора в качестве циркуляционного насоса).

 Развитие систем автоматизации, появление новой элементной базы позволяет по новому решать конструкции и схемы систем отопления.  В настоящее время созданы автоматизированные блочные и крышные котельные, которые работают без постоянного обслуживающего персонала. Применение  таких технических решений позволяет избежать затрат на создание внешних теплотрасс, уменьшить тепловые потери в системе, рассредоточить выбросы вредных веществ в атмосферу. Экономические затраты при теплоснабжении от собственной котельной могут быть в 3-5 раз ниже по сравнению с централизованным теплоснабжением. В каждом конкретном случае необходимо проводить технико-экономический анализ.

Анализ затрат теплоты на отопление

Для составления теплового баланса и оценки состояния системы отопления необходимо выполнить сравнение тепловой мощности, потребляемой  на отопление зданий различного назначения, с расчетными данными, которые были заложены при проектировании. Сравнительный анализ позволяет определить наличие перетопа здания и необходимость  настройки его системы на проектные показатели. Это особенно важно при настройке на номинальные показатели   системы  централизованного теплоснабжеия.  Превышение теплопотерь в  зданиях и  элементах системы централизованного теплоснабжения больше проектных значений  приводит к необходимости проведения  восстановительных  работ по  их устранению .

Как известно расход теплоты на отопление здания рассчитывается по формуле:

Qo=(1+()qo(Vн (tв.ср- tн.о)   Вт,   (1ккал/час=1.163 Вт;   1МВт=0.86 Гкал/час )

где: ( - поправочный коэффициент, учитывающий расход теплоты на подогрев инфильтрационного воздуха. Значение ( равно 0.1-0.3 для аэровокзалов и пассажирских павильонов при скорости ветра 5-10 м/с за 3 наиболее холодных месяца, для старых жилых зданий (=0.15, для ангаров с одинарным остеклением  (=1-2. 

qo (qв) - удельные тепловые характеристики на отопление ( вентиляцию) здания ( табл.15);

( - поправочный коэффициент  (принимают только для отопительной характеристики здания);

	tн.о, (С
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-40
	-45
	-50

	(
	1.45
	1.29
	1.17
	1.08
	1
	0.9
	0.85
	0.82


Vн -отапливаемый объем здания, м3;

tв.ср - средняя температура воздуха в здании;

tн.о (tн.в) - температура атмосферного воздуха, принятая в расчете отопления (вентиляции) данного объекта;

Qo (Qв) -расход теплоты на отопление (вентиляцию) здания. При расчете Qo и Qв складываются.

Таблица 15.Теплотехнические характеристики зданий

	Здание
	Объем

Vн
	Удельн. тепловые хар-ки
	Здание
	Объем

Vн
	Удельн. тепл. хар-ки

	
	тыс. м3
	qo 

Вт/(м3 ос)
	qв 

Вт/(м3 ос)
	
	тыс. м3
	qo 

Вт/(м3 ос)
	qв 

Вт/(м3 ос)

	Жилые, гостиницы, общежития, залы ожидания
	до 3
	0.49
	-
	Поликлиники, амбулатории, диспансеры 
	до 5
	0.46
	-

	
	( 5
	0.44
	-
	
	( 10
	0.42
	0.29

	
	( 10
	0.4
	-
	
	(15
	0.37
	0.29

	
	( 15
	0.36
	-
	
	(15
	0.35
	0.26

	
	(20
	0.33
	-
	Больницы
	(5
	0.47
	0.34

	
	(25
	0.32
	-
	
	(10
	0.42
	0.33

	
	(30
	0.31
	-
	
	(15
	0.37
	0.30

	
	(30
	0.3
	-
	
	(15
	0.35
	0.29

	Административные
	(5
	0.5
	1.02
	Прачечные
	(5
	0.44
	0.93

	
	(10
	0.44
	0.09
	
	(10
	0.38
	0.90

	
	(15
	0.40
	0.08
	
	(10
	0.36
	0.87

	
	(15
	0.37
	-
	Предприятия общественного
	(5
	0.40
	0.81

	Клубы, дворцы культуры
	(5
	0.43
	0.29
	питания
	(10
	0.38
	0.75

	
	(10
	0.38
	0.27
	
	(10
	0.35
	0.70

	
	(10
	0.35
	0.23
	Лаборатории
	(5
	0.43
	1.16

	Детские сады и ясли
	(5
	0.44
	0.13
	
	(10
	0.40
	1.10

	
	(5
	0.40
	0.12
	
	(10
	0.38
	1.05

	Учебные заведения
	(10
	0.41
	-
	Пожарное депо
	(2
	0.56
	0.16

	
	(15
	0.38
	0.12
	
	(5
	0.54
	0.11

	
	(20
	0.35
	0.09
	
	(5
	0.53
	0.11

	
	(20
	0.28
	0.09
	Гаражи
	(2
	0.81
	-

	Механосборочные, механические
	5-10
	0.64-0.53
	0.47-029
	
	(3
	0.70
	-

	и слесарные отделения 
	10-15
	0.53-0.47
	0.29-018
	
	(5
	0.64
	0.8

	инструментальных цехов
	50-100
	0.47-0.44
	0.18-0.14
	
	(5
	0.57
	0.75

	
	100-200
	0.44-0.41
	0.14-0.09
	Деревообделочные цеха
	(5
	0.7-0.64
	0.7-0.58

	Цеха покрытий (гальванич. и др.)
	(2
	0.76.0.7
	6-4.7
	
	5-10
	0.64-0.53
	0.58-0.53

	
	2-5
	0.7-0.64
	4.7-3.5
	Ремонтные цеха
	5-10
	0.7-0.58
	0.23-0.18

	
	5-10
	0.64-0.53
	3.5-2.3
	
	10-20
	0.58-0.53
	0.18-0.12

	Компрессорные
	(0.5
	0.81-2.3
	-
	Котельные
	2-10
	0.12
	0.35-0.6

	
	0.5-1
	0.7-0.81
	-
	
	10-20
	0.09
	0.23-0.47

	
	1-2
	0.52-0.7
	-
	Газогенераторные
	5-10
	0.12
	2.1

	
	2-5
	0.47-0.53
	-
	Регенерация масел
	2-3
	0.7-0.87
	0.58-0.7

	
	5-10
	0.40-0.47
	-
	Склады химикатов и красок и т.п.
	(1
	1.0-0.87
	-

	Служебные и административно-вспомогательные здания
	0.5-1
	0.7-0.52
	-
	
	1-2
	0.87-0.75
	-

	
	1-2
	0.52-0.47
	
	
	2-5
	0.75-0.67
	0.7-0.52

	
	2-5
	0.47-0.38
	0.16-0.14
	Проходные
	(0.5
	1.5-1.4
	-

	
	5-10
	0.38-0.35
	0.14-0.13
	
	0.5-2
	1.4-0.81
	-

	
	10-20
	0.35-0.29
	0.13-0.12
	
	2-5
	0.81-0.64
	0.17-0.12

	Казармы и помещения ВОХР
	5-10
	0.44-0.38
	-
	
	
	
	

	
	10-15
	0.38-0.36
	-
	
	
	
	


Расход тепловой энергии на вентиляцию:

QВ = qв Vн (tв.ср- tн.) ,

tн= tн.в в системах вентиляции с рециркуляцией, tн= tн.о   - без рециркуляции.

Значения tв.ср в зданиях комбинированного назначения принимают как средневзвешенную по объему внутреннюю температуру по объему помещений.
Расход тепла на горячее водоснабжение

Расход воды и тепла на горячее водоснабжение необходимо оценить как при составлении теплового баланса предприятия, так и водного баланса . Нормативы суточного удельного расхода горячей воды для различных потребителй заданы в (СНиП 2.04.01-85, приложение 3) и приведены в приложении.
Расчетный среднегодовой  расход  тепла на горячее водоснабжение, соответствующий  СНиПовским нормам можно оценить  по формулам:

 Qгв=(i=1m (ni*qсрi*(в*C*(tт  - tх.в ) *Тi     ккал/год. 
где: 

m-  количество видов  потребителей горячей воды;

ni  - число потребителей (одного вида) горячей воды,

qсрi - средняя норма расхода горячей воды , м3/сутки,(СНиП 2.04.01-85, приложение 3);

(B -плотность воды, кг/м3;

С- теплоемкость воды  1 ккал/(кг оС);

tTi - средняя температура  горячей воды водоразборных стояках,( для жилых домов  + 50 о С);

tх.в - температура холодной воды в водопроводе в зимний период (при отсутствии данных принимается равном 5 оС, при питании из скважины - 13-14оС  );

Тi - период потребления горячей воды в сутках;

tх.л - температура холодной воды в водопроводе в летний период (при отсутствии данных принимается равным 15 оС);

Расход воды в системе ГВС равен:

Wгв= =(i=1m (ni qсрi(tтi  - tх.в ) *Т        м3

Экономии тепла в системе отопления также можно достичь  техническими и  организационными мероприятиями:

-Система отопления предприятий обычно работает в режиме поддержанием постоянной температуры в рабочих помещениях. Переход  системы отопления на режим дежурного отопления при сниженной температуре в нерабочие смены и выходные (до 12-14 0С ) позволяет достичь 8-10% экономии тепловой энергии на отопление (в  климатических условиях средней полосы России).

- Системы , применяющих лучистое отопление (напольные и панельные системы, системы с инфракрасными газовыми горелками)  создают комфортные условия при температурах 15-160С. При применении  для отопления промышленных цехов инфракрасных отопительных газовых горелок экономия  может достичь 50%.  Этими средствами можно обеспечить локальный обогрев рабочей зоны, что особенно эффективно в помещениях больших объемов.  

Тепловые потери тепловых трасс системы теплоснабжения.

В системе отопления и теплоснабжения имеются  потери энергии, связанные с повреждением теплоизоляции трубопроводов.
Для оценки состояния теплотрасс необходимо сравнить в них потери теплоты с теми значениями, которые допускались при проектировании. Ниже приведены значения потерь в изолированных и неизолированных трубопроводах (табл. 16-18). Эти данные можно использовать для оценки эффективности рекомендаций по  улучшению теплоизоляции труб  систем теплоснабжения. Особенно велики теплопотери в разводящих трубопроводах при подземной прокладке с высоким уровнем грунтовых, дождевых и паводковых вод,  при прокладке   магистралей в бездренажных каналах.

В Омске, где  близко к поверхности залегание грунтовых вод, теплопотери в в магистральных трубопроводах достигают 50%.

Таблица 16 Потери тепловой энергии изолированными водяными теплопроводами при подземной бесканальной прокладке,  и в непроходных каналах 

(температура грунта на глубине заложения трубопроводов +5оС), Вт/м

	Наружный 
	Температура воды в  теплопроводах, оС

	диаметр теплопровода,

мм
	Обратном

50
	Подающем

65
	Двухтрубном

65
	Подающем 

90
	Двухтрубном 

90
	Подающем 

110
	Двухтрубном

110

	32
	23
	29
	52
	37
	60
	44
	67

	57
	29
	36
	65
	47
	76
	55
	84

	76
	34
	41
	75
	52
	86
	62
	95

	89
	36
	44
	80
	57
	93
	66
	102

	108
	38
	49
	88
	63
	102
	72
	112

	159
	49
	60
	109
	76
	124
	87
	136

	219
	59
	72
	131
	92
	151
	106
	165

	273
	70
	84
	154
	105
	174
	120
	189

	325
	79
	94
	173
	116
	195
	134
	213

	377
	88
	
	
	136
	213
	146
	235

	426
	95
	
	
	141
	236
	159
	254

	478
	106
	
	
	153
	259
	174
	280

	529
	117
	
	
	165
	282
	186
	303

	630
	132
	
	
	189
	321
	213
	346

	720
	145
	
	
	210
	355
	234
	378

	820
	163
	
	
	233
	396
	258
	422

	920
	180
	
	
	253
	434
	282
	462


Таблица 17. Потери тепловой энергии изолированным водяным трубопроводом при надземной прокладке  (температура атмосферного воздуха +5оС), Вт/м.

	Наружный 
	Разность температур между водой в трубах и воздухом, оС
	Наружный 
	Разность температур между водой в трубах и воздухом, оС

	диаметр теплопро-вода мм
	45
	70
	95
	120
	диаметр теплопрово-да  мм
	45
	70
	95
	120

	32
	17
	27
	36
	44
	273
	62
	81
	102
	125

	48
	21
	31
	42
	52
	325
	70
	93
	116
	140

	57
	24
	35
	47
	57
	377
	83
	108
	133
	157

	76
	29
	41
	52
	54
	426
	96
	122
	150
	174

	89
	33
	44
	58
	70
	478
	104
	132
	158
	186

	108
	36
	50
	64
	78
	529
	111
	140
	169
	198

	133
	41
	56
	70
	86
	630
	121
	155
	187
	222

	159
	44
	58
	76
	93
	720
	134
	169
	205
	240

	194
	48
	68
	85
	102
	820
	157
	196
	233
	271

	219
	54
	70
	91
	111
	920
	181
	222
	263
	303


Таблица 18. Тепловые потери неизолированных черных труб
Данные представлены в  Вт/ пог.м. Эти цифры соответствуют  количеству литров нефти, потерянной на погонный метр трубопровода за год при круглогодичной эксплуатации. Температура окружающей среды принята 100С. Расчеты выполнены при естественной конвекции. 

	
	Превышение температуры поверхности над температурой окружающей среды 0С

	Диаметр
труб, мм

	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160
	180

	17
	14
	32
	53
	76
	102
	131
	163
	198
	236

	21
	16
	38
	63
	91
	123
	157
	196
	237
	283

	27
	20
	47
	78
	113
	152
	195
	243
	295
	352

	34
	25
	57
	95
	138
	185
	238
	296
	360
	430

	42
	30
	69
	114
	165
	222
	286
	356
	433
	518

	48
	33
	77
	128
	185
	250
	321
	400
	487
	583

	60
	40
	93
	155
	225
	303
	390
	487
	593
	709

	76
	50
	114
	190
	276
	372
	480
	599
	730
	875

	89
	57
	131
	218
	317
	428
	551
	688
	840
	1006

	102
	64
	148
	245
	357
	482
	621
	776
	948
	1136

	108
	68
	155
	258
	375
	507
	654
	817
	997
	1196

	114
	71
	163
	271
	393
	531
	686
	857
	1046
	1255

	133
	81
	186
	310
	450
	609
	786
	982
	1200
	1441

	140
	85
	195
	324
	471
	637
	822
	1028
	1256
	1508

	159
	95
	218
	362
	527
	713
	920
	1152
	1408
	1691

	168
	100
	229
	380
	563
	748
	967
	1210
	1479
	1777

	194
	114
	260
	432
	628
	850
	1099
	1376
	1683
	2023

	219
	126
	289
	481
	700
	947
	1224
	1533
	1877
	2257

	245
	140
	320
	531
	773
	1046
	1353
	1696
	2076
	2498

	273
	154
	352
	585
	851
	1153
	1491
	1869
	2289
	2755

	324
	179
	410
	681
	992
	1343
	1739
	2181
	2673
	3219

	356
	195
	446
	741
	1079
	1462
	1893
	2375
	2911
	3507

	406
	220
	502
	833
	1213
	1645
	2131
	2674
	3280
	3954


В настоящее время все шире начинается применение в системах централизованного теплоснабжения предварительно теплоизолированных труб. Эти трубы имею слой качественной полиуретановой изоляции и снаружи помещены в сплошной  пластмассовый кожух. Стыки секций труб  также имеют тепло- и гидроизоляцию из заранее приготовленных в заводских условиях элементов ( скорлупы из полиуретана, термоусадочные муфты).  Для контроля за состоянием гидроизоляции  магистрали внутри  теплоизоляции труб заложены медные проводники, оторые соединяются при монтаже магистрали. Нарушение гидроизоляции приводит к электрическому замыканию проволочек на основную трубу и сигнализирует о повреждении теплотрассы. Выпускаются также предварительно изолированные трубу, герметизированные  по торцам в заводских условиях .  Это повышает надежность системы, локализует место повреждения  гидроизоляции трубопровода. 

В Дании  имеется в эксплуатации  магистральный  теплопровод из предварительно изолированных труб, в котором падение температуры  воды вследствие утечек через теплоизоляцию составляет около 50С на расстоянии 150 км.

Анализ режимов работы системы вентиляции.
Вентиляционные системы потребляют значительную часть общего потребления энергии на предприятии. Они обычно являются элементами технологических установок и средством обеспечения санитарно-гигиенических условий для рабочих в производственных помещениях. В условиях экономического кризиса предприятия стремятся ограничить время работы вентиляционных систем.

При анализе работы вентиляционных систем нужно выяснить, какова реальная потребность в вентиляции в изменившихся условиях, насколько широко применяется местная наиболее эффективная вентиляция, как изменились производственные условия и технологические процессы с момента ее проектирования. Делается поверочный расчет с учетом существующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в помещении и др.) и их изменением в течение дня, недели и года. Проверяется возможность рекуперации тепловой энергии (теплоты вытяжного вентиляционного воздуха).

Анализируется возможность применения регулируемых электроприводов при переменном режиме эксплуатации.

При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления большие потери могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности ограждения зданий, они  могут быть соизмеримы с расчетным теплопотреблением.

Для уменьшения потерь энергии в вентиляционных системах используются традиционные решения:

- Создание переходных камер на дверях (тамбуров).

- Установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии дверных проемов.

- Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания.

 Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов.

- Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды.

- Широкое применение местной вентиляции.

- Применение систем частотного регулирования  двигателей вентиляторов вместо регулирования заслонкой.

- Уменьшение  потерь давления вследствие снижения  скорости воздуха в воздуховодах (При увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два раза, скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери давления уменьшаются на 75%. Удвоение скорости потока в 4 раза увеличивает необходимое давление вентилятора и в 8 раз потребляемую им мощность).

- Правильное согласовывание рабочие характеристик вентилятора с характеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного  отношения привода вентилятора. 

- Своевременная очиска воздушные фильтры для уменьшения их гидравлического сопротивления.

- Организация  рекуперации теплоты в количестве не менее 50 % теплоты удаляемого воздуха.

Анализ режимов работы теплопотребляющего технологического оборудования
В условиях приближения цен на энергоносители  к мировому уровню и глубокого финансового кризиса важнейшей задачей руководителя каждого предприятия является повышение энергоэффективности производства, которое в РФ зачастую в 3-5 раз ниже, чем на передовых западноевропейских предприятиях. 

При проведении анализа теплопотребления в технологических процессах необходимо выполнить:

- Изучить схемы теплопотребления  и уровень температур теплоносителей в технологической цепочке производства продукции.

- Проанализировать теплопотребление производством за прошедшие периоды времени в течение года, месяца, недели, суток.

- Провести анализ причин нерациональных тепловых потерь, оценить эффективность теплоиспользования каждой установки, возможности повторного использования  низко потенциальной теплоты и применение ее регенерации (в процессах с чередованием нагрева и охлаждения материала).

- При паровом подогреве проанализировать использование вторичного пара и теплоты конденсата, функционирование системы его сбора и возврата, оценить возможность замены  пара в качестве теплоносителя на  горячую воду или применения теплогазогенерирующих  установок (это позволяет уменьшить потери, связанные с необходимостью поддержания паропроводов в прогретом режиме независимо от режима теплопотребления). Применение теплогазогенераторов в сушильных установках с высокой температурой подогрева воздуха (до 150 - 180 0 С) и работающих в режиме не постоянной, а временной загрузки, упрощает общую тепловую схему предприятия и снижает тепловые потери в неиспользуемый период работы.

- Проанализировать степень загрузки  рабочих объемов печей и других подогревающих устройств.

- Проверить состояние тепловой изоляции на оборудовании и теплопроводах.

- Проверить  рабочее состояние терморегуляторов, запорной арматуры, конденсатоотводчиков, теплообменников (по  условиям загрязнения поверхностей теплообмена), регуляторов и других устройств.

- Проверить утечки теплоносителей. 

Ниже приведена 

Оценка эффективности отдельных  мероприятий по теплосбережению:

- Установка конденсатоотводчиков увеличивает КПД пароиспользующего оборудования на 5-10%, за счет уменьшения  доли пролетного пара

- Возврат конденсата и использование пара  вторичного вскипания экономит 3-5% тепла (при снижении давления конденсата с 7 ати до 0,5 ати  из одного килограмма конденсата вскипает 0,11 кг пара).

- Автоматическое регулирование  параметров пара в технологических установках повышает их эффективность на 3-5%.

- Улучшение качества пара. Ожидаемый эффект 1-2%.

- Устранение утечек пара, конденсата,  горячей воды. Ожидаемый эффект 0,5-1%. При давлении 6 ати через отверстие 3 мм теряется пара 23 кг/час или 161 т/год. При слабом визуальном парении через трубу диаметром 100 мм из конденсатного бака при Р=1ати теряется пара около 25 кг/час или 179 т/год. При визуальной утечке пара через сальниковое уплотнение задвижки теряется 2-3 кг/час или 14-21 т/год.

Тепловой баланс

Тепловой баланс промышленного предприятия состоит из прихода и расхода тепловой энергии. Он составляется аналогично электрическому балансу. В приход включается тепловая энергия, полученная в виде топлива и теплоты от внешних источников. Учет ведется по показаниям счетчиков топлива и теплосчетчиков. Расходная часть теплового баланса делится на следующие статьи расхода:

- Прямые затраты тепловой энергии на основные технологические процессы с выделением полезного расхода на выпуск продукции, без учета потерь в различных звеньях  энергоемкого технологического оборудования (печи, подогреватели и др.).

- Косвенные затраты на основные технологические процессы вследствие их несовершенства  или нарушения технологических норм.

Затраты энергии на вспомогательные нужды (вентиляция, и др.).

-Потери в элементах системы теплоснабжения.

- Отпуск посторонним потребителям (столовые, клубы, поселки, магазины, транспорт).

Наличие всех статей расхода необязательно.

Удельный расход должен быть отнесен на единицу выпускаемой продукции и сопоставлен с показателями других передовых предприятий ( см.  таблицы Приложения)

Задачей составления теплового баланса является:

Выявление и нахождение расходов энергии по статьям 2, 3, 4, 5 с целью четкого выделения ее расхода на основную продукцию.

Определение удельных норм расхода тепловой энергии на единицу продукции предприятия  и сравнение с аналогичными затратами других предприятий ( см.  таблицы Приложения).

Выявление возможности для сокращения нерационального расхода энергии путем проведения  различных мероприятий по усовершенствованию технологических процессов и снижения нерациональных вспомогательных затрат.

Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов
На рис. 11 приведена принципиальная схема системы выработки сжатого воздуха.


[image: image7.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

PM - MAR 94

Compressed Air System - Schematic Representation


1 - воздухозаборный фильтр; 2 - компрессоры; 3 - воздухоохладитель; 4 - влагоотделитель; 5 -воздушный ресивер; 6 -воздухоосушитель (необязательно); 7 - распределительная сеть; 8 - потребители сжатого воздуха.

Влагоотделитель может устанавливаться после ресивера.

Сжатие воздуха - неэффективный процесс. Оптимальный  процесс сжатия происходит, если сжатие осуществляется в компрессоре при постоянной  температуре (изотермическое сжатие). Около 90% потребляемой мощности  теряется в виде отводимой теплоты. Несовершенная конструкция и недостатки системы (особенно утечки воздуха), понижают эффективность еще на 30%.
Сжатый воздух широко применяется на предприятиях для  системы пневмоприводов, продувки различных фильтров и других устройств. Для получения сжатого воздуха  чаще всего применяются компрессоры с электроприводом. На промышленных предприятиях широко применяются поршневые, винтовые и ротационные компрессоры. 

Потери энергии в системе производства, транспортировки и распределения сжатого воздуха могут быть следующими:

- Износ компрессорного оборудования. (Износ поршневых колец приводит к увеличению утечек воздуха при  сжатии и уменьшению производительности компрессора).

- Отсутствие системы охлаждения воздуха, подаваемого в компрессор в жаркий период, т.к. с ростом температуры на входе в компрессор уменьшается его производительность. Увеличение температуры всасываемого воздуха на 40С увеличивает расход энергии на 1%.

-Неэффективная работа промежуточных охладителей воздуха в многоступенчатых компрессорах и охлаждения рабочих цилиндров (отложение накипи)  приводит к увеличению затрат энергии на сжатие.

- Поддержание давления в системе больше технически необходимой величины приводит к перерасходу энергии на сжатие, необходимой  по условиям  работы потребителя.

L 1 / L 2 =  ( (1 (n-1)/n  -1) /((2 ( n-1)/n  - 1).

Здесь: n - показатель политропы сжатия в компрессоре, (1, (2  - степень повышения давления в компрессоре в первом и во втором режиме эксплуатации.

- Подача из одной системы сжатого воздуха к потребителям с различным  входным давлением. При этом часть энергии теряется на регулирующем дроссельном устройстве.

- Несоответствие номинальной производительности  компрессора  производственно необходимой (при завышении производительности компрессора увеличивается время работы на холостом ходу).

- Утечки в системе и  у потребителя (см. табл.19).

Таблица 19. Влияние диаметра отверстия и давления в системе сжатого воздуха на потери воздуха и мощности компрессора
	
	Давление, МПа

	Диаметр отверстия

утечки
	0,4
	0,6
	0,8
	1

	(мм)
	Расход,

дм3/с
	Потери мощности,

кВт
	Расход,

дм3/с
	Потери мощности,

кВт
	Расход,

дм3/с
	Потери мощности,

кВт
	Расход,

дм3/с
	Потери мощности,

кВт

	1
	0.7
	0.2
	1
	0.3
	1.3
	0.5
	1.6
	0.7

	5
	18
	4.6
	26
	8
	33
	13
	40
	17

	10
	73
	18
	103
	33
	132
	50
	161
	69


Расчет выполнен для одноступенчатого сжатия.

Пример: Если Вы устраняете  одну постоянную (365 дней, 24 часа в день) утечку  диаметром 5 мм при давлении 0,8 МПа, вы будете  экономить:

13 kW * 365 *  24 =114000 кВт час

Плохая работа системы осушки  сжатого воздуха при низких наружных температурах (замерзание конденсата в трубопроводах).

Отсутствие автоматизированной системы управления компрессорами, позволяющей  включать  компрессор с необходимой  производительностью. 

Расход воздуха различными инструментами приведен в табл. 20.

Таблица 20.  Потребление воздуха различными инструментами

	Инструмент
	Расход воздуха при давлении 

0,7 МПа (дм3/с)

	Дрель 5 - 10 мм
	4 - 8

	Дрель 10 - 13 мм
	8 - 16

	Перфоратор
	20 - 250

	Пневмоинструмент для клепки, гайковерты
	5 - 30

	Полиспаст - 1000 кг
	30 - 40

	Полиспаст - 5000 кг
	80 - 120

	Окраска пистолетом
	5 - 130

	Пневмодвигатель 1 - 4 кВт
	30 - 100

	Пневмодвигатель 2 - 10 кВт
	35 - 175


Большие потери давления по длине системы. При импульсном потреблении больших количеств воздуха (продувка фильтров и т.п.) сказывается на увеличение гидравлических потерь давления в магистрали. С целью уменьшения влияния такого эффекта целесообразно вблизи импульсного потребителя устанавливать ресиверы сжатого воздуха. Это позволит снизить максимальное давление в системе. 

Диаметры воздухопроводов и переходников должны соответствовать расходу (см. табл.21 и 22).

Таблица 21.  Рекомендуемые диаметры воздухопроводов

	Расход воздуха дм3/с
	Диаметр трубопровода

	8
	1 "

	15
	1 " - 1.25"

	30
	1.25" - 1.5"

	65
	1.5 " - 2 "

	200
	2.5 " - 3 "

	300
	3.5 "

	350
	3.5 "


Таблица 22.  Рекомендуемые диаметры труб и переходников 

для присоединения пневмоинструмента

	Расход воздуха дм3/с
	Диаметр трубы/переходника (мм)

	0 - 4
	6.3

	4 - 7
	8

	7 - 13
	10

	13 - 21
	12.5

	21 - 40
	16


Распространенные способы экономии энергии при эксплуатации компрессоров:

- Уменьшать  потребление и утечки, отключая незадействованные в работе инструменты  и оборудование.

- Автоматически регулировать подачу сжатого воздуха в систему (сигнал на управление по скорости изменения  давления и давлению в системе).

- Система разводки воздуха к потребителям должна быть секционирована, неиспользуемые ветви должны отключаться.

- Проанализировать необходимость разделения системы при наличии  в ней потребителей с сильно отличающимся давлением. Уменьшение давления на 0,2 МПа позволяет снизить на 15% энергопотребление компрессора. Необходимо избегать увеличения рабочего давления в системе свыше 0,5 МПа.

- Попытаться использовать теплоту системы охлаждения компрессоров для бытовых и других нужд.

- Применять автоматическое управление  очередностью включения компрессоров в зависимости от изменения постоянной времени падения давления в системе   (в зависимости от расхода в системе и производительности компрессоров).

- Рассмотреть возможность замены морально устаревших компрессоров. Современные компрессоры на холостом ходу потребляют до 30% от номинальной мощности, старые - до 90%.

-  Рассмотреть целесообразность замены воздуха у потребителя другим энергоносителем.

-  Рассмотреть возможность применения автономных компрессоров , сблокированных с потребляющей сжатый воздух установкой. При отключении потребителя отключается компрессор. Это позволяет наиболее адаптировать работу компрессорного оборудования к колебаниям производственной нагрузки и  избежать потерь сжатого воздуха в магистральных трубопроводах.

Анализ режимов работы холодильного оборудования

Холодильное оборудование широко применяется  на производстве, особенно в пищевой промышленности для обеспечения условий хранения сырья и скоропортящихся продуктов. Наибольшее применение в промышленности находят аммиачные парокомпрессионные установки  получения холода с поршневыми и винтовыми компрессорами  с электрическим приводом. Аммиак не разрушает озоновый слой атмосферы и все больше  в качестве хладагента  вытесняет из холодильной техники фреоны. 

Необходимо помнить, что каждый киловатт теплоты каким-либо образом вносимой в  холодильную камеру требует дополнительно ( кВт мощности на привод холодильной установки , где: 

( = Qхол / L  - холодильный коэффициент системы получения холода. Для известного цикла Карно

(= Т хол /(  Тнар -Тхол)

Здесь: Qхол  - холодопроизводительность холодильной установки; L - мощность, затрачиваемая на привод системы; Тхол - температура в холодильной камере; Тнар  - температура среды, в которую отводится теплота от холодильной установки;

В действительности значение ( оказывается ниже вследствие необратимости термодинамических процессов (перепады температур в теплообменных устройствах, их загрязнениях и другие  причины).

Основные причины потерь энергии в системе производства и использования холода:

- Потери при передаче холода  вследствие низкого качества теплоизоляции труб (рис.15).

- Потери от инфильтрации воздуха в  холодильную камеру (плохое уплотнение, открытая камера при загрузке - выгрузке охлаждаемых материалов  (рис.16).

- Потери от дополнительных источников тепловыделений в охлаждаемом объеме (от не выключаемого освещения, от работы вентиляторов системы рециркуляции воздуха - потери на трение в вентиляционной системе).

- Плохая  работа системы охлаждения конденсаторов.

- Потери от  плохой изоляции камеры холода.

- Загрузка предварительно не охлажденных продуктов.

Основные технические приемы экономии энергии: 

- Осуществлять предварительное охлаждение  хранимых продуктов без охлаждающих приборов.

- Улучшить теплоизоляцию системы.
- Стремиться сокращать температурный перепад системы «холодильная камера - окружающая среда». Каждый градус снижения  этой величины дает экономию энергопотребления системы на 2-5%. Необходимо улучшать процессы передачи теплоты в испарителе и конденсаторе для уменьшения перепада температур вблизи поверхностей теплообмена. Увеличение этого температурного перепада эквивалентно увеличению температурного перепада системы «холодильная камера - окружающая среда».
- Совершенствование размораживания охлажденных продуктов, применяя регенерацию их холодосодержания.
- Сокращать время открытия двери холодильной камеры при погрузо-разгрузочных работах, секционировать холодильные камеры, использовать  тамбуры и ширмы.
- Применять автоматическую систему поддержания заданного температурного уровня в холодильной камере.

- Устранить внутренние эксплуатационные источники тепловыделений внутри холодильной камеры.

В морозильной камере объемом 8000 м3  на восполнение потерь холода теряется электроэнергии:

-на освещение, охлаждение  работающих людей, через двери  - 7%

-на вентиляцию -11%

-на передачу тела снаружи через стены камеры - 30%

-на просушивание - 7%

-на охлаждение поступающих продуктов - 7%.

- Проверить интенсивность теплообмена  в испарителе и конденсаторе и устранить все мешающие теплообмену помехи, в том числе загрязнения поверхностей теплообменников, используемых в системе.

- Внедрять электронные системы управления, оптимизирующие процессы управления компрессорами.


[image: image8.wmf]Рис.8. Эффективность аммиачных холодильных машин с поршневыми

компрессорами в зависимости от температуры конденсатора

  

Т

с

  

и испарителя Т

о

0

100

200

300

400

500

600

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

To (C)

Q

хол

0

50

100

150

200

250

300

L

ком

п

р

Q

хол

  

L

компр

Tc=20 C

      30 C

      40 C

      50 C



[image: image9.wmf]Рис.9  Холодильный коэффициент аммиачной поршневой холодильной

установки

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-30

-20

-10

0

10

To (C)

e

 

хол

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

e

 

хол

 

/

e

 

к

e

 

хол

e

 

хол

 

/

e

 

к

Tc=20 C

      30 C

      40 C

      50 C


Обозначения: Qхол - холодопроизводительность холодильной установки кВт; То - температура в испарителе; Тс - температура в конденсаторе; LКОМ -  мощность электродвигателя кВт; (ХОЛ - холодильный коэффициент (Q ХОЛ / LКОМ); (к /(карно - эффективность Карно, отношение холодильного коэффициента цикла холодильной установки к  холодильному коэффициенту  цикла Карно.

[image: image10.wmf]Varer

1

2

6

4

5

PM - MAR 94

Køleanlæg - kølerum

3

Varer

Trum (C)

Tomg (C)


Обозначения: 1 - компрессор; 2 - воздухоохлаждаемый конденсатор; 3 - испаритель; 4 - потери из-за воздушного проникновения; 5 - потери из-за теплопередачи; 6 - потери из-за внутренних источников тепловыделений.


[image: image11.wmf] Рис.16 Потери энергии через открытый дверной проем 2х3 м  из 

холодильной (1) или морозильной (2) камеры при различных значениях 

разности температуры снаружи и внутри камеры. Принято, что 

относительная влажность внутри - 80%, снаружи -50%.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

5

10

15

20

25

30

35

40

Разность температур снаружи и внутри камеры, град. С.

Потери, кВт

Ряд1

Ряд2


Пример :
Открытие входных  дверей  площадью 2х3 м2  холодильной камеры с температурой внутри -30 0 С на 4 часа каждый день  при загрузке-выгрузке хранимых продуктов  приводит к мгновенным  потерям  мощности  200 кВт на привод компрессоров (рис.11). При сокращении длительности  периода работы с открытыми дверями в 2 раза  экономия энергии составит 88000 кВт ч.  в год. Применение  дверей с тамбуром может еще больше сократить потери.

 4. Энергоаудит ОБЪЕКТОВ коммунального хозяйства

В системе коммунального хозяйства энергоаудит проходит по такой же схеме, как и на промышленном предприятии. Сравниваются произведенные энергетические затраты с номинально необходимыми для их  нормального функционировния. 

В общем случае энергоаудит объектов коммунального хозяйства проводится по стандартной методике и состоит из анализа энергопотребления и условий работы основных систем  жизнеобеспечения:

- Системы водообеспечения, состоящей  из  водозаборных узлов,  системы водоочистки, станций первого и второго подъема, магистральных водоводов и кольцевой системы разводки по микрорайонам и  квартирам.
- Системы теплоснабжения, состоящей: из котельной или теплоэлектроцентрали, генерирующих тепло; магистральных теплотрасс; центральных тепловых пунктов с системой приготовления воды для горячего водоснабжения и отопления, разводящих тепловых сетей и индивидуальных тепловых пунктов отдельных зданий.
- Системы водоотведения с канализационными станциями перекачки и  очистными сооружениями;
- Системы электроснабжения.
Анализ режимов работы системы водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов  производится от  водозаборных скважин, водозаборов из открытых источников (водоемов и рек) через систему водозаборных узлов с системой водоочистки.

Вода забирается насосами первого подъема,  при необходимости проходит систему водоочистки, и накапливается в  резервуарах второго  подъема. Насосы второго подъема подают воду в городскую систему водоснабжения. Каждый водозаборный узел обычно имеет не менее двух скважин (водозаборных насосов первого подъема). Производительность насосов первого подъема больше среднего значения подачи воды от водозаборного узла в систему. Буферные емкости второго подъема сглаживают  график подачи насосов первого подъема. Насосы первого подъема работают в  постоянном, по подаче воды, режиме . Объем  подаваемой воды регулируется продолжительностью их работы. Насосы второго подъема работают в соответствии с  режимом водопотребления, который в течение суток, дней недели  и времени года сильно меняется.

Возможные резервы для экономии энергии и затрат:

- Насосы первого подъема не согласованы по высоте подъема, либо работают на хвостовой части характеристики Q-H, либо задросселированы задвижкой для устранения перегрузки двигателя. Технические приемы по снижения потерь аналогичны приемам  для промышленных насосов.  Они широко известны в технической литературе и приведены выше.

- Насосы первого подъема работают в часы пика электропотребления, не используются  льготы по двухтарифным ставкам системы учета электропотребления (при наличии емкостей второго подъема,  для накопления в ночное время необходимых запасов воды).
- Насосы второго подъема работают по сильно меняющемуся графику  водопотребления, минимум которого приходится на ночной период. На городскую сеть водоснабжения часто работают несколько водозаборных узлов. Мощность электропотребления насосами второго подъема на холостом ходу (по характеристикам электронасосных агрегатов) составляет 40-60 % номинальной мощности. Необходимо в период значительного снижения водопотребления  автоматически переключать систему подачи воды на менее мощные по производительности насосы, либо отключать часть водозаборных узлов при развитой кольцевой системе водораспределения. Необходимо проанализировать изменение в течение суток и времени года  КПД  водозаборных узлов в системе водоснабжения ((= Nэл/(gHQ), выявить  из них наиболее экономичные и учитывать это в выборе режимов эксплуатации системы.  Применение  частотных регуляторов оборотов электродвигателей насосов позволяет поддерживать экономичные режимы работы всей  системы. Необходима автоматизированная система управления водозаборными узлами с датчиками давления, расположенными в критических, по давлению, точках системы водораспределения, которая  в совокупности с частотными регуляторами оптимизирует режимы работы насосов. Экономия энергии  при этом может достичь 30% и более.
- Возможны утечки в системе водораспределения, что является ненормальным явлением. Утечки должны быстро выявляться и ликвидироваться.
- Большой перерасход воды населением, экономически не заинтересованном в экономии воды. Необходимо в первую очередь  оборудовать узлами учета расхода  крупных потребителей воды, в том числе отдельные здания, . Введение ежемесячной оплаты за воду по фактическому расходу воды с разбросом оплаты пропорционально численности жильцов в квартирах является первым этапом включения населения в компанию за экономию. Оснащение  каждого потребителя узлами учета расхода воды будет способствовать большей  их заинтересованности в энергосбережении.
Анализ работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения состоит из теплогенерирующей установки (центральная котельная или  теплоэлектроцентраль), системы  магистральных теплотрасс разводящих тепло по микрорайонам к центральным тепловым пунктам, разводящих теплотрасс, индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления зданий. Как правило, районные котельные оснащены паровыми  или водогрейными котлами. Для более полного использования потенциала топлива все большее применение находят системы комбинированного производства тепла и электричества. Учитывая, что выработка электрической энергии с системой транспортировки и распределения в 8-10 раз дороже тепловой, начинают находить применение системы децентрализованного комбинированного производства тепловой и электрической энергии, - (мини ТЭЦ), где тепловая энергия частично преобразуется в более эффективную электрическую. Децентрализация электроснабжения широко развита в западных странах. Великобритания имеет 200 микоэлектростанций мощностью 1000-5000 кВт, в Финляндии, Германии, Дании, Италии и Нидерландах крупные общественные промышленные предприятия имеют свои ТЭЦ мощностью от 5000 до 7000 кВт. Котельные, имеющие электрогенерирующий потенциал, вынуждены покупать электроэнергию в энергосистемах по высоким ценам. Установка в паровой котельной турбины с противодавлением позволяет преобразовывать с более значительной эффективностью срабатываемый теплоперепад в электроэнергию, которую можно использовать для собственных нужд и продавать избыток другим потребителям.

Например, в котельной с четырьмя котлами ДКВР-10 может быть установлена одна турбина мощностью 1,5 МВт, что позволяет полностью обеспечить собственные нужды котельной (0,5 МВт), а избыток продать другим потребителям. Наиболее распространенное давление у потребителей 0,12,   0,4,  0,6 МПа. Удельная выработка электроэнергии на установках  приведенного типа  составляет от 50 до 120 кВт / Гкал, удельный расход пара на турбину  - от 30 до 50 кг / кВт. Расход пара  и топлива  при этом увеличивается, как правило, на 5-7%. Стоимость дополнительного расхода топлива в 8-9 раз ниже стоимости выработанной электроэнергии (сравнение в кДж). Турбины с противодавлением мощностью 0,5-1,5 МВт поставляет  на общей раме с генератором, комплектно со щитом КИП Калужский турбинный завод (имеется информация и о менее мощных турбинах), паровую винтовую машину мощностью 200 кВт разработал и начал изготавливать Московский авиамоторный институт.

 Турбина ПТГ-1000 производства ГНПП «Пролетарский завод» (г. С. Петербург) с генератором на общей раме имеет габариты 5,5 х 2, 5 х 2 м может быть устанавлена либо в свободных ячейках котельной, либо в сборном металлическом модуле заводской поставки. Расход пара на турбину 38 т/ч, масса турбогенератора 7 т.

Экономическая целесообразность превращения котельной  в  мини-ТЭЦ должна определяться только на этапе окупаемости. Прибыль на втором этапе является текущим показателем, повышающим эффективность системы.

Более подробный экономический анализ приведен в «Украина: эффективность малой энергетики», EC-Energy Centre Kiev, Ukraine, TACIS-Program.

Энергоаудит отопительной котельной проводится аналогично аудиту промышленной котельной.

Утепление ограждающих конструкций зданий.

Через ограждающие конструкции зданий в атмосферу теряется много тепловой энергии. На отопление и вентиляцию зданий различного назначения  расходуется около 40% всех расходуемых топливных энергетических ресурсов (ТЭР). Потери тепла через наружные стены, в зависимости от высоты и конструкции строения, составляют в пределах 20-60% от общего расходуемого тепла. На долю световых проемов (окна, двери) зданий, отвечающих ранее действующим  СНиП ((-3-79, приходится около 80% всех теплопотерь здания. Однослойные бетонные конструкции, которые изготавливались большинством предприятий стройиндустрии, не соответствуют современным энергетическим требованиям (требованиям энергосбережения). 

Переход к применению трехслойных конструкций с эффективной теплоизоляцией позволит получить в расчете на 1 млн. м2 вводимой в эксплуатацию общей площади годовую экономию  в пределах 10-12 тыс. тонн условного топлива. 

Потери тепла через оконные проемы в 4-6 раз выше, чем через стены. Применение в окнах теплоотражающего покрытия,  а также двойного и тройного остекления позволит в 1,5 - 2,0 раза сократить указанные потери. В  странах Западной Европы со схожим климатом  применяются  конструкции световых проемов зданий, которые по термическим сопротивлениям приближаются к сопротивлениям наружных стен. Удельное  термическое сопротивление стеклопакета достигает около 2,5 м2 оС/Вт. Одним из основных пунктов энергетической программы Германии была замена обычного остекления зданий на стеклопакеты. За короткий срок было заменено около 80%   остекления. Потребитель за внедрение энергосберегающих стеклопакетов  стимулировался  скидкой на 30% за оплату стоимости отопления.

Основные резервы энергосбережения лежат в сфере реконструкции  ранее построенных зданий, потребляющих  85-90% тепловой энергии строительного сектора.

На Рис 17 приведено соотношение долей  потребления топлива  для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

При  сокращении тепловых потерь через ограждающие конструкции и модернизации зданий имеется возможность экономить около 42% на отоплении и около 39% на горячем водоснабжении по сравнению с ранее действовавшими нормами (рис.17).


[image: image12.wmf]Рис 17

.   

Соотношение долей потребления  топлива для отопления (1), 

горячего водоснабжения (2), и вентиляции(3) жилых и общественных 

зданий

1

80%

2

19%

3

1%

1

2

3


Разность между существующим  положением и возможной перспективой оценивается как резерв энергосбережения. Для объектов жилищно-гражданского строительства на Украине этот резерв оценен в 33,8 млн. т условного топлива, 57,4% этого резерва  может быть сэкономлено в системах отопления (рис.21). 


[image: image13.wmf]1

2

0

20

40

60

80

100

1-до реконструкции(  100%), 2- после реконструкции.

1

2

 1- Потери 

через стены, 2- 

потери через 

окна, 3-  

прочие потери.

Рис. 19. Возможность экономии затрат  теплоты на 

отопление  при сокращении теплопотерь через 

ограждения 

и модернизации  систем зданий 

Ряд3

Ряд2

Ряд1


Очевидно, использовать этот резерв в полной мере вряд ли удастся, однако без оценки такого теоретически возможного резерва нельзя установить реальных целей программы энергосбережения.

Важно оценить вклад конкретных мероприятий при возможном использовании общего резерва энергосбережения (рис.21).


[image: image14.wmf]Рис. 15. Роль систем инженерного оборудования в общем 

резерве энергосбережения в жилых и общественных зданиях. 1-

потери при производстве энергии, 2- в системах горячего 

водоснабжения, 3- в вентиляции, 4- в системах отопления.

31%

11%

1%

57%


В странах Восточной и Центральной  Европы удельное теплопотребление в жилищном секторе экономики  существенно выше, чем Западной Европе (рис.23). Следует отметить , что более обоснована оценка эффективности теплопотребления не в кВт час/м2 , а в кВт час/ м2 град.


[image: image15.wmf]Рис. 21. Роль различных  мероприятий по энергосбережению в общем резерве 

энергосбережения в жилых и общественных зданиях. 1- нетрадиционные 

источники, 2- модернизация, 3- учет расхода теплоты, 4- тепловая изоляция

1

2%

2

22%

3

24%

4

52%

1

2

3

4


Хорошо изолированные наружные стены и применение панельно-лучистого отопления, например напольного, позволяют снижать температуру воздуха внутри помещения без нарушения условий  теплового комфорта. Диапазон сочетания температуры воздуха tв и радиационной температуры (средневзвешенной температуры всех поверхностей помещения) tR ОС, обуславливающие  комфортные условия для холодного периода года в помещениях жилых и общественных зданий выражается уравнением. 

TR = 29 - 0,57 tB ( 1,5

При улучшении теплоизоляции стен, кроме снижения теплопотерь, это дает еще один резерв экономии теплоты.

Применение инфракрасных газовых горелок находит широкое применение при местном отоплении в промышленных цехах.
После нефтяного кризиса большая часть европейских стран осознала необходимость в ужесточении строительных норм и рекомендаций по теплоизоляции зданий. Ниже (табл.23) приведены Западноевропейские стандарты по требованиям к теплоизоляции жилых зданий (источник: EURIMA «Thermal insulation standards in housing in Europe»,91)

Таблица 23. Рекомендуемые толщина и коэффициент теплопередачи 

наружных ограждений в европейских странах

	
	 Стены
	Крыша
	Пол

	Страна
	Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К)
	Рекомендуе-мая толщина  теплоизоли-рующего слоя, мм
	Коэффициент  теплопередачи, Вт/(м2К)
	Рекомендуемая толщина  теплоизоли-рующего слоя, мм
	Коэффициент  теплопередачи, Вт/(м2К)
	Рекомендуе-мая толщина  теплоизоли-рующего слоя, мм

	Бельгия
	-
	75-100
	-
	80-120
	-
	40

	Дания
	0.35
	125-150
	0.20
	200
	0.30
	150

	Финляндия
	0.28
	150
	0.22
	200
	0.22
	200

	Норвегия
	0.30
	125
	0.20
	200
	0.30
	150

	Швеция 
	0.30
	125
	0.20
	200
	0.30
	150

	Великобри-тания
	0.45
	50
	0.25
	150
	0.45
	25

	Германия
	1.2-1.5
	60
	0.30
	140
	0.55
	60

	Франция
	0.54
	70
	0.35
	120
	1.00
	40-50


Нормируемые величины коэффициентов теплопередачи, Вт/(м2К) в некоторых странах Восточной Европы приведены в табл.24. Значения коэффициентов теплопроводности традиционно применяемых строительных и теплоизоляционных материалов приведены в табл.25.

Таблица 24. Нормируемые величины коэффициентов теплопередачи, Вт/(м2К) 

в некоторых странах Восточной Европы

	Страна
	Стены
	Покрытия и чердачные перекрытия
	Перекрытия над подвалами, проездами и подпольями
	Окна и балконные двери

	г. Москва
	0.77-0.45
	0.4-0.33
	0.45-0.38
	1.8

	Белоруссия
	0.5-0.4
	0.33
	0.67-0.40
	2.0

	Украина
	0.8-0.4
	0.5-0.37
	0.56-0.33
	2.6-2.0

	Литва
	0.6-0.28
	0.25-0.21
	0.5-0.26
	1.9

	Польша
	0.7-0.55
	05-0.3
	0.6
	2.6-2.0


Таблица 25. Теплопроводность различных материалов

	Материал
	Плотность, ( (кг/м3)
	Теплопроводность ( (Вт/(м К))

	Стекловолокно
	100-150
	0.045-0.060

	Минеральная вата
	15-300
	0.05

	Пенополистирол
	10-45
	0.05

	Пенополиуретан
	20-80
	0.036

	Древесина
	300-900
	0.10-0.23

	Кирпич
	980-2000
	0.45-0.90

	Легкий бетон
	300

600

900
	0.10

0.20

0.35

	Тяжелый бетон
	1000

1500

2000

2400
	0.38-0.60

1.18

1.80


При обследовании теплотрасс проверяются следующие возможные причины потери энергии:

Наличие плохого качества тепловой изоляции. Влияние нарушения изоляции теплотрасс при наружной прокладке приведено в аналогичном разделе для промышленности.

Утечки воды в теплотрассе ( определяются по расходу подпиточной воды, либо по балансу расхода воды в прямой и обратной трубах). Для выявления мест утечек в подземных теплотрассах используются акустические течеискатели , в том числе  корреляционные течеискатели указывающие расположение мест утечек  между двумя датчиками.

Увлажнение теплоизоляции вследствие затопления теплотрассы грунтовыми водами  (определяется по парению в смотровых колодцах и по удельной величине теплопотерь). Потери тепла устраняются либо наружной прокладкой теплотрасс, либо применением, например, предварительно изолированных труб например, с тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Оценка потерь проводится по результатам приборного обследования и тепловых расчетов.

Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах
 Потери тепловой энергии в центральных тепловых пунктах  формируются и определяются:

- Нарушением теплоизоляции.

- Утечками теплоносителя.

- Плохой регулировкой оборудования теплового пункта.

- Несогласованным  режимом работы сетевых насосов.

- Наличием отложений в теплообменниках, приводящих к увеличению их гидравлического сопротивления и ухудшению процессов теплообмена. 

Потери теплоты в разводящих теплотрассах определяются аналогично потерям в магистральных теплотрассах.

Необходимо расширять применение предварительно изолированных труб с заложенными проводниками  диагностики разгерметизации  наружной оболочки.  В РФ налажено производство таких труб. При качественном исполнении трубы с бесканальной укладкой надежно работают даже  на  затопляемых грунтовыми водами участках в течении 40 лет. Часто временные дешевые технические решения приводят к длительным потерям , которые съедают всю экономию.

Теплопотребление индивидуальными  тепловыми  пунктами  (домами) 

На потребление энергии в здании оказывают воздействие следующие факторы:

- Климат.

- Теплоизоляционные характеристики здания.

- Режим работы системы отопления и применение системы регулирования.

- Оснащение потребителей приборами учета теплопотребления и отношение потребителей к режимам экономии. 

Большинство систем отопления традиционно имеет качественное регулирование отпуска тепловой энергии (из центральной котельной) по температуре  воды подаваемой в теплосеть. Общие недостатки такой системы отмечались выше в разделе отопления промышленных предприятий. Недостатки этой системы при регулировании режима отопления домов отмечались ранее.. Настройка режимов работы нескольких параллельно работающих потребителей значительно сложнее, чем одного дома.. Необходимо настраивать последовательно дом за домом, с последующей корректировкой, режима работы тепловых узлов. Каждый дом работает со своим перепадом давления между прямой и обратной линиями. При этом наблюдается ситуация, что одни  дома перегреваются  (завышены размеры дроссельной диафрагмы перед отопительным узлом), а другим домам тепла не хватает. Учитывая жалобы  жильцов плохо обогреваемых домов, система отопления работает в режиме “перетопа”.  “Перетоп” определяется тем, во сколько раз средняя температура теплоносителя в системе отопления здания относительно температур в помещениях превышает проектную разницу для заданонго значения температуры наружного воздуха.  Теплопритоки от системы отопления пропорциональны этой разнице. Часто лишняя теплота сбрасывается жильцами через форточки. Работает “естественный” способ регулирования отопления.

При энергоаудите индивидуальных тепловых пунктов домов необходимо сравнить реальный расход теплоты с проектным и, используя современную аппаратуру (теплосчетчики с накладными датчиками без врезки в систему отопления), привести режим работы теплового узла в соответствие с проектными показателями, оценить состояние дома. Дополнительные исследования с помощью тепловизоров и инфракрасных термометров позволяют выявить элементы конструкций зданий с низким качеством теплоизоляции. Проведение измерений теплопотреблений  домов микрорайона, подключенных к одному центральному тепловому пункту, позволит провести перерегулировку системы и оптимизировать систему распределения теплоты по домам. При этом необходимо рассмотреть возможность внедрения новых разработок для  регулирования систем отопления, учета расхода тепла и горячей воды. 

Оснащение систем теплоснабжения современными средствами учета и регулирования позволяет получить значительную экономию при относительно низких капиталовложениях и сроках окупаемости:

- Получить экономию энергоресурсов.

- Улучшить тепловой комфорт.

- Повысить безопасность и надежность системы.

- Внедрить систему оплаты по фактическому энергопотреблению.

Перевод оплаты за коммунальные услуги  по фактическим затратам, с разъяснением жильцам соответствия стоимости услуг фактическим затратам тепла, пробуждает желание экономить тепло. Регуляторы и приборы учета должны использоваться вместе. Индивидуальный учет потребления эффективен тогда, когда потребитель имеет возможность регулировать расход тепла в зависимости от своих собственных потребностей.

Анализ режимов работы системы электроснабжения

Практически каждая коммунальная квартира оборудована  электросчетчиками и население само заинтересовано в сбережении электроэнергии. С ростом цен  на электроэнергию  население будет больше уделять внимания приобретению экономичного электрооборудования (холодильники, осветительные приборы и т.п.). Все большее распространение приобретают экономичные точечные источники освещения, которые создают необходимый уровень освещенности в рабочей зоне и мягкий рассеянный свет в квартире.

 Бытовую аппаратуру необходимо характеризовать таким качеством, как энегоэкономичность.

Вопросы оптимизации энергозатрат в других коммунальных службах рассмотрены отдельно. Остается открытым  режим работы трансформаторных подстанций и их резервы мощности, обеспечивающие развитие жилого микрорайона. Использование электронных счетчиков  энергии с запоминанием графика мощности  потребления позволяет по часовым и недельным графикам энергопотребления провести  такие оценки и определить резервы установленной мощности трансформаторных подстанций для дальнейшего развития жилых микрорайонов.

Анализ режимов работы системы водоотведения

Анализ режимов системы водоотведения сводится в основном к анализу режимов работы насосного оборудования  станций перекачки и очистных сооружений. Эти вопросы подробно рассмотрены в анализе системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий.



























































































 (Рi   





 (Рi   























Потери вследствие 


завышения напора 


для 1-го потребителя.





H м





О





Q нс








        2-й 


 потребитель


(полезная потребляемая мощность системы)








1-й потребитель, 


(полезная потребляемая мощность системы )











*Мощность системы водоснабжения, необходимая для обеспечения потребителя , пропорциональна площади в координатах Q-H








Рис. 11. Принципиальная схема  системы получения сжатого воздуха





























Рис.13.





(хол





(хол/(к





(хол


(хол/(к





Рис 14





Рис. 15. Холодильная камера, - основные элементы и типичные 


            потери             












































Рис 20.





1





2





3





4






































PAGE  
41

_1048014788.xls
Sheet: Диаграмма7

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

30.0

30.0

30.0

40.0

40.0

40.0

50.0

50.0

50.0

60.0

60.0

60.0

70.0

70.0

70.0

80.0

80.0

80.0

90.0

90.0

90.0

100.0

100.0

100.0

46.0

72.0

6.0

50.0

79.5

10.0

55.5

86.0

16.0

62.0

91.5

25.0

70.0

95.0

37.0

78.0

98.0

53.0

89.5

99.0

74.0

100.0

100.0

100.0

Расход%

Дроссел

Перепуск

частотное

Насосы

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Подача%

Направл. аппарат

Дросселирование

частотное

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014799.doc


( хол /( к







( хол /( к







Рис.9  Холодильный коэффициент аммиачной поршневой холодильной установки







( хол







( хол







Tc=20 C







      30 C







      40 C







      50 C







0







0.1







0.2







0.3







0.4







0.5







0.6







0.7







0.8







0.9







1







To (C)







-30







-20







-10







0







10







0







2







4







6







8







10







12







14







16







18







20












_1048014803.xls
Sheet: Диаграмма1

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

80.0

19.0

1.0

60.5

36.36363636363637

44.62809917355372

19.00826446280992

14.87603305785124

33.05785123966942

9.917355371900827

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014805.xls
Sheet: Диаграмма1

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

31.7

11.3

0.9

59.1

60.5

36.36363636363637

44.62809917355372

19.00826446280992

14.87603305785124

33.05785123966942

9.917355371900827

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014806.xls

_1048014804.xls
Sheet: Диаграмма1

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

36.36363636363637

44.62809917355372

19.00826446280992

14.87603305785124

33.05785123966942

9.917355371900827

60.5

36.36363636363637

44.62809917355372

19.00826446280992

14.87603305785124

33.05785123966942

9.917355371900827

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014800.xls

_1048014794

_1048014797.doc


Qхол







  Lкомпр







Lкомпр







Рис.8. Эффективность аммиачных холодильных машин с поршневыми компрессорами в зависимости от температуры конденсатора  Т�с  и испарителя То







Tc=20 C







      30 C







      40 C







      50 C







Qхол







0







50







100







150







200







250







300







To (C)







-30







-25







-20







-15







-10







-5







0







5







10







0







100







200







300







400







500







600












_1048014789.xls
Sheet: Диаграмма1

Sheet: Лист1

Sheet: Лист2

Sheet: Лист3

Sheet: Лист4

Sheet: Лист5

Sheet: Лист6

Sheet: Лист7

Sheet: Лист8

Sheet: Лист9

Sheet: Лист10

Sheet: Лист11

Sheet: Лист12

Sheet: Лист13

Sheet: Лист14

Sheet: Лист15

Sheet: Лист16

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.1

1.2

0.4

0.6

0.8

0.94

1.02

1.05

1.065

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014785.xls
Sheet: Диаграмма1

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

0.0

0.0

1.0

1.0

2.0

2.0

3.0

3.0

4.0

4.0

5.0

5.0

6.0

6.0

7.0

7.0

8.0

8.0

0.147

0.5

0.255

0.54

0.416

0.597

0.644

0.652

0.972

0.736

1.8

0.869

1.019

1.19

1.46

Влияни е на потери переключения с звезды на треугольник

0.0

0.147

0.5

2.0

0.416

0.597

3.0

0.644

0.652

4.0

0.972

0.736

0.869

6.0

1.019

7.0

1.19

8.0

1.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014787.xls
Sheet: Диаграмма5

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

30.0

30.0

30.0

40.0

40.0

40.0

50.0

50.0

50.0

60.0

60.0

60.0

70.0

70.0

70.0

80.0

80.0

80.0

90.0

90.0

90.0

100.0

100.0

100.0

74.0

56.0

6.0

81.3

68.0

10.0

87.0

77.0

16.0

92.0

86.0

25.0

95.0

92.0

37.0

98.0

96.0

53.0

99.0

99.0

74.0

100.0

100.0

100.0

Расход%

Дроссел

Перепуск

частотное

Насосы

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Подача%

Направл. аппарат

Дросселирование

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


_1048014784.xls
Sheet: Диаграмма2

Sheet: Sheet1

Sheet: Sheet2

Sheet: Sheet3

Sheet: Sheet4

Sheet: Sheet5

Sheet: Sheet6

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

40.0

40.0

40.0

80.0

80.0

80.0

80.0

120.0

120.0

120.0

120.0

0.6

2.1

2.1

2.52

0.6

2.1

2.3

3.48

0.6

2.1

3.32

6.8

0.6

2.1

5.2

13.3

Влияни е на потери переключения с звезды на треугольник

0.0

0.147

0.5

2.0

0.416

0.597

3.0

0.644

0.652

4.0

0.972

0.736

0.869

6.0

1.019

7.0

1.19

8.0

1.46

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Составляющие потерь мощности в электродвигателях

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


