СРОПР НП СЭЭ ТЭР – 15-2014
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
Некоммерческого партнерства « Содействия в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
	


ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                         СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    15 – 2014
__________________________________________________________________

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРНОГО ПАРКА
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)
г. Казань- 2014 г.

Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»
2.ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол №4 ЗС-2014 от 16.07.2014 г.
СОДЕЖАНИЕ

                                                                                                Стр.                                                                 

Введение……………………………………………………………….3
Нормативные ссылки………………………………………………..3
Основные термины и определения………………………………..4-5
Общие требования…………………………………………………6-12
Введение

Правила устанавливает правила использования приборного парка, для проведения энергетического обследования членами  некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».
1. Нормативные ссылки

Федеральный Закон  « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..»№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

2. Основные термины и определения
энергосбережение: Реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования ( в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

   энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

   вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

   энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;
     класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

   энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;
   эффективное использование энергетических ресурсов: Достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды;
потребитель топливно-энергетических ресурсов: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией (мощностью) и(или) тепловой энергией (мощностью);
энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов:       

 Нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия;
Организация член СРО: Юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющие право на выполнение этих работ.
Общие требования
          Приборы с помощью которых осуществляется энергетические обследования, должны иметь сертификат Госстандарта РФ и пройти поверку в установленном порядке.

Помимо вывода показаний на дисплей или шкалу, приборы должны иметь стандартный аналоговый или цифровой выход для подключения к регистрирующему устройству, компьютерам и другим внешним устройствам.

Портативные приборы должны иметь автономное питание.

Примерные объекты  использования приборного парка.  
                                   Таблица №1
	№
	Наименование объекта
	Измеряемые параметры /анализируемые характеристики / ответственные места
	Возможные рекомендации по энергосбережению

	1
	Распределительные пункты и трансформаторы
	Измеряются суточные и недельные графики напряжений, токов, активной и реактивной мощности по отдельным трансформаторам и фидерам, температуры контактов и проводников. Анализируется пиковая мощность, коэффициент загрузки трансформаторов и кабелей, не симметрия фаз, cosφ, нестабильность напряжения
	Выравнивание графика нагрузки, более полная загрузка трансформаторов, установка фильтров, стабилизаторов и компенсаторов реактивной мощности, установка диспетчерских систем. Симметрирование фаз.

	2
	Электропривод
	Измеряются суточные и недельные графики напряжений, токов, активной и реактивной мощности, коэффициенты гармоник, скоростей вращения, крутящий момент. Анализируется пиковая мощность, cosφ, нагрузки и мощность двигателя, времени холостого хода.
	Установка двигателей соответствующей мощности, двигателей повышенной экономичности. Применение контроллеров мягкого пуска, частотно регулируемого привода, таймеров холостого хода, статических компенсаторов реактивной мощности и фильтров.

	3
	Котлы
	Измеряются режимные параметры: состав дымовых газов в различных точках тракта, давление в топке и тракте котла, температура воды в различных точках, температура воздуха, параметры пара, качество питательной и продувочной воды, температура наружных поверхностей по всему тракту, характеристики электропривода насосов, вентиляторов и дымососов. Анализируется избыток воздуха, КПД, состояние изоляции и потери излучением, потери с дымовыми газами и продувочной водой,  общий тепловой баланс, присосы воздуха по тракту, уровень выбросов в атмосферу
	Настройка режимов котла, применение автоматических регуляторов, теплоизоляция наружных поверхностей, уплотнение клапанов и тракта, забор воздуха из помещений котельной, внедрение непрерывной автоматической продувки, утилизация тепла дымовых газов и продувочной воды, модернизация электропривода насосов, вентиляторов и дымососов. Для котельной – оптимизация графика работы котлов, применение антинакипинов.

	4
	Печи
	Для газовых печей измеряются режимные параметры, состав дымовых газов в различных точках, давление в топке и тракте печи. Определяется температурный режим печи. Для электрических печей измеряется  график активной нагрузки, для индуктивных и дуговых печей – дополнительно реактивная нагрузка и параметры качества электроэнергии. Измеряются  масса, теплоемкость, скорость или частота загрузки, температура наружных поверхностей по всему тракту, расход и температуры охлаждающей воды на входе и выходе, характеристики электропривода вытяжных вентиляторов и дымососов. Анализируется избыток воздуха, КПД, состояние изоляции и потери с излучением, потери с дымовыми газами, общий тепловой баланс, присосы по тракту, уровень атмосферных выбросов.
	Настройка топочных режимов, применение автоматических регуляторов, теплоизоляция наружных поверхностей уплотнение клапанов и тракта, забор воздуха из помещений котельной, внедрение непрерывной автоматической продувки, утилизация тепла дымовых газов. Установка регенераторов и регенеративных горелок. Предварительный подогрев шихты за счет утилизируемого тепла. Для электропечей – установка фильтров и компенсаторов реактивной мощности. Оптимизация графика работы, сокращение времени и нагрузки при простое. Сокращение расхода охлаждающей воды. Установка регулятора. Модернизация электропривода вытяжных вентиляторов и дымососов.

	5
	Бойлеры, теплообменники
	Входная и выходная температуры теплоносителей, расходы и перепады давления, наружная температура поверхности, состояние изоляции, КПД, потери тепла.
	Промывка теплообменника, изоляция трубопроводов и наружных поверхностей. Применение антинакипинов. Установка пластинчатых теплообменников.

	6
	Паровые системы
	Температура и давление пара, наличие и состояние конденсатоотводчиков, состояние изоляции, утечки, наличие воздуха и неконденсируемых газов, пролетный пар, возврат конденсата.
	Теплоизоляция и устранение утечек. Установка конденсатоотводчиков, исключение острого пара, сбор и возврат конденсата, утилизация тепла конденсата, замена пара на воду.

	7
	Сжатый воздух
	Характеристики электропривода, загрузка компрессоров, системы регулирования давления, соответствие диаметров воздухопроводов расходу воздуха, наличие конденсата, утечки, давление у потребителя. Система охлаждения: расход и температуры охлаждающей воды на входе и выходе, состояние градирни, объем подпитки, утечки.
	Устранение утечек, осушение воздуха, оптимизация системы распределения воздуха. Установка систем регулирования давления, секционирование компрессоров, межступенчатое охлаждение, ограничение расхода охлаждающей воды. Применение тепловых насосов. Модернизация электропривода. Применение экономичных компрессоров.

	8
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	Расход теплоносителя, характеристики электропривода насосов и вентиляторов, прямая и обратная температуры, системы регулирования, теплообменники, температура и влажность воздуха в помещениях и снаружи, инфильтрация, кратность воздухообмена, рециркуляция.
	Теплоизоляция трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение утечек. Применение антинакипинов. Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов, рекуперация вентиляционного тепла. Системы газового отопления, радиационное отопление. Применение термосифонов и тепловых насосов.

	9
	Освещение
	Соответствие уровня освещенности категории помещения и рабочему месту, состояние окон и осветительных приборов.
	Использование естественного и местного освещения, замена ламп накаливания на экономичные типы ламп, системы регулирования, детекторы присутствия, таймеры, секционирование осветительных сетей.

	10
	Водоснабжение
	Утечки и непроизводительные потери, соответствие качества воды технологическим требованиям. Характеристики электропривода насосов.
	Устранение утечек, применение экономичной арматуры. Замена на более дешевую воду (техническую, артезианскую, оборотную). Применение сухих градирен. Модернизация электропривода насосов.

	11
	Холодильные установки
	Характеристики электропривода компрессоров, вентиляторов и насосов, системы регулирования температуры у потребителя, соблюдение параметров холодильного цикла (настройка дросселей), уровень жидкости в конденсаторе и испарителе, наличие воздуха в холодильном контуре, обмерзание холодильных поверхностей, состояние теплоизоляции трубопроводов и камер, расход охлаждающей воды и температуры на входе и выходе, состояние градирен и трубопроводов оборотного цикла, величина подпитки.
	Устранение воздуха из хладагрегата и заполнение системы до нужного уровня. Очистка холодных поверхностей. Установка системы регулирования температуры. Теплоизоляция трубопроводов и камер, установка пластиковых штор. Снижение расхода охлаждающей воды и величины подпитки. Модернизация электропривода компрессоров. Установка тепловых насосов.

	12
	Здания
	Качество изоляции ограждающих конструкций, остекление, уплотнение дверных и оконных проемов. Комплексно исследуются системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения, водоснабжения.
	Дополнительная изоляция стен и перекрытий, тройное и вакуумное остекление, теплоизоляционные пленки. Модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и водоснабжения. Установка интегрированных систем управления оборудованием зданий. 


2

