СРОПР НП СЭЭ ТЭР – 17-2015
ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Утверждено решением

Совета  Некоммерческого 

партнерства  «Содействие в области

энергосбережения и энергоэффективности 

топливно-энергетических ресурсов»

Протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
Некоммерческое партнерство «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»

	


ПРАВИЛА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ                       СРОПР НП СЭЭ ТЭР 
ОРГАНИЗАЦИИ                                                    17 - 2015
___________________________________________________________________

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
(ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

г. Казань- 2015 г.

Сведения о правилах
1.РАЗРАБОТАНЫ: Некоммерческим партнерством «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов».

2. ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Решением Совета некоммерческого партнерства «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов» (НП СЭЭ ТЭР), протокол  №1 ЗС-2015 от  27. 01.2015 года.
СОДЕЖАНИЕ

	Введение
	4



	I. Основные термины и определения 
	5-6


	II. Порядок проведения энергетического обследования
	7-14


	III. Форма опросного листа
	15-25


	IV. Требования к определению целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности


	25-28

	V. Правила определения нормативного потребления энергетических ресурсов и воды бюджетными и муниципальными учреждениями.

	28-37

	VI. Требования к анализу работы систем энергопотребления
	37-46


	VII. Требования к заполнению энергетического паспорта
	46



Введение

Правила устанавливают требования к проведению энергетических обследований бюджетных и муниципальных учреждений энергоаудиторами членами НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов.

I. Основные термины и определения

Энергосбережение - реализация организационных, правовых,  технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение  объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Энергетические обследования проводятся не реже чем один раз каждые пять лет.
Эффективное использование энергетических ресурсов - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов - физическое или юридическое лицо, осуществляющее пользование топливом, электрической энергией и(или) тепловой энергией.»
Энергетический паспорт  потребителя топливно-энергетических ресурсов - нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами, а также содержащий энергосберегающие мероприятия.
Организация энергоаудитор - юридическое лицо, осуществляющее энергетическое обследование потребителей ТЭР и имеющее право на выполнение этих работ.
Непроизводительный расход ТЭР – это потребление ТЭР, обусловленное несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими документами.
Резерв экономии ТЭР - это часть расхода энергоресурсов, снижение которого связано с заменой (модернизацией) основного оборудования и внедрением новых энергосберегающих технологий.
Потенциал энергосбережения – количество ТЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер, направленных на эффективное их использование и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии при условии сохранения или снижения техногенного воздействия на окружающую и природную среду.
Норматив расхода топливно-энергетических ресурсов (технический норматив) – это научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов.

II. Порядок проведения энергетического обследования
Порядок проведения энергетических обследований (энергетического аудита) государственного, муниципального учреждения (далее – Учреждение) включает в себя несколько этапов. 

Энергетическое обследование проводится в следующей последовательности:

1. Подготовительный этап.

2. Сбор документальной информации об организации.
3. Инструментальное обследование систем энерго- и водо- снабжения.
4. Этап обработки результатов обследования и их анализа. 
5. Этап согласований.

1. Подготовительный этап.

«Учреждение»:

·  подготавливает техническое задание и иные документы необходимые для проведения тендера на услуги по проведению  энергетического обследования;
·  обеспечивает проведение тендера на определение исполнителя по предоставление услуг по проведению  энергетического обследования;
·  согласовывает и утверждает договор на проведение энергетического обследования с организацией, определенной в качестве исполнителя по проведению энергетического обследования после проведения тендера;
· согласовывает и утверждает иные документы необходимые для проведения энергетического обследования.

«Энергоаудитор»:

· подает соответствующие документы для участия в тендере

· после определения энергоаудитора в качестве организации, проводящей энергетическое обследование (энергоаудит), составляет договор на проведение энергетического обследования в соответсвии с требованиями технического задания и иных регулирующих документов.
  После заключения договора «Учреждение»:

· оказывает содействие проведению энергообследования (энергоаудита);

· обеспечивает доступ персонала «Энергоаудитора» к обследуемым объектам;

· назначает и выделяет квалифицированный персонал для сопровождения «Энергоаудитора» и оказания помощи при проведении обследования и предоставления информации необходимой для проведения энергетического обследования.
 «Учреждение» и «Энергоаудитор» совместно:

· заключают договор на проведение энергетического обследования;

· оформляют двухсторонний акт о передаче статистической, документальной, технической и технологической документации и иной документации с указанием наименования каждого документа, даты его составления, формата и количества листов, количества экземпляров;

· в двухстороннем акте оговариваются условия пользования и возврата передаваемой документации (срок пользования, конфиденциальность, возможность копирования, выноса с территории предприятия).
2. Сбор документальной информации об организации.
«Учреждение» представляет «Энергоаудитору» следующие документы:

· заполненный, подписанный и заверенный печатью предприятия опросный лист;
· копии паспортов БТИ на здания, которые принадлежат, и в которых функционирует организация;
· копии договоров и приложений к ним с энергоснабжающими организациями (в том числе воды) за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· копии договоров и приложений к ним с арендодателями, в случае если организация занимает площадь на правах аренды за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· отчетную документацию по коммерческому и техническому учету потребляемых энергоресурсов (журналы учета потребления энергоресурсов и.т.д.) за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· бухгалтерские расчеты за потребление всех видов ТЭР (счета фактуры снабжающих организаций, ведомости за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· ведомость основных средств Учреждения (бухгалтерская справка), представленная по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования;
· штатное расписание Учреждения за базовый год;
· сведения о фактической численности Учреждения на начало и конец базового года; 
· копию устава организации;
· информацию о дате начала и конца отопительного периода (приказы о начале и конце отопительного периода в случае наличия собственной котельной) за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования); 

· приказы на ответственных за энергохозяйство, реализацию энергосберегающих мероприятий (при наличии);
· документы об обучении лиц ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий (при наличии);
· отчетную документацию по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· отчетную документацию по энергосберегающим мероприятиям за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· паспорта на энерго-, водо- потребляющее оборудование (при наличии);

· сведения об утвержденных показателях энергоэффективности содержащие информацию об удельных расходах каждого вида ТЭР (при наличии);

· схемы сетей энерго- и водо- снабжения (при  наличии);
· копии журналов учета времени работы энергетического оборудования (при наличии) за базовый год (последний полный календарный год перед датой проведения энергетического обследования);
· энергетический паспорт и отчетную документацию составленную по результатам предыдущего энергетического обследования;
· иные документы необходимые для проведения энергоаудита.

 «Энергоаудитор»: 

· изучает представленную информацию и сравнивает данные опросного листа с документами, представленными Учреждением;
· в случае, если достоверность исходных данных, указанных в опросном листе, вызывает сомнение, запрашивает дополнительную информацию для подтверждения либо опровержения сомнений. Так же подтверждение данных проводится в ходе выездной проверки или иными доступными методами.

3. Инструментальное обследование систем энергоснабжения и водо-снабжения
Инструментальное, в т.ч. термографическое обследование проводится для дополнения статистической, документальной и технической информации, недостающей для оценки эффективности энергоиспользования, или при возникновении сомнения в достоверности данных предоставленных организацией. 
Обязательным является проведение термографического обследования в т.ч. ограждающих конструкций и систем отопления.

В случае необходимости, при наличии имеющихся отклонений в работе энергопотребляющего оборудования (перетоп, низкий уровень освещенности и т.д.),  проводятся замеры:
- качества электрической энергии;
- освещенности;

- параметров микроклимата в помещениях;

- температур, давлений и расходов на тепловом узле и т.д.
На этапе метрологического обследования:

· определяются объем и регламент необходимого метрологического обследования;

· разрабатывается и согласовывается схема измерений, устанавливаются необходимые режимы работы оборудования, если это не нарушает условия безопасной эксплуатации;

· производится обработка результатов измерений;

· результаты измерений оформляются в виде, необходимом для дальнейшей обработки и анализа.

«Учреждение»:

· обеспечивает допуск персонала «Энергоаудитора» на объекты обследования и утверждает схему измерений при обследовании энергетического оборудования;

· обеспечивает условия проведения метрологического обследования и устанавливает соответствующие режимы работы оборудования, если это не противоречит правилам безопасной эксплуатации.

«Энергоаудитор»:

· определяет объекты метрологического обследования потребителей ТЭР 

· разрабатывает схему измерений

· проводит соответствующие замеры

· составляет протоколы проведения обследования и осуществляет обработку результатов измерений.

4. Этап обработки результатов обследования и их анализа

После метрологического обследования проводится обработка полученной в ходе инструментального обследования и собранной в ходе сбора документации информации, а так же аналитический обзор по всем видам энергетической деятельности организации. Также проводится оценка эффективности  использования энергоресурсов. Кроме того, проводится разработка основных рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, учету воды, энергоресурсов.

Весь этот этап включает:

· определение фактических показателей энергоэффективности потребляемых Учреждением видов энергоносителей и воды;

· расчет нормативных показателей энергоэффективности потребляемых Учреждением видов энергоносителей и воды;
· сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности потребляемых Учреждением видов энергоносителей и воды;
· выявление причин несоответствия фактических показателей нормативным значениям, определение непроизводительного расхода и резерва экономии всех потребляемых Учреждением видов энергоносителей и воды;
· разработка организационных  и технических мероприятий по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов;
· расчет экономии топлива и всех видов энергоносителей и воды от мероприятий по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов;

· определение затрат и экономии на мероприятия по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов и воды;

· расчет экономической эффективности мероприятий по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов и воды;
· заполнение энергетического паспорта и отчетной документации организации;
«Учреждение»:

- представляет необходимую информацию для проведения расчета нормативных и фактических показателей энергоэффективности потребления топлива и всех видов энергоносителей и воды

- согласует перечень мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР.

«Энергоаудитор»:
- определяет фактические показатели энергоэффективности всех потребляемых организацией видов энергоносителей и воды;

- определяет нормативные показатели энергоэффективности всех потребляемых организацией видов энергоносителей и воды;

- сравнивает фактические и нормативные показатели энергоэффективности энергоносителей и воды;
- выявляет причину несоответствия фактических показателей нормативным значениям;

- определяет непроизводительный расход по каждому виду потребляемых организацией видов энергоносителей и воды;

- определяет резерв экономии по каждому виду потребляемых организацией видов энергоносителей и воды;

- разрабатывает организационные  и технические мероприятия по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов;
- рассчитывает экономию от мероприятий по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов и воды;

- определяет ориентировочные затраты на мероприятия по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов и воды;

- рассчитывает экономическую эффективность мероприятий по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии энергетических ресурсов и воды;
- заполняет энергетический паспорт в соответствии с установленным порядком и составляет отчетную документацию к энергетическому паспорту.

5. Этап согласований.

Этап согласований включает:

· согласование энергетического паспорта и отчетной документации с саморегулируемой организацией, в которую входит энергоаудитор;

· исправление замечаний, в отношении энергетического паспорта и отчетной документации, выявленных саморегулируемой организацией;
· согласование энергетического паспорта и отчетной документации с Учреждением;
· сдача в установленном порядке паспорта в саморегулируемую организацию для регистрации и присвоения энергетическому паспорту регистрационного номера;
· сдача в установленном порядке паспорта и отчетной документации Учреждению.

«Учреждение»:

· утверждает отчетную документацию в соответствии с условиями договора

· согласует перечень мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР.

«Энергоаудитор»: 

· согласовывает энергетический паспорт и отчетную документацию с саморегулируемой организацией, в которую входит энергоаудитор;

· исправляет замечания, в отношении энергетического паспорта и отчетной документации, выявленные саморегулируемой организацией;
· согласовывает энергетический паспорт и отчетную документацию с Учреждением;
· сдает в установленном порядке паспорта в саморегулируемую организацию для регистрации и присвоения энергетическому паспорту регистрационного номера;
· сдает в установленном порядке паспорта и отчетную документацию Учреждению.

III. Форма опросного листа

Данный опросный лист для потребителя топливно-энергетических ресурсов заполняется перед проведением энергетического обследования лицом, назначенным ответственным за проведение энергетического обследования в Учреждении. За достоверность данных указанных в опросном листе несет ответственность Учреждение - объект энергетического обследования. 
Общие сведения о потребителе топливно – энергетических ресурсов   

(далее ТЭР).

	Наименование необходимых сведений
	Сведения

	Полное наименование учреждения/организации:
	

	Вид  собственности:
	

	Юридический адрес:


	

	Фактический адрес:
	

	Организационно-правовая форма
	

	наименование головной (вышестоящей) организации:


	

	Банковские реквизиты, БИК,  р/с, кор/с, ИНН, КПП


	

	Коды ОКВЭД, ОГРН (ОГРНИП), ОКП, ОКУН, ОКОГУ.
	

	Ф.И.О., должность, телефон руководителя
	

	Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования
	

	Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
	

	Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за проведение энергетического обследования
	

	Телефоны/ факс для справок 
	


Сведения о потреблении энергетических ресурсов и воды, количестве сотрудников, обслуживаемых и объеме финансирования и его изменениях

	Наименование энергоносителя
	Единица измерения
	Предшествующие годы*
	Отчетный (базовый) год**

	
	
	
	
	
	
	

	Электрической энергии
	тыс. кВт.ч
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Твердого топлива
	т, куб. м
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Жидкого топлива
	т, куб. м
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Моторного топлива всего, 

в том числе:
	л
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	бензина
	л
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	 керосина
	л
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	дизельного топлива
	л
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	газа
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Природного газа (кроме моторного топлива)
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Воды
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Среднегодовая фактическая численность работников
	чел.
	
	
	
	
	

	Количество обслуженных организацией
	чел.
	
	
	
	
	

	Полный объем финансирования
	Тыс.руб.
	
	
	
	
	

	Обоснование снижения или увеличения потребления

	Электрической энергии
	

	Тепловой энергии
	

	Твердого топлива
	

	Жидкого топлива
	

	Моторного топлива, в том числе:
	

	бензина
	

	керосина
	

	дизельного топлива
	

	газа
	

	Природного газа (кроме моторного топлива)
	

	Воды
	


*  -четыре предшествующих отчетному (базовому) году

** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта

Фактическое использование энергетических ресурсов и суммы платежей энергоснабжающим организациям по месяцам за 20… г.
	Период
	Электрическая энергия
	Тепловая энергия
	Газ

	
	кВт.ч.
	тыс.руб
	тариф
	Гкал
	Тыс.руб
	тариф
	тыс.м3
	тыс.руб
	Тариф

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Период
	Горячее водоснабжение
	Хоз. питьевая вода
	Водоотведение

	
	Гкал,*

тыс.м3
	тыс.руб
	тариф
	тыс.м3
	тыс.руб
	тариф
	тыс.м3
	тыс.руб
	Тариф

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Период
	Бензин
	Дизельное топливо
	Другие виды топлива

	
	литр
	тыс.руб
	тариф
	литр
	тыс.руб
	тариф
	литр
	тыс.руб
	тариф

	Январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Март
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Май
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*-ненужное зачеркнуть
Данные технического паспорта на здания и строения 

(приложить копии технических паспортов БТИ без чертежей)

	№
	Тип, наименование здания (строения)
	Общая площадь, м2
	Полезная площадь, м2
	Отапливаемая площадь, м2
	Строительный объём (для зданий)

Отапливаемый объем 

(для помещений), м3
	Год постройки

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Сведения об осветительном оборудовании учреждения по зданиям
	Наименование здания
	лампы накаливания
	люминесцент-ные лампы
	энергосбере-гающие лампы
	лампы ДРЛ
	Другие виды ламп

	
	кол-во ламп
	мощность одной лампы
	кол-во

ламп
	мощность одной лампы
	кол-во

ламп
	мощность одной лампы
	кол-во

ламп
	мощность одной лампы
	кол-во

ламп
	мощность одной лампы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Сведения о потребителях электрической энергии по направлениям использования

	Наименование потребителя
	Количество, шт.
	Потребляемая мощность  одного прибора, кВт
	Время работы прибора, 

(часов в сутки)
	Количество дней работы оборудования в год, суток

	Офисная техника:
	
	
	
	

	Компьютеры:
	
	
	
	

	Принтеры:
	
	
	
	

	Сканеры:
	
	
	
	

	Факсы:
	
	
	
	

	и.т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Бытовая техника:
	
	
	
	

	 Электрические чайники:
	
	
	
	

	 Кофеварки:
	
	
	
	

	 Печи СВЧ:
	
	
	
	

	  и.т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Вентиляционное оборудование:
	
	
	
	

	Вытяжная вентиляция:
	
	
	
	

	Приточная вентиляция:
	
	
	
	

	Тепловые завесы:
	
	
	
	

	и.т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Технологическое  оборудование:
	
	
	
	

	Насосное оборудование:
	
	
	
	

	Компрессорное оборудование:
	
	
	
	

	Холодильное оборудование:
	
	
	
	

	и.т.д.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


В таблице указываются всё электропотребляющее оборудование которое эксплуатировалось в течение базового года, с указанием фактического времени использования.

Информация об электрооборудовании, не указанном в вышеуказанном списке,  прилагается к опросному листу дополнительным листом в аналогичной форме.

Сведения о трансформаторных подстанциях

(Таблица заполняется, если на балансе предприятия имеется ТП)

	Подразделение
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип трансформатора
	Количество трансформаторов
	Суммарная мощность ТП КВт
	Напряжение кВ высшее/низшее

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*к опросному листу приложить копии паспортов на трансформаторы
Сведения о компрессорном оборудовании
(Таблица заполняется, при наличии на предприятии  компрессорного оборудования) 
	Подразделение
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность м3/мин
	Давление МПа (кгс/см2)
	Мощность электропривода, КВт
	Время работы за год, час

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Сведения о насосном оборудовании

(Таблица заполняется, при наличии на предприятии  насосного оборудования) 
	Подразделение
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность м3/час
	Напор, МПа (кгс/см2)
	Мощность электропривода, КВт
	Время работы за год, час

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и работе котельной

(Таблица заполняется, если на балансе предприятия имеется отопительный котел)

	Тип 

котлоагрегата
	Год ввода в эксплуа-тацию
	Кол-во,

шт.
	Произво-дитель-ность,

проект
фактич.,

т/ч,

Гкал/ч
	Давление

рабочее
фактич.,

кгс/см2
	КПД "брутто" по данным  испытаний,

%
	КПД по паспорту,

%
	Уд.расход топлива на выработку тепла,

фактич.
норматив.,

кг у.т/Гкал
	Годовой расход топлива по коммер-ческому учету,

т у.т.
	Годовая выработка тепла по приборам учета,

Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Паровые котлоагрегаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водогрейные котлоагрегаты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: 

по паровым
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По водогрейным
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Таблицу необходимо заполнять раздельно для паровых и водогрейных котлоагрегатов.
** К опросному листу приложить копии режимных карт котлов
Характеристика тепловых сетей
(Таблица заполняется, если на балансе предприятия имеется тепловые сети)

	
	Диаметр, 

мм
	Длина, 

м
	Материал изоляции, способ прокладки
	Год прокладки, замены

	Паропровод

Температура пара ___ оС
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Конденсатоотводчик
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тепловые сети

Т=95-70 оС
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тепловые сети

Т=130-70 оС
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Тепловые сети

Т=150-70 оС
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Сведения о воздушных линиях, кабельных линиях и шинопроводах

	№ п/п
	Класс напряжения
	Протяженность, км

	1.
	Воздушные линии

	1.1.
	1150 кВ
	

	1.2.
	800 кВ
	

	1.3.
	750 кВ
	

	1.4.
	500 кВ
	

	1.5.
	400 кВ
	

	1.6.
	330 кВ
	

	1.7.
	220 кВ
	

	1.8.
	154 кВ
	

	1.9.
	110 кВ
	

	1.10.
	35 кВ
	

	1.11.
	27,5 кВ
	

	1.12.
	20 кВ
	

	1.13.
	10 кВ
	

	1.14.
	6 кВ
	

	1.15.
	3 кВ
	

	1.16.
	2 кВ
	

	1.17.
	500 Вольт и ниже
	

	2.
	Кабельные линии

	2.1.
	220 кВ
	

	2.2.
	110 кВ
	

	2.3.
	35 кВ
	

	2.4.
	27,5 кВ
	

	2.5.
	20 кВ
	

	2.6.
	10 кВ
	

	2.7.
	6 кВ
	

	2.8.
	3 кВ
	

	2.9.
	2 кВ
	

	2.10.
	500 Вольт и ниже
	

	4.
	Шинопроводы

	4.1.
	800 кВ
	

	4.2.
	750 кВ
	

	4.3.
	500 кВ
	

	4.4.
	400 кВ
	

	4.5.
	330 кВ
	

	4.6.
	220 кВ
	

	4.7.
	154 кВ
	

	4.8.
	110 кВ
	

	4.9.
	35 кВ
	

	4.10.
	27,5 кВ
	

	4.11.
	20 кВ
	

	4.12.
	10 кВ
	

	4.13.
	6 кВ
	


Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды (кроме тепловой энергии и электроэнергии)
	№ п/п
	Наименование линии, вид передаваемого ресурса
	Способ прокладки
	Суммарная протяженность, км

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Характеристика использования моторных топлив транспортными средствами
	№
	Марка транспортного средства, государственные номера
	Год выпуска
	Годовой пробег 20… г., 

км, объем проделанной работы, моточасов 
	Объем грузоперевозок за 20… г., тыс. ткм, тыс. пасс.км
	Грузоподъемность т, пассажировместимость, чел
	Количество израсходованного топлива, литр
	Удельный расход топлива по паспорту л/100 км,

л/моточас
	Тип топлива

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Тип и марка прибора коммерческого учета

	
	Тип и марка прибора
	Кол- во
	Класс точности
	Год и месяц ввода в эксплуатацию
	Дата последней поверки прибора учета
	Межпове-рочный интервал
	Место установки
	Коэф. трансформации**

	электроэнергии
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоэнергии (отопление)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоэнергии (горячая вода)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельно-печного топлива
	
	
	
	
	
	
	
	

	хоз.питьевой воды
	
	
	
	
	
	
	
	


* К опросному листу приложить копии паспортов приборов учета.
**Заполняется только по системе  учета электроэнергии.

Сведения о ранее выполненных энергосберегающих мероприятиях (по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования)

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Фактичес-кая годовая экономия
	Год внедре-ния
	Краткое описание, достигнутый энергетический эффект

	
	

	1.1.
	по электрической энергии
	тыс. кВт.ч
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	1.2.
	по тепловой энергии
	Гкал
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.3.
	по твердому топливу
	т, куб. м
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.4.
	по жидкому топливу
	т, куб. м
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.5.
	по моторным топливам
	 т
	
	
	

	1.5.1.
	по бензину
	 т
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.5.2.
	 керосина
	 т
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.5.3.
	по дизельному топливу
	 т
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.5.4.
	по газу
	тыс. куб. м
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.6.
	по природному газу (кроме моторного топлива) 
	тыс. куб.м
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	1.7.
	по воде
	тыс. куб. м
	
	
	


         Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	№ п/п.
	ФИО


	Наименование должности
	Контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) 


	Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий


	Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Количество сотрудников Учреждения, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  - _______ человек. 

	№ п/п.
	ФИО
	Наименование должности
	Сведения об образовательной организации проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия)
	Наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
	Дата начала и окончания обучения


	Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.)


	Сведения об аттестации и присвоении квалификации.



	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


М.П.              Руководитель учреждения  

 _________________________________________________________________ 










подпись 




ФИО
                      Ответственное лицо за проведение _________________________________________________________________ 

                       энергетического обследования                               подпись 




ФИО

По всем вопросам обращаться в отдел энергосбережения по тел./факс……………. эл. адрес ……………………….

IV. Требования к определению целевых показателей энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности

Согласно статье 24 Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении…» начиная с 1 января 2010 года Учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента на I этапе и на 27 процентов за весь срок реализации Государственной Программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (2011-2020 годы).

Фактический объем потребления Учреждением энергетического ресурса в 2009 году определяется на основании данных приборов учета энергетического ресурса не менее чем за 330 календарных дней 2009 года (далее - базовый объем потребления). 

В случае отсутствия, выхода из строя, утраты или по истечении срока эксплуатации прибора учета используемого энергетического ресурса объем потребления энергетического ресурса определяется равным объему потребления энергетического ресурса в период, за который в соответствии с договором поставки (купли-продажи, передачи) осуществляются расчеты.

Целевой показатель – это удельная величина потребления энергоресурса и воды значение, которого определяется в соответствии с требованиями Государственной Программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» и приказа Минрегионразвития РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики…».

Целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном учреждении являются:

- удельный расход тепловой энергии Учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей отапливаемой площади;

- удельный расход воды на снабжение Учреждений в расчете на 1 сотрудника Учреждения;

- удельный расход электрической энергии на обеспечение Учреждений в расчете на 1 сотрудника Учреждения.

IV.I. Расчет целевого объема потребления

энергетических ресурсов

1. Объем целевого потребления энергетических ресурсов в соответствующем году определяется по формуле:


[image: image1.wmf])

хN

03

,

0

1

(

V

V

.

баз

-

=

 
где,


[image: image2.wmf].

баз

V

- объем потребления энергетических ресурсов за 2009 год;

N-разница между прогнозируемым и 2009 годом.


IV.II. Целевые показатели энергоэффективности Учреждений.

Целевой показатель удельного расхода тепловой энергии Учреждения на 1 кв.м. общей площади определяется как соотношение целевого расхода тепловой энергии на общую отапливаемую площадь Учреждения. Определяется по формуле:


[image: image3.wmf].

от

э

.

т

э

.

т

S

V

U

=


где:


[image: image4.wmf]э

.

т

U

-целевой удельный расход тепловой энергии Учреждения;


[image: image5.wmf]э

.

т

V

 - целевой объем потребления тепловой энергии Учреждения;


[image: image6.wmf].

от

S

- общая отапливаемая площадь Учреждения.

1. Целевой показатель удельного расхода воды на обеспечение Учреждения в расчете на 1 сотрудника определяется как соотношение целевого расхода воды на снабжение Учреждения, на среднегодовую фактическую численность сотрудников Учреждения. Определяется по формуле:


[image: image7.wmf].

сот

в

в

N

V

U

=


где:


[image: image8.wmf]в

U

-целевой удельный расход воды Учреждением;


[image: image9.wmf]в

V

 - целевой объем потребления воды Учреждением;


[image: image10.wmf].

сот

N

- среднегодовая фактическая численность сотрудников Учреждения. 

Целевой показатель удельного расхода электрической энергии на обеспечение Учреждения определяется как соотношение целевого расхода электрической энергии на обеспечение Учреждения на среднегодовую фактическую численность сотрудников Учреждения. Определяется по формуле:


[image: image11.wmf].

сот

э

.

э

э

.

э

N

V

U

=


где:


[image: image12.wmf]э

.

э

U

- целевой удельный расход электрической энергии Учреждением;


[image: image13.wmf]э

.

э

V

 - целевой объем потребления электрической энергии Учреждением;


[image: image14.wmf].

сот

N

- среднегодовая фактическая численность сотрудников Учреждения. 

V. Правила определения нормативного потребления энергетических ресурсов и воды бюджетными и муниципальными учреждениями.
V.I. Расчет нормативного потребления тепловой энергии 

на цели отопления за базовый год

Расчетно-нормативное годовое за базовый год (
[image: image15.wmf]н

от

Q

), среднечасовое за базовый год (Qот) и максимальное (Qomax) потребление тепловой энергии определяется по выражениям:


[image: image16.wmf]н

от

Q

= Qотn0∙10-6, Гкал,


[image: image17.wmf].

о

.

н

вн

ср

.

о

.

н

вн

max

0

от

t

t

t

t

Q

Q

-

-

=

  ккал/час,

Qomax=(Vнqo (tвн- tн.о)  ккал/час,

где: n0 - фактическая продолжительность отопительного периода в часах по данным, представленным Учреждением.

qo - удельная отопительная характеристика здания, ккал/(час∙м3∙°С) (приложение 1);

( - поправочный коэффициент, зависящий от tн.о  (приложение 2);

Vн - наружный строительный объем здания, м3;

tвн - средняя фактическая температура воздуха в здании за отопительный период, °С. При отсутствии данных вместо фактической использовать расчетную температуру воздуха в здании;

tн.о - температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, (СНиП 2.04.05-91).


[image: image18.wmf]ср

.

о

.

н

t

 - средняя фактическая температура наружного воздуха за отопительный период, °С.

В случае необходимости определения значения удельной отопительной характеристики здания, можно воспользоваться следующей формулой:
qо= (P/A) * (kст + go*(kok – kст)) + (1/H) * (0,9 * kпот+0,6 * kпол)

где: Р – периметр здания по наружному обмеру, м;

А- площадь застройки здания, м2;

H - высота здания, м;

go – относительный коэффициент остекления здания, т.е. отношение площади световых проемов к общей площади наружной поверхности вертикальных ограждений

kст, kok, kпот, kпол – коэффициенты теплопередачи стен, окон, потолков, и полов соответственно, ккал/м*ч*°С
V.II. Расчет нормативного потребления тепловой энергии 

на цели вентиляции за базовый год

Расчетно-нормативное годовое за базовый год (
[image: image19.wmf]н

вг

Q

), среднечасовое за базовый год (Qвт) и максимальное (Qвmax) потребление тепловое энергии на вентиляцию определяется по выражениям:


[image: image20.wmf]н

вт

Q

= z·Qвт·n010-6, Гкал,


[image: image21.wmf].

о

.

н

вн

ср

.

о

.

н

вн

max

0

вт

t

t

t

t

Q

Q

-

-

=

, ккал/час,

Qвmax=Vнqв (tвн- tн.о), ккал/час,

где: n0 - фактическая продолжительность работы вентиляции в сутках по данным, представленным Учреждением;

z - фактическое число часов работы системы вентиляции зданий в течении суток за отопительный период, час;

qв – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(час∙м3∙ос) (приложение 1).

V.III. Расчет нормативного расхода тепловой энергии 

на цели горячего водоснабжения за базовый год

Расчетно-нормативное годовое за базовый год (Qгв) потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение определяется по выражению: 

Qгв = а * m * Cв * [(55 - tхз) * Zз + β * (55 - tхл) * Zл] * 10-6, Гкал

где: Qгв - нормативное годовое потребление тепловой энергии на цели горячего водоснабжения, Гкал
а - норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при температуре 55 Со (СНиП 2.04.01-85), литров;

m – среднегодовое фактическое количество соответствующего контингента, находящегося в здании, чел.;

Cв – теплоемкость воды, равная 1 ккал/кг°С
β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду (β = 0,8 для жилищно-коммунального сектора и β= 1,0 для организаций).

Zз, Zл – продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в зимний и летний периоды, сут.
tхз, tхл – температура холодной (водопроводной) воды соответственно зимой и летом, °С (при отсутствии данных принимают зимой равной 5°С и 15°С – летом).

Нормативный расход тепловой энергии на цели ГВС рассчитывается для каждого вида контингента находящегося в здании.

V.IV. Расчет нормативного расхода воды за базовый год

Расчетно-нормативное годовое потребление воды за базовый год (М) Учреждением определяется по формуле
М = а * m * Z  * 10-3 (м3)

а - норма расхода воды на водоснабжение (СНиП 2.04.01-85), литров;

m – среднегодовое фактическое количество соответствующего контингента, находящегося в здании, чел.;

Нормативный расход воды рассчитывается для каждого вида контингента находящегося в здании.

Если Учреждение имеет столовую или другие объекты, потребляющие воду, то годовое потребление воды за базовый год (Qг) можно определить по формуле, л:

Qг=
[image: image22.wmf]å

×

+

k

i

сутi

n

Q

М

1

,

где 
[image: image23.wmf]сутi

Q

 - расчетно-нормативное потребление холодной воды за сутки i-ми потребителями Учреждения; 
k – количество объектов, потребляющих воду внутри Учреждения; 
ni – количество рабочих дней в году столовой и других объектов.

V.V. Расчет нормативного расхода электрической энергии за базовый год

           Расчетно-нормативный расход электроэнергии за базовый год (
[image: image24.wmf]Н

Уг

W

) ГМУ определяется по выражению:


[image: image25.wmf]Н

Уг

Н

г

с

Н

г

о

Н

Уг

W

W

W

W

D

+

+

=

.

.

.

.

,

где 
[image: image26.wmf]Н

.

г

.

о

W

- годовой нормативный расход электроэнергии системой освещения кВтч; 

[image: image27.wmf]Н

.

г

.

с

W

- годовой нормативный расход электроэнергии силовой нагрузкой, кВтч; 

[image: image28.wmf]Н

Уг

W

D

- годовые нормативные потери активной электрической энергии сети, кВтч. Определяются в случае, если на балансе организации имеется трансформаторная подстанция и (или) линии электропередач.

Годовой нормативный расход активной электроэнергии на цели освещения (
[image: image29.wmf]Н

г

о

W

.

.

) Учреждения рекомендуется определять по выражению:


[image: image30.wmf]Н

г

о

W

.

.

= N * P уст * Kи * Kп * Т, кВт.ч,

где:   

           N –   количество ламп, шт.;  

           Руст – мощность лампы, кВт;

           Ки  - коэффициент использования ламп,
           Кп -  коэффициент потерь в ПРА (пускорегулирующей аппаратуре), согласно Приложению 3;

           Т – число часов работы ламп в год, час

Годовой нормативный расход электроэнергии электрооборудованием за базовый год (
[image: image31.wmf]н

.

г

.

с

W

) Учреждения рекомендуется определять по выражению:


[image: image32.wmf]
[image: image33.wmf]å

=

×

×

×

=

m

j

г

иj

j

устj

н

г

с

T

K

n

P

W

1

.

.

)

(


где m – количество групп однотипного электрооборудования;

[image: image34.wmf]устj

P

– установленная мощность электроприемника j-й группы, кВт; 
nj  – количество электроприемников  j-й  группы, которое использовалось в базовом году, шт.;


[image: image35.wmf]иj

K

–  коэффициент  использования электроприемников j-й группы, о.е.

Тг – фактическое время использования электрооборудования, ч;

Годовые нормативные потери активной электрической энергии в электрической сети за базовый год (
[image: image36.wmf]н

Уг

W

) в общем виде определяются по выражению:


[image: image37.wmf],

W

W

W

н

ЛЭПг

н

.

г

.

тр

н

Уг

D

+

D

=


где
[image: image38.wmf]н

.

г

.

тр

W

D

–  годовые  нормативные  потери  активной  электроэнергии  в трансформаторе ТП, кВт⋅ч; 

[image: image39.wmf]н

ЛЭПг

W

D

– годовые нормативные потери активной энергии в ЛЭП, кВт⋅ч.

Потери активной электроэнергии в трансформаторе за базовый год (
[image: image40.wmf]н

Уг

W

D

) рассчитываются по формуле


[image: image41.wmf]р

т

з

з

к

х

х

T

К

P

T

P

×

×

D

+

×

D

=

D

2

.

..

.

0

.

.

н

Уг

W

,

где ∆Рхх и ∆Ркз – потери мощности холостого хода и короткого замыкания трансформатора; 
Т0 – фактическое годовое время включения трансформаторов, ч; 
Тр – годовое  время  работы  трансформаторов  с  нагрузкой, ч; 
Кз.т  – коэффициент загрузки трансформатора по мощности, о.е.

Годовые потери активной энергии в ЛЭП за базовый год (
[image: image42.wmf]н

ЛЭПг

W

D

) (в воздушных линиях 6 – 10 кВ, 0,4 кВ, в кабельных линиях 6 – 10 кВ) определяются по выражению


[image: image43.wmf]г

ЛЭП

ЛЭП

0

2

ср

н

ЛЭПг

T

L

R

I

3

W

×

×

×

×

=

D

,
где Iср – средний ток, протекающий по данной электрической сети, А; 
R0 ЛЭП –   активное   удельное   сопротивление   ЛЭП,   Ом/км; 
LЛЭП – длина ЛЭП, км; Тг – число часов работы электрической сети в году, ч.

V.VI. Расчет нормативного значения расхода моторного топлива.
Для  автомобилей  нормативное  значение  расхода топлива за базовый год рассчитывается в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р.

V.VII. Указание для использования

При расчете нормативного расхода тепловой энергии необходимо учитывать те направления использования тепловой энергии (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение и т.д.), которые имеются в Учреждении.

Нормативный расход водопотребления определяется как сумма нормативных расходов каждой из групп потребителей, находящихся в Учреждении. 

При определении нормативного расхода энергопотребления в расчет принимается только используемое, с указанием времени работы, энергопотребляющее оборудование.

В случае выполнения рекомендаций по энергосбережению, указанных в приложении № 22 Паспорта, нормативное значение расхода соответствующего энергоресурса в последующий период (в сопоставимых условиях) сокращается на величину экономии данного энергоресурса в натуральном выражении, указанную в приложении № 22.

В случае изменения расчетных характеристик нормативных значений расхода каждого из энергоресурсов в последующий после базового период (количество, мощность оборудования, численность сотрудников, температура воздуха и т.д.), нормативное значение расхода каждого из энергоресурсов в последующем, после базового, периоде рассчитывается исходя из фактических значений расчетных характеристик.

Приложение 1.Теплотехнические характеристики зданий

	Здание
	Объем

Vн
	Удельн. тепловые хар-ки
	Здание
	Объем

Vн
	Удельн. тепл. хар-ки

	
	тыс. м3
	qo

Вт/(м3ос)
	qв
Вт/(м3ос)
	
	тыс. м3
	qo

Вт/(м3ос)
	qв
Вт/(м3ос)

	Жилые, гостиницы, общежития, залы ожидания
	до 3
	0.49
	-
	Поликлиники, амбулатории, диспансеры 
	до 5
	0.46
	-

	
	( 5
	0.44
	-
	
	( 10
	0.42
	0.29

	
	( 10
	0.4
	-
	
	(15
	0.37
	0.29

	
	( 15
	0.36
	-
	
	(15
	0.35
	0.26

	
	(20
	0.33
	-
	Больницы
	(5
	0.47
	0.34

	
	(25
	0.32
	-
	
	(10
	0.42
	0.33

	
	(30
	0.31
	-
	
	(15
	0.37
	0.30

	
	(30
	0.3
	-
	
	(15
	0.35
	0.29

	Административные
	(5
	0.5
	1.02
	Прачечные
	(5
	0.44
	0.93

	
	(10
	0.44
	0.09
	
	(10
	0.38
	0.90

	
	(15
	0.40
	0.08
	
	(10
	0.36
	0.87

	
	(15
	0.37
	-
	Предприятия общественного
	(5
	0.40
	0.81

	Клубы, дворцы культуры
	(5
	0.43
	0.29
	питания
	(10
	0.38
	0.75

	
	(10
	0.38
	0.27
	
	(10
	0.35
	0.70

	
	(10
	0.35
	0.23
	Лаборатории
	(5
	0.43
	1.16

	Детские сады и ясли
	(5
	0.44
	0.13
	
	(10
	0.40
	1.10

	
	(5
	0.40
	0.12
	
	(10
	0.38
	1.05

	Учебные заведения
	(10
	0.41
	-
	Пожарное депо
	(2
	0.56
	0.16

	
	(15
	0.38
	0.12
	
	(5
	0.54
	0.11

	
	(20
	0.35
	0.09
	
	(5
	0.53
	0.11

	
	(20
	0.28
	0.09
	Гаражи
	(2
	0.81
	-

	Механосборочные, механические
	5-10
	0.64-0.53
	0.47-029
	
	(3
	0.70
	-

	и слесарные отделения 
	10-15
	0.53-0.47
	0.29-018
	
	(5
	0.64
	0.8

	инструментальных цехов
	50-100
	0.47-0.44
	0.18-0.14
	
	(5
	0.57
	0.75

	
	100-200
	0.44-0.41
	0.14-0.09
	Деревообделочные цеха
	(5
	0.7-0.64
	0.7-0.58

	Цеха покрытий (гальванич. и др.)
	(2
	0.76.0.7
	6-4.7
	
	5-10
	0.64-0.53
	0.58-0.53

	
	2-5
	0.7-0.64
	4.7-3.5
	Ремонтные цеха
	5-10
	0.7-0.58
	0.23-0.18

	
	5-10
	0.64-0.53
	3.5-2.3
	
	10-20
	0.58-0.53
	0.18-0.12

	Компрессорные
	(0.5
	0.81-2.3
	-
	Котельные
	2-10
	0.12
	0.35-0.6

	
	0.5-1
	0.7-0.81
	-
	
	10-20
	0.09
	0.23-0.47

	
	1-2
	0.52-0.7
	-
	Газогенераторные
	5-10
	0.12
	2.1

	
	2-5
	0.47-0.53
	-
	Регенерация масел
	2-3
	0.7-0.87
	0.58-0.7

	
	5-10
	0.40-0.47
	-
	Склады химикатов и красок и т.п.
	(1
	1.0-0.87
	-

	Служебные и административно-вспомогательные здания
	0.5-1
	0.7-0.52
	-
	
	1-2
	0.87-0.75
	-

	
	1-2
	0.52-0.47
	
	
	2-5
	0.75-0.67
	0.7-0.52

	
	2-5
	0.47-0.38
	0.16-0.14
	Проходные
	(0.5
	1.5-1.4
	-

	
	5-10
	0.38-0.35
	0.14-0.13
	
	0.5-2
	1.4-0.81
	-

	
	10-20
	0.35-0.29
	0.13-0.12
	
	2-5
	0.81-0.64
	0.17-0.12

	Казармы и помещения ВОХР
	5-10
	0.44-0.38
	-
	
	
	
	

	
	10-15
	0.38-0.36
	-
	
	
	
	


Приложение 2. Зависимость коэффициента α от температуры атмосферного воздуха tн.о
	tн.о, (С
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-40
	-45
	-50

	(
	1.45
	1.29
	1.17
	1.08
	1
	0.9
	0.85
	0.82


Приложение 3 . Коэффициент потерь КПРА для различных типов ПРА
	Марка лампы
	Пускорегулирующая аппаратура
	КПРА

	ЛБ
	Обычная электромагнитная

Электромагнитная с уменьшенными потерями

Электронная
	1,22

1,14

1,10

	КЛ
	Обычная электромагнитная

Электромагнитная с уменьшенными потерями

Электронная
	1.27

1,15

1,10


	ДРЛ, ДРИ
	Обычная электромагнитная

Электронная
	1,08

1,06

	ДНаТ
	Обычная электромагнитная

Электронная
	1,10

1,06


VI. Требования к анализу работы систем энергопотребления

VI.I. Анализ работы системы электроосвещения и электрооборудования
До 60 % электропотребления Учреждения приходится на функционирование системы освещения. В ходе энергоаудита необходимо проверить  степень использования естественного освещения и применение эффективных источников искусственного освещения, применение новых технологий, его регулирования.
Так же при проведении мероприятий с выездом в обследуемое Учреждение делается оценка использования электроэнергии на цели освещения. При осмотре зданий энергоаудитор должен обратить внимание на наличие фактов включения систем искусственного освещения при достаточности естественного освещения. Так же в ходе осмотра определяется наличии фактов использования освещения без необходимости, в том числе использование наружного освещения в дневное время. Оценивается общее состояние систем искусственного освещения: наличие перегоревших ламп, наличие грязи на поверхности ламп и т.д. В случае проведения замеров освещенности делаются выводы о превышении либо о занижении уровня освещенности. Обращается внимание на чистоту стекол световых проемов. Так же обращается внимание на общее состояние электросетей, наличие коммерческих приборов учета. 

При энергообследовании в расчет принимается только работающее используемое осветительное оборудование с указанием часов работы.

Все вышеуказанные действия ведут к определению наличия либо отсутствия непроизводительного расхода электрической энергии на цели освещения.

Так же в ходе осмотра делаются выводы о возможности внедрения новых эффективных источников света, позволяющих снизить затраты электроэнергии на освещение.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода электроэнергии на цели освещения являются:

- применение комбинированного (общего + локального) освещения вместо  общего освещения. 

- применение в комплекте люминесцентных источников света вместо стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) электромагнитных  ПРА с пониженными потерями.

- регулярная чистка светильников;

- очистка стекол световых проемов;

- окраска помещений в светлые тона;

- своевременная замена перегоревших ламп;

- назначение в Учреждениях ответственных за контролем работы осветительного оборудования;

- оптимизация работы систем освещения;

- соблюдение правил эксплуатации систем освещения;

- введение графиков включения и отключения систем освещения; 

- организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту; 

- ведение разъяснительной работы с обслуживаемыми и сотрудниками по вопросам энергосбережения;

- регулярный мониторинг качества электроэнергии;

- установка коммерческих приборов учета.

При анализе работы силового оборудования обращается внимание на работу электропотребляющего оборудования без необходимости, работу элетрооборудования без нагрузки. Так же делаются выводы о целесообразности наличия установленного электрооборудования в Учреждении. Делается оценка соответствия мощности установленного электрооборудования потребностям Учреждения. В случае, если проводятся замеры качества электроэнергии, делаются выводы о качестве электроэнергии. В случае, если качество электроэнергии не соответствует установленным требованиям, определяются причины несоответствия.

При энергообследовании в расчет принимается только работающее используемое электрооборудование с указанием часов работы.

Целью вышеуказанных действий является определение наличия либо отсутствия непроизводительного расхода электрической энергии электропотребляющим оборудованием.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода электроэнергии электропотребляющим оборудованием являются:

- назначение в Учреждениях ответственных за контролем работы электрооборудования;

- соблюдение правил эксплуатации электрооборудования;

- организация работ по эксплуатации электрооборудования, их своевременному ремонту; 

- ведение разъяснительной работы с обслуживаемыми и сотрудниками по вопросам энергосбережения;

- оптимальная загрузка электроприборов; 

- регулярный мониторинг качества электроэнергии.

VI.II. Анализ  работы систем отопления, вентиляции, ГВС.
Тепловая  энергия, передаваемая различными энергоносителями (водяной пар, горячая вода) в Учреждения, используется, как правило, для:

- отопления и вентиляции;

- бытовых целей (душевые, прачечные,  моечные машины и т.д.). 

Как правило, система регулирования отопления осуществляется по температуре при постоянном расходе воды (качественное регулирование). 

Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько и более часов. Температура регулируется несколько раз в сутки, в основном, чтобы удовлетворить запросы потребителей, наиболее удаленных от источника теплоты.

Для составления теплового баланса и анализа состояния системы отопления необходимо выполнить сравнение тепловой мощности, потребляемой на отопление зданий различного назначения, с расчетными данными, которые были определены в ходе расчетов. Сравнительный анализ позволяет определить наличие перетопа здания и необходимость  настройки его системы. Это особенно важно при настройке на номинальные показатели   системы  централизованного теплоснабжения.  Превышение теплопотерь в  зданиях и  элементах системы централизованного теплоснабжения больше проектных значений приводит к необходимости проведения  восстановительных  работ по  их устранению.

В системе отопления и теплоснабжения имеются  потери энергии, связанные с повреждением теплоизоляции трубопроводов.

Для оценки состояния теплотрасс необходимо сравнить в них потери теплоты с теми значениями, которые допускались при проектировании. Особенно велики теплопотери в разводящих трубопроводах при подземной прокладке с высоким уровнем грунтовых, дождевых и паводковых вод,  при прокладке   магистралей в бездренажных каналах.

Вентиляционные системы могут потреблять значительную часть общего потребления энергии. Они обычно являются средством обеспечения санитарно-гигиенических условий для рабочих и обслуживаемых в помещениях. 

При анализе работы вентиляционных систем нужно выяснить, какова реальная потребность в вентиляции, насколько широко применяется местная наиболее эффективная вентиляция, как изменились условия с момента ее проектирования. Делается поверочный расчет с учетом существующих условий и их изменением. 

При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления большие потери могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности ограждения зданий, они  могут быть соизмеримы с расчетным теплопотреблением.

При выезде на организацию оценивается состояние ограждающих конструкций, систем теплопотребления, системы отопления, тепловых узлов, тепловых сетей.

При осмотре ограждающих конструкции, в том числе и оконных проемов, определяется наличие нарушения целостности ограждающих конструкции, исправности механизмов закрывания окон. Определяется наличие в организации налаженной системы по своевременному ремонту оконных рам ограждающих конструкций, утеплению и оклейке окон перед отопительным периодом. Определяется наличие утечек в системах теплоснабжения. Так же определяется наличие повреждения тепловой изоляции на трубопроводах и в тепловых узлах. Определяется наличие коммерческих приборов учета. Так же осматриваются и делаются выводы о состоянии теплоиспользующего оборудования (при наличии).

Термовизионная съемка в первую очередь помогает определить качественные показатели ограждающих конструкции и систем теплопотребления. При проведении термовизионной съемки проводится съемка наружных ограждающих конструкций, системы отопления, наружных тепловых сетей, тепловых узлов. По результатам термовизионной съемки делаются выводы о состоянии ограждающих конструкций (скрытых дефектах), тепловых сетей, наличия либо отсутствия непроизводительного расхода тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий и тепловых сетей. По результатам съемки оконных конструкции делаются выводы о состоянии оконных конструкций, наличию сверхнормативных потерь через щели, уплотнители.  По результатам термовизионной съемки систем отопления делаются выводы о наличии непроизводительного расхода по причине зашламления внутренней поверхности отопительных приборов.

При энергообследовании в расчет принимается только работающее используемое оборудование с указанием часов работы.

Целью вышеуказанных действий является определение наличия либо отсутствия непроизводительного расхода тепловой энергии.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода тепловой энергии являются:

- составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию всех систем теплоснабжения и периодический контроль со стороны руководства Учреждений за их выполнением.

- снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения оконных и дверных проемов

- создание переходных камер на дверях (тамбуров).

- установка автоматической системы включения воздушных завес при открытии дверных проемов.

- увеличение сопротивления ограждающих конструкций здания путем установки теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

 - регулярная проверка герметичности вентиляционных воздуховодов.

- отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды и в случае отсутствия необходимости в вентиляции

- регулярная проверка наличия фактов утечки теплоносителей. 

- регулярная проверка состояния запорной арматуры

- регулярная проверка состояния тепловой изоляции на оборудовании и теплопроводах.

- назначение в бюджетных учреждениях ответственных за контролем расхода тепловой энергии и проведения мероприятий по энергосбережению;

- установка коммерческих приборов учета

- совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем вентиляции, водоснабжения;

- соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем теплоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем вентиляции, тепловых завес и т. д.;

- организация работ по эксплуатации своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т. п.;

VI.III. Анализ работы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.
В Учреждениях снабжение водой осуществляется либо от системы водоснабжения ближайшего населенного пункта, либо от собственного водозаборного узла. Сброс сточных вод производится либо  в городскую канализационную сеть, либо на собственные очистные сооружения. 

При анализе необходимо составить водный баланс Учреждения, проанализировать схемы водопользования и расходы  воды, экономически оптимизировать систему водопользования. 

При осмотре систем водоснабжения определяется наличие утечек воды через запорную арматуру, трубопроводы, в санитарных приборах. Определяется общее состояние системы водоснабжения от ввода в здание до смесителей. В случае наличия у Учреждения собственный водонапорной башни, скважины обследуется состояние данного оборудования. Оценивается состояние насоса и водонапорной башни. Определяется наличие системы отключения насоса при переполнении водонапорной башни. При осмотре здания выявляются факты использования воды без необходимости, а так же небрежного отношения к расходу воды. Определяется наличие налаженной системы по своевременному ремонту санузлов, замене неисправной водозапорной арматуры.

Кроме видимых утечек воды через неплотности в системах водопользования, важно определение величины потерь в подземных частях водопроводов и емкостей для хранения воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей. Определяется наличие коммерческого прибора учета, а так же технического прибора учета в случае наличия собственных источников воды. Так же определяется общее состояние систем водоотведения, наличие утечек, состояние запорной арматуры.

При энергообследовании в расчет принимается только работающее используемое оборудование. с указанием часов работы.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода воды являются:

- назначение в Учреждениях ответственных за контролем расхода воды и состояния водозапорной арматуры, санузлов, труб;

- совершенствование порядка работы Учреждения и оптимизация работы систем водоснабжения;

- организация работ по эксплуатации и ремонту санузлов и труб водоснабжения;

- ведение разъяснительной работы с обслуживаемыми и сотрудниками по вопросам сбережения воды;

- уменьшение количества излишней запорной арматуры;

- своевременная замена изношенных участков.

- установка счетчиков холодной воды

- следует максимально загрузить насосы. 

- установка новых уплотнителей и балансировка рабочих колес насосов.

- в случае если производительность регулируется с помощью дроссельной заслонки (задвижки, вентиля), рассмотрение других способов управления производительностью (несколько небольших насосов, работающих в параллель, частотно регулированный  электропривод и др.).

VI.IV. Анализ работы систем потребления моторного топлива.
 Как правило, в Учреждения используется автотранспорт для перевозки пассажиров и грузов. Потребление моторного топлива занимает до 30% от общего потребления энергоресурсов.

В ходе осмотра автотранспорта проводится ознакомление с обследуемым автотранспортом на месте его расположения. Производится анализ состава автотранспорта, условий эксплуатации, особенностей снабжения топливом.

Производится оценка состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей топливоиспользования.

Производится анализ оптимальности схемы топливоснабжения Учреждения.

При наличии собственных заправочных станций необходимо оценить общее состояние оборудования. Проверить наличие утечек топлива.

Определяется наличие системы учета и контроля использования топлива, наличия установленных нормативов потребления топлива. Так же анализируется эффективность действующей системы учёта и контроля использования топлива. Проверяется правильность заполнения путевых листов. 

При энергообследовании в расчет принимается только работающий используемый автотранспорт.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода моторного топлива являются:

- налаживание системы учета и контроля за расходованием моторного топлива.

- проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам сбережения моторного топлива

- своевременное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

- своевременное техническое обслуживание оборудования заправочных станций (при наличии)

- недопущение эксплуатации неисправного автотранспорта.

VI.V. Анализ режимов эксплуатации котельного оборудования.
Во многих Учреждениях в целях теплоснабжения используются собственные котельные потребляющие в качестве топлива природный газ. 

Раз в пять лет в котельных проводятся пуско-наладочные работы и тепловые балансовые испытания, в которых  проверяется КПД котлов, подбирается оптимальный, по результатам газового анализа, коэффициент избытка воздуха ( на различных режимах нагрузки котлов. Составляются режимные карты режимов работы котлов. 

При энергоаудите целесообразно провести газовый анализ уходящих дымовых газов для определения фактического КПД котла и возможных потерь с химнедожегом и т.д. 

При осмотре котла и вспомогательного оборудования определяется засоренность золой поверхностей теплообмена, наличие отложений, накипи.

Так же определяется наличие коммерческих приборов учета.

Необходимо оценить целесообразность улучшения теплоизоляции  котлов, водоподогревателей, трубопроводов для уменьшения потерь в системах генерирования и распределения теплоты. 

При энергообследовании в расчет принимается только работающее используемое оборудование с указанием часов работы.

Возможными мероприятиями по устранению непроизводительного расхода природного газа являются:

- своевременное проведение испытаний (пуско-наладкаи) оборудования 

- соблюдение утвержденного температурного графика

- снижение присосов воздуха по газовому тракту котлоагрегата 

- установка приборов коммерческого учета

- поддержание оптимального коэффициента избытка воздуха в топке 

- контроль содержания СО2 в уходящих дымовых газах  в пределах оптимальных значений

- контроль за наличием накипи на внутренней поверхности нагрева  котла

- оптимальная загрузка котла (исключение работы двух котлов при возможности поддержания необходимой нагрузки одним котлом)

VI.VI. Заключение

После определения причин появления непроизводительного расхода энергоресурсов и воды определяются методы устранения нарушений, вызвавших непроизводительный расход. 

Необходимо учитывать, что при наличии выявленного с выездом на место непроизводительного расхода (нерациональных потерь) энергоресурсов нормативно-расчетные показатели энергопотребления не могут быть выше или равны фактическим. 

Так же в ходе анализа потребления каждого из видов энергоресурсов и воды определяются мероприятия по резерву экономии. Мероприятия по резерву экономии определяются с учетом существующего уровня развития техники и технологии. 

Предлагаемые мероприятия должны быть реализуемыми и целесообразными. В случае если предлагаемые мероприятия по резерву экономии являются взаимоисключающими, мероприятия сравниваются между собой и предлагается к реализации самое оптимальное мероприятие с точки зрения затрат, срока окупаемости и экономии от внедрения. Объем экономии от мероприятий по резерву экономии определяются исходя из нормативного потребления энергоресурсов за базовый год. 
Потенциал энергосбережения по каждому энергоресурсу и воде не может превышать объем фактического потребления каждого из энергоресурсов и воды. 

VII. Требования к заполнению энергетического паспорта 

VII.I. Общие положения 

Энергетический паспорт Учреждения заполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России №400  от  30.06.2014г. « Об утверждении требований к проведению энергетического обследования ….».. Изменение утвержденной формы энергетического паспорта не допускается.

При наличии обособленных подразделений Учреждения заполняется  один общий энергетический паспорт с 1 по 34 приложение и далее на каждое подразделение, отдельно с 1 по 34 приложение.
Ячейки приложений, которые не заполняются, должны быть пустыми или в них должны быть указаны прочерки.

Численные значения показателей потребления энергоресурсов и воды, экономия в денежном и в натуральном выражении, сроков окупаемости и иных параметров, должны совпадать с аналогичными  значениями, указанными  в других приложениях.

В случае отказа предоставления данных обследуемого Учреждения по причине отношения этих данных к государственной или иной тайне,  прикладывается их официальный письменный отказ в предоставлении данных. После приложения в котором эти данные должны были указываться делается сноска с указанием того что данные в соответствующих п/п не указаны по причине отношения их к государственной или иной тайне.

VII.II Требования к заполнению энергетического паспорта

Приложение № 1:

Регистрационный номер энергетического паспорта присваивается саморегулируемой организацией.

- в графе «полное наименование саморегулируемой организации в области энергетических обследований» указывается полное наименование саморегулируемой организации в соответствии с уставом, членом которой является организация (лицо) проводившее энергетическое обследование;

- в графе «Номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований» указывается номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемой организаций в области энергетических обследований

- в графе «полное наименование организации (лица) проводившей энергетическое обследование» указывается полное наименование организации (лица) проводившего энергетическое обследование;

- в графе «полное наименование обследованной организации» указывается полное наименование обследованного Учреждения в соответствии с уставом Учреждения;

- в графе «подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя)» указывается должность, фамилия и инициалы лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица);

- в графе «(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица)» указывается должность, фамилия и инициалы  руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица;

- в графе «(должность, подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО (руководителя коллегиального исполнительного органа СРО)» указывается должность, фамилия и инициалы  лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО.

- в графе «месяц, год составления паспорта» указывается месяц, год составления паспорта.

Годом составления энергетического паспорта является последующий год, после последнего полного календарного года.

Базовый год - последний отчетный календарный год деятельности Учреждения, предшествующий году проведения энергетического обследования. Для  организаций, существующих менее календарного года, за базовый период принимают - последний отчетный период (квартал, полугодие, девять месяцев) с указанием информации в примечании.

Приложение № 2:

- в графе «полное наименование обследованной организации» указывается полное наименование Учреждения в соответствии с уставом Учреждения, прошедшего энергетическое обследование;

- в графе «Организационно-правовая форма» указывается организационно-правовая форма Учреждения в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ) (утв. постановлением Госстандарта РФ от 30 марта 1999 г. N 97)

- в графе «Потовый адрес» указывается юридический адрес Учреждения, прошедшего энергетическое обследование с указанием индекса, наименования  региона РФ, района региона РФ, города, населенного пункта, улицы, № дома, № корпуса, № офиса (при наличии).

- в графе «Место нахождения» указывается фактический адрес, по которому находится Учреждение, прошедшее энергетическое обследование, с указанием индекса, наименования региона РФ, района региона РФ, города, населенного пункта, улицы, № дома, № корпуса, № офиса (при наличии).

- в графе «Полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)» указывается полное наименование вышестоящей организации, по отношению к обследованному Учреждению. Для государственного учреждения это министерство, к которому относится Учреждение, для муниципального учреждения - муниципалитет;

- в графе «Доля государственной (муниципальной) собственности в уставном капитале организации, %» указывается доля государственной (муниципальной) собственности в процентах;

- в графе «Реквизиты организации» указываются ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), БИК, полное наименование банка, расчетный счет, лицевой счет;

- в графе «Коды по классификаторам» указывается только численное значение кода по ОКВЭД в  соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (постановление Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст) либо указывается код ОКОГУ;

-в графе «Ф.И.О., должность руководителя» указывается Ф.И.О. полностью, должность руководителя Учреждения, или руководителя коллективного исполнительного органа организации;

- в графе «Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования» указывается Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс, электронную почту должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования в соответствии с данными опросного листа. В случае если данное лицо не назначено, необходимо это указать;

- в графе «Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство» указывается Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс электронную почту должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство. В случае если данное лицо не назначено, необходимо это указать.

- в графе «Сведения о внедрении системы энергетического менеджмента» указывается дата внедрения системы энергетического менеджмента, полное наименование организации, осуществившей сертификацию, ИНН организации, осуществившей сертификацию, Ф.И.О. полностью, должность, телефон, факс электронную почту должностного лица, ответственного за внедрение системы энергетического менеджмента.

Приложение № 2 таблица №1:

- в подпункте (далее п/п) 1 указывается номенклатура основной продукции, в соответствии с основным классификатором услуг населению (далее ОКУН) (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163) либо общероссийским классификатором продукции (далее ОКП) (Утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст с введением в действие c 1 февраля 2014 года);

- в п/п 2 указывается код основной продукции, по ОКП (для организаций деятельность которых не подпадает под ОКП, ставится код по ОКУН);

- в п/п 3 указывается номенклатура дополнительной продукции, в соответствии с основным классификатором услуг населению (далее ОКУН) либо общероссийским классификатором продукции

- в п/п 4 указывается код дополнительной продукции, по ОКП (для организаций деятельность которых не подпадает под ОКП, ставится код по ОКУН);

- в п/п 5 указывается объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) выражении. Для Учреждений указывается полный объем финансирования в соответствии с данными указанными в опросном листе;

- в п/п 5.1 указывается объем производства основной продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) выражении. Для Учреждений указывается полный объем финансирования в соответствии с данными указанными в опросном листе;

- в п/п 5.2 указывается объем производства дополнительной продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) выражении. Для Учреждений указывается полный объем финансирования в соответствии с данными указанными в опросном листе;

- в п/п 6 указывается объем производства продукции в натуральном выражении;

- в п/п 6.1 указывается объем производства основной продукции в натуральном выражении;

- в п/п 6.2 указывается объем производства дополнительной продукции в натуральном выражении;

- в п/п 7 указывается объем потребления энергоресурсов в стоимостном выражении без учета воды. Для Учреждения - это суммарный объем денежных средств в соответствии с выставленными энергоснабжающими организациями счетами за потребленные энергоресурсы за соответствующий год.

- в п/п 7.1 указывается объем потребления энергоресурсов по номенклатуре основной продукции в стоимостном выражении без учета воды. 

- в п/п 7.2 указывается объем потребления энергоресурсов по номенклатуре дополнительной продукции в стоимостном выражении без учета воды. 

- в п/п 8 записывают суммарное количество в тоннах условного топлива (т. у. т.), потребленных Учреждением энергоресурсов (все виды топлива, электрическая и тепловая энергия, за исключением воды), которые поставляются от внешних источников (поставщиков), без учета потребления субабонентами (сторонними потребителями). Энергия, произведенная собственными источниками (ТЭС, котельные, ДГУ и т. п.) и потребленная Учреждением, не учитывается. Переводные коэффициенты в тонны условного топлива принимаются в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46. 

- в п/п 8.1 указывается потребление энергоресурсов по номенклатуре основной продукции в т у.т. с учетом правил заполнения п/п 8;

- в п/п 8.2 указывается потребление энергоресурсов по номенклатуре дополнительно продукции в т у.т. с учетом правил заполнения п/п 8;

- в п/п 9 указывается потребление воды  на производство продукции в денежном выражении;

- в п/п 9.1 указывается потребление воды на производство основной продукции в денежном выражении;

- в п/п 9.2 указывается потребление воды на производство дополнительной продукции в денежном выражении;

- в п/п 10 указывается потребление воды  на производство продукции в натуральном выражении;

- в п/п 10.1 указывается потребление воды на производство основной продукции в натуральном выражении;

- в п/п 10.2 указывается потребление воды на производство дополнительной продукции в натуральном выражении;

- в п/п 11 указывается энергоемкость производства основной продукции (работ, услуг), которая определяется путем деления п/п 8.1 на п/п 5.1;

- в п/п 12 указывается энергоемкость производства дополнительной продукции (работ, услуг),  которая определяется путем деления п/п 8.2 на п/п 5.2;

- в п/п 13 указывается доля оплаты энергоресурсов и воды в стоимости произведенной продукции в процентах, которая определяется делением суммы п/п 7, 9 на п/п 5.1, умноженная на 100;

- в п/п 14 указывается доля оплаты энергоресурсов и воды в стоимости произведенной продукции в процентах, которая определяется делением суммы п/п 7, 9 на п/п 5.2, умноженная на 100;

- в п/п 15, 16  записывается величина разрешенной установленной   мощности электроприемных устройств из Контракта на электроснабжение Учреждения; среднегодовая заявленная мощность рассчитывается как средневзвешенная за соответствующий прошедший период (год) на основании данных счетов на оплату за электропотребление;

- в п/п 17 указывается среднегодовая фактическая численность работников организации (указываются целые числа).

- в п/п 17.1 указывается среднегодовая фактическая численность производственного персонала (указываются целые числа).

При наличии обособленных подразделений в Учреждении заполняется таблица 2 приложения № 2

Если Учреждение не производит продукцию, а оказывает какие либо услуги, то в приложении № 2 в таблице 1 п/п 6, 6.1, 6.2 не заполняются.

Если в приложении № 2 нет данных за предшествующие года, то внизу таблицы указывается сноска с указанием причины отсутствия данных.

Приложение № 3:

- в п/п 1.1 указывается количество оборудованных приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды вводов, в том числе полученной со стороны, собственного производства, потребляемой, отданной на сторону;

- в п/п 1.2 указывается количество не оборудованных приборами учета электрической энергии , тепловой энергии, газа, холодной воды, горячей воды вводов, в том числе полученной со стороны, собственного производства, потребляемой, отданной на сторону;

- в п/п 1.3 указывается количество приборов учета с нарушенными сроками поверки;

- в п/п 1.4 указывается количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов;

- в п/п 2 указывается количество технических приборов учета

- в таблице 2 указываются рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии. Рекомендации по совершенствованию системы учета должны содержать, как минимум, наименование мест установки и количество рекомендуемых к установке приборов учета, а также предложения замены установленных приборов на приборы с более высоким классом точности, с меньшим энергопотреблением, с беспроводной передачей данных учета, и с возможностями создания централизованной системы сбора информации по потреблению энергоресурсов при соблюдении условий экономической целесообразности, промышленной и экологической безопасности. Так же при указании рекомендации необходимо учитывать требования статьи № 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

Сведения об оснащенности приборов учета тепловой энергии, жидкого топлива, воды заполняется аналогично заполнению сведений об оснащенности приборов учета электрической энергии.

В строке «полученной со стороны» энергии (энергоресурса) - указываются  сведения о приборах коммерческого и/или технического учета, учета установленные на границе балансовой принадлежности между энергоснабжающей организацией и потребителем энергоресурсов, при наличии у потребителя энергоресурсов субабонентов (сторонних потребителей) и/или собственных конечных потребителей. Конечными потребителями энергоресурса являются здания, сооружения, встроенные помещения (квартиры), энергетические комплексы, энергетические установки при отсутствии в них субабонентов (сторонних потребителей энергоресурса) оборудованных или не оборудованных прибором учета энергоресурса. 

В строке «собственного производства» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета на вводах собственного производства энергоресурсов и воды. 

В строке «потребляемой» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурса установленные у собственного конечного потребителя  энергоресурса. Для исключения двойного счета, сведения о приборах коммерческого учета, установленных у конечного потребителя на границе раздела балансовой принадлежности с энергоснабжающей организацией, не указываются в строке под наименованием «полученной со стороны». 

В строке «отданной на сторону» указываются сведения о приборах коммерческого и/или технического учета энергоресурса установленные на границе балансовой принадлежности с организациями, которые получают энергоресурсы и воду от обследуемой организации.

В приложении № 4 указываются сведения о фактическом потреблении энергетических ресурсов за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году, в том числе:

- в п/п 1 указывается объем потребления, за исключением потребления тепловой энергии, электрической энергии собственного производства в т.у.т.

- в п/п 1.1 указывается объем потребления электрической энергии без учета субабонентов и собственной выработки в тыс. кВтч;

- в п/п 1.2 указывается объем потребления тепловой энергии без учета субабонентов и собственной выработки в Гкал;

- в п/п 1.3 указывается объем потребления твердого топлива без учета субабонентов и собственной выработки в тоннах или куб. м;

- в п/п 1.4 указывается объем потребления жидкого топлива без учета субабонентов и собственной выработки в тоннах или куб. м 

- в п/п 1.5 указывается объем потребления природного газа (кроме моторного топлива) в тыс. куб. м.

- в п/п 1.6 указывается объем потребления сжиженного газа (кроме моторного топлива) в тыс. т.

- в п/п 1.7 указывается объем потребления природного газа (кроме моторного топлива) в тыс. куб. м.

- в п/п 1.9 указывается объем потребления моторного топлива суммарно по всем типам бензина, дизельного топлива, керосина, сжиженного газа,  сжатого газа, твердого топлива, жидкого топлива.
- в п/п 1.10 указывается объем потребления воды в тыс. куб. м. Потребление воды в п. 1.7 должно совпадать с данными приложения 2.

- в п/п 1.11 указывается потребление иных энергетических ресурсов не указанных в п/п 1.1-1.9 

- в п/п 2.1 указывается объем потребления электрической энергии произведенной для потребления на собственные нужды

- в п/п 2.1.1 указывается объем потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии без учета субабонентов в тыс. кВтч;

- в п/п 2.2 указывается объем потребления электрической энергии произведенной для потребления на собственные нужды

- в п/п 2.2.1 указывается объем потребления тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии без учета субабонентовв Гкал;

- в столбце «Обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов»  указывается обоснование снижения или увеличения потребления энергетических ресурсов и воды.

В приложении № 5 указываются сведения о фактическом потреблении электрической энергии в тыс. кВтч за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта, четыре предшествующие отчетному (базовому) году, прогноз на последующие годы: 

- в п/п 1.1 указывается объем электрической энергии потребляемой от стороннего источника с учетом потребления субабонентов;

- в п/п 1.2 указывается объем электрической энергии потребляемой от собственного источника с учетом потребления субабонентов;

- в п/п 2.1 указывается нормативный расход электрической энергии определенный в расчетно-пояснительной записке в том числе технологический расход, расход на хозяйственные нужды, электроотопление, прочие собственные нужды;

Технологический расход – расход электроэнергии на производство продукции основными технологическими комплексами (где совершаются основные производственные процессы). Продукция основных технологических комплексов – это продукция, которая реализуется потребителям на сторону. 

Расход на собственные нужды – это расход электроэнергии на организацию, обслуживание производства и управление им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы и производство).

Вспомогательные процессы – это процессы, которые способствуют течению основных процессов, но сами непосредственно в них не участвуют (перемещение предметов труда, ремонт оборудование, освещение, ПК и т.п.). 

Вспомогательное производство – это производство, продукция которого используется внутри предприятия (может являться и товарной продукцией).

- в п/п 2.2 указывается фактический расход электрической энергии субабабонентами (сторонними потребителями);

- в п/п 2.3 указывается фактические (отчетные) потери – которые определяются как сумма п/п 2.3.1 и п/п 2.3.2 приложения №5;

- в п/п 2.3.1 указывается технологические потери, в том числе условно-постоянные, нагрузочные, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета, в случае, если на балансе Учреждения есть электрические сети и трансформаторы;

Расчет рекомендуется производить по методике, приведенной в Инструкции Минэнерго, утвержденной приказом от 30.12.2008 № 326.

- в строке «условно-постоянные» указываются нормативные условно-постоянные технологические потери, в случае если на балансе Учреждения есть электрические сети и трансформаторы, определенные в расчетно-пояснительной записке;

- в строке «нагрузочные» указываются нормативные нагрузочные технологические потери, в случае если на балансе Учреждения есть электрические сети и трансформаторы определенные в расчетно-пояснительной записке;

- в строке «потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета» указываются нормативные потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.

- в п/п 2.3.2 указываются нерациональные потери (непроизводительный расход), которые определяются как разница между суммой п/п 2.1, 2.2, 2.3.1 и значением указанным в строке «итого суммарный приход»; 

Обязательно заполняется баланс за предшествующие года (четыре предшествующих  отчетному (базовому) году). Аналогично по тепловой энергии.

- п/п 2.3 определяется путем сложения п/п 2.3.1 и п/п 2.3.2
- п/п «итого суммарный приход» вычисляется путем сложения п/п 1.1 и п/п 1.2

- п/п 2.3.1 определяется путем сложения условно-постоянных, нагрузочных потерь, потерь, обусловленных допустимыми погрешностями приборов учета;

- п/п «итого суммарный расход» вычисляется путем сложения п/п 2.1, 2.2, 2.3.

Обязательно заполняется прогноз на последующие годы (также в приложениях №6 и №7, №9) с учётом требования статьи 24 Федерального Закона  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…..» от 23.11.2009 № 261-ФЗ и указанных в форме № 21 периодов реализации мероприятий по потенциалу сбережения энергоресурсов.

Суммарный расход электрической энергии должен быть равен суммарному приходу. Аналогично по тепловой энергии, котельно-печному топливу, воде.

В случае отсутствия данных, за какой либо из предшествующих годов во всех строках по соответствующему году ставятся прочерки. 

Аналогично по приложениям № 6, 7, 9, 10.

- в строке «потенциал энергосбережения электрической энергии» указывается потенциал энергосбережения указанный в приложении №22 с учетом рекомендованных сроков внедрения энергосберегающих мероприятий. Аналогично по тепловой энергии, котельно-печному топливу, воде 
В приложении № 6 указываются сведения о фактическом потреблении тепловой энергии в Гкал за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году, прогноз на последующие годы, в том числе:

- в п/п 1.1 указывается объем тепловой энергии, потребляемой от стороннего источника, с учетом потребления субабонентов;

- в п/п 1.2 указывается объем тепловой энергии, потребляемой от собственной котельной, с учетом потребления субабонентов. При использовании для отопления здания только электропотребляющего оборудования, заполняется п/п 1.2 и 1.2.1.  

- в п/п 2.1 указывается нормативные технологические расходы;

- в строке «пара, из них контактным (острым) способом» указывается нормативный технологический расход пара,определенный в расчетно-пояснительной записке;

- в строке «горячей воды» указывается технологический расход горячей воды определенный в расчетно-пояснительной записке;

- в п/п 2.2 указывается нормативное потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, в том числе на калориферы воздушные, определенный в расчетно-пояснительной записке;

- в п/п 2.3 указывается нормативное потребление тепловой энергии на цели горячего водоснабжения определенное в расчетно-пояснительной записке;

- в п/п 2.4 указывается фактическое потребление тепловой энергии сторонних потребителей;

- в п/п 2.5 указывается суммарные нормативный сетевые потери тепловой энергии в случае, если на балансе Учреждения имеются тепловые сети;

- в п/п 2.6 указывается нерациональные технологические потери (непроизводительный расход) тепловой энергии в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, которые определяются как разница между суммой п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и значением указанным в строке «итого суммарный приход» 

- строка «Итого суммарный приход» вычисляется путем сложения п/п 1.1 и п/п 1.2;

- строка «Итого производственный расход» вычисляется путем сложения п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

- строка «Итого суммарный расход» вычисляется путем сложения строки «Итого производственный расход» и п/п 2.6.

В приложении № 7 указываются сведения о фактическом потреблении котельно-печного топлива в т.у.т. за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году, прогноз на последующие годы, в том числе:

- в п/п 1 указывается приход котельно-печного топлива. В столбце «Статья приход/расход» указывается вид котельно-печного топлива (природный газ, уголь и т.д.);

- в п/п 2.1 указывается фактическое технологическое использование, в том числе нетопливное использование (в виде сырья), нагрев, сушка, обжиг (плавление, отжиг), бытовое использование;

- в п/п 2.2 указывается фактический объем потребления на выработку тепловой энергии в том числе: в котельной, в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии);

- строка «Итого суммарный приход» рассчитывается как сумма потребления всех видов котельно-печного топлива;

- п/п 2.1 рассчитывается как сумма строк «нетопливное использование (в виде сырья)», «нагрев», «сушка», «обжиг (плавление, отжиг)», бытовое использование;
- п/п 2.2 рассчитывается как сумма строк «в котельной» и «в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии»);

- строка «Итого суммарный расход» рассчитывается как сумма п/п 2.1 и 2.2.

Если в Учреждении котельно-печное топливо используется для приготовлении пищи, потребление топлива указывается в п/п 2.1. в строке «бытовое использование». 

В таблице 2 указываются сведения по выбросам СО2 эквивалента при использовании энергетических ресурсов за отчетный год.

 В таблице 3 указываются сведения по выбросам СО2 эквивалента при использовании энергетических ресурсов и его изменениях.

В приложении № 8 указываются сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях, в том числе:

- во втором столбце указывается вид транспортного средства (сухопутный, воздушный, водный, космический), предназначение оборудования.
- в третьем столбце указывается марка и модель транспортного средства, оборудования потребляющего моторное топливо;

- в четвертом столбце указывается количество транспортных средств, оборудования;

- в пятом столбце указывается грузоподъемность в тоннах или пассажировместимость в чел.;

- в шестом столбце указывается объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс.пасс-км в соответствии с данными указанными в опросном листе и в случае, если в Учреждении имеются объективные данные об этих значениях;

- в восьмом столбце указывается вид использованного топлива (дизель, бензин АИ-76, бензин АИ-80, АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98, пропан, метан);

- в девятом столбце указывается способ измерения расхода топлива (например , GSМ-терминал, счетчики на баках, расчетный способ на основании данных о пробеге, мерная линейка и т. п.);

- в десятом столбце указывается удельный расход топлива в л/100 км или л/моточас с учетом надбавок, определенный в расчетно-пояснительной записке;

- в одиннадцатом столбце указывается фактический удельный расход топлива в л/100км или л/моточас определенный в расчетно-пояснительной записке;

- в двенадцатом столбце указывается пробег, тыс.км или количество отработанных машино-часов, маш/час в соответствии с данными указанными в опросном листе и в случае, если в Учреждении имеются объективные данные об этих значениях;

- в тринадцатом столбце указывается количество полученного топлива в тыс. л или тыс. куб. м по данным бухгалтерской отчетности;

- в четырнадцатом столбце указывается количество израсходованного топлива в тыс. л. или куб. м. по данным бухгалтерской отчетности;

- в пятнадцатом столбце указывается потери (непроизводительный расход) топлива в тыс. л. или тыс. м3, определенные в расчетно-пояснительной записке.

После каждой цифры указывается единица измерения.

В одну строку заносится вид ТС с одинаковыми характеристиками (марка, грузоподъемность, вид используемого топлива, удельный расход топлива и т.п.).

Для спец. техники, использующей моторное топливо для вьполнения специальных операций, а не для перевоза грузов и пассажиров (передвижные насосы, краны, и т.п.), таблицу рекомендуется заполнять одной строкой, к примеру, «прочие» с расшифровкой в примечании (что входит в «прочие»). При этом заполняются только графы статистики и расчетных величин: «Количество израсходованного топлива, тыс. л., тыс. м3», «Способ измерения расхода топлива», «Количество полученного топлива, тыс. л, тыс. м3», «Потери топлива, тыс. л, тыс. м3», в остальных ставим прочерк.

Общее потребление должно совпадать с данными п.1.9 приложения 4 за базовый год.

В приложении №9 указываются сведения о фактическом потреблении воды в тыс.куб.м. за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году, прогноз на последующие годы, в том числе:

- в п/п 1.1 указывается объем воды, потребляемой от стороннего источника, с учетом потребления субабонентов;

- в п/п 1.2. указывается объем воды от собственных источников (собственные сважины) , с учетом потребления субабонентов;
- в п/п 2.1 указывается нормативный расход воды на собственные нужды, в том числе производственный расход, хозяйственно-питьевые нужды.

- в п/п 2.2 указывается фактическое потребление субабонентов.

- в п/п 2.3 указываются суммарные нормативные сетевые потери

- в п/п 2.4 указываются нерациональные потери (непроизводительный расход) в системах водоснабжения

- строка «Итого суммарный приход» вычисляется путем сложения п/п 1.1 и п/п 1.2;

- п/п 2.1 определяется как сумма п/п 2.1.1 и 2.1.2

- строка «Итого производственный расход» вычисляется путем сложения п/п 2.1, 2.2, 2.3;

 - строка «Итого суммарный расход» вычисляется путем сложения строки «Итого производственный расход» и п/п 2.4.

В приложении № 10 указываются сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии, в том числе:

Представляют сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов (ВЭР), альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии. Приводятся сведения об использовании вторичных (тепловых) энергетических ресурсов, альтернативных (местных) и возобновляемых видах ТЭР при их наличии в учреждении.

Приводятся характеристики ВЭР: фазовое состояние, расход, давление, температура, характерные загрязнители и их концентрация; годовой выход и фактическое использование ВЭР.

По альтернативным видам ТЭР приводится их перечень, сведения о характеристиках, теплотворной способности ТЭР, мощность энергетической установки, КПД, годовая наработка и годовой фактический выход энергии.

В приложении № 11 указываются показатели использования электрической энергии (количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии) на цели освещения, за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году, в том числе:

- в п/п 1 указывается количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии внутреннего освещения;

- в п/п 1.1 указывается суммарное количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии основных цехов (производств) относительно внутреннего освещения;

В следующих строках указываются данные по каждому цеху отдельно.

- в п/п 1.2 указывается суммарное количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии вспомогательных цехов (производств) относительно внутреннего освещения;

В следующих строках указываются данные по каждому цеху отдельно.

- в п/п 1.3 указывается суммарное количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии административных-бытовых корпусов (АБК) относительно внутреннего освещения;

В следующих строках указываются данные по каждому корпусу отдельно.

- в п/п 2 указывается количество ламп с разными размерами световой отдачи, суммарная установленная мощность, суммарный объем потребления электроэнергии наружного освещения;

- п/п 1 рассчитывается как сумма п/п 1.1, 1.2, 1.3;

Строка «Итого» рассчитывается как сумма п/п 1 и п/п 2.

Потребление электроэнергии на цели освещения не должно превышать п. 2.1 приложения 5 «Расход на собственные нужды » за соответствующие года.

В таблице 2 приложения №11 указываются сведения о системах освещения площадок предприятий, населенных пунктов и автодорог.

В приложении № 12 указываются основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами.

Основанием для включения технологического оборудования в форму 11 является ведомость основных средств Учреждения (бухгалтерская справка), представленная по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования. Тип технологического оборудования, установленные мощности по электрической и тепловой энергии, производительность, виды и объемы потребляемых энергоресурсов заполняются на основании ведомости основных средств, паспортов, режимных и технологических карт оборудования и по результатам энергетического обследования.

Годовые объемы потребленных энергоресурсов определяются по данным приборного учета и/или расчетным методом. Расчет потребленных годовых объемов энергоресурсов производится на основе данных по технологическому оборудованию:

- установленная мощность;

- производительность;

- среднегодовая нагрузка;

- часовые расходы энергоресурсов при среднегодовой нагрузке;

- годовое число часов использования технологического оборудования. 

В приложении № 12 столбцы «Установленная мощность по электрической энергии, МВт», «Установленная мощность по тепловой энергии, Гкал» «Производительность» не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.

В приложении № 13 указывается краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений), в том числе:

Основанием для включения в форму 13 характеристик зданий, строений, сооружений является ведомость основных средств Учреждения по состоянию на последнюю дату последнего отчетного периода в календарный год проведения энергетического обследования и здания, находящиеся на правах аренды, контракты на энергоснабжение которых заключены арендатором напрямую с поставщиками энергоресурсов.

Год ввода в эксплуатацию указан в ведомости основных средств либо техническом паспорте здания.

Характеристики ограждающих конструкций, фактический и физический износ зданий, строений, общая и отапливаемая площадь, отапливаемый объем, сооружений представляются по данным действующих технических паспортов зданий, строений, сооружений. Фактический и физический износ зданий, строений, сооружений может быть определен на основании соответствующей экспертизы проведенной специализированной организацией, квалифицированной для производства данного вида работ.

Фактическую удельную тепловую характеристику здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год определяют на основании исходных данных о:

- годовом потреблении тепловой энергии на отопление вентиляцию здания, строения, сооружения - по отчетным данным организации или на основании счетов, счетов-фактур на оплату энергоресурсов за вычетом теплопотребления ГВС и потерь во внешних сетях до ввода в здание;

- отапливаемом объеме здания;

- фактическом значении градусо-суток за базовый период.

Расчетно-нормативную удельную тепловую характеристику здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год определяют в соответствии со значением принятым за нормативное в расчетно-пояснительной записке.

Значения в графе «на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение кВтч/кв.м.год» определяют на основании исходных данных о:

- фактическом потреблении тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

- общей отапливаемой площади здания.

Значения в графе «на отопление и вентиляцию, Втч/(кв.м.С°сут)» определяют на основании исходных данных о:

- фактическом потреблении тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

- фактическом значение градусо-суток за базовый период.

- общей отапливаемой площади здания.

Значения в графе «удельный годовой расход электрической энергии…» определяют на основании исходных данных о:

- потреблении электрической энергии на общедомовые нужды

- общей площади здания.

Данная графа заполняется только для жилых зданий Учреждения.

В случае если какое-нибудь здание не отапливается, то рядом с наименованием здания должна быть сноска с указанием того, что это здание не отапливается.

В случае если в жилом здании отсутствует электроснабжение, то рядом с наименованием здания должна быть сноска с указанием того, что электроснабжение отсутствует.

Если у здания нет окон, то в данной графе указывается слово «отсутствует».
Приложение № 14.

При наличии в Учреждении программы энергосбережения заполняются пункты №№ 1-5. При отсутствии в Учреждении программы энергосбережения в пункте № 1 указывается «отсутствует». 

 В таблице № 1 указываются сведения о показателях энергетической эффективности, значениях показателя (фактическое, расчетно-нормативное), рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности бюджетных организаций:

- в п/п 1 указываются показатели энергоэффективности по номенклатуре основной и дополнительной продукции;

- в п/п 2 указываются показатели энергоэффективности по видам проводимых работ;

- в п/п 3 указываются показатели энергоэффективности по видам оказываемых услуг;

- в п/п 4 указываются показатели энергоэффективности по основным энергоемким процессам;

- в п/п 5 указываются показатели энергоэффективности по основному технологическому оборудованию.

В рекомендациях по улучшению показателей энергетической эффективности указывается краткое описание мероприятий по экономии энергетических ресурсов и воды из приложений № 20, 21, 22 без указания численных значений экономии, затрат, срока окупаемости и т.д. 

Не допускается указание мероприятий, не указанных в приложениях № 20, 21,22.

Для Учреждений, оказывающих услуги, заполняется п/п 3. 

В число обязательных показателей энергоэффективности для Учреждений входят:

- удельный расход электрической энергии на 1 сотрудника Учреждения. 

- удельный расход воды на 1 сотрудника Учреждения.

- удельный расход тепловой энергии 1 кв. м. общей отапливаемой площади зданий Учреждения. 

В приложении № 14 в таблице №2 указывается перечень показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды. Данная таблица заполняется в случае наличия у Учреждения объективной информации о проведенных мероприятиях и достигнутой экономии. 

В приложении № 15 указывается описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды (кроме электрической энергии), в том числе:

- наименование линий, вид передаваемого ресурса;

- способ прокладки (надземный, подземный, канальный, бесканальный, в помещении);

- суммарная протяженность в километрах.

В приложении № 16 указываются сведения о протяженности воздушных и кабельных линий (в км) передачи электроэнергии за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году.

В приложении № 17 указываются сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году.

В приложении № 18 указываются сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году.

В приложении № 19 указываются сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов за последний полный отчетный (базовый) календарный год перед датой составления энергетического паспорта и четыре предшествующие отчетному (базовому) году.

Представленные сведения должны совпадать с п.2.3.1  приложения 5 и п.2.5 приложения 6, п. 2.3 приложения 9.

В графах «Отчетный (базовый) год» и «Предыдущие годы» указывается:

- в п. 1. приводятся сведения об объеме передаваемых энергетических ресурсов;

- в п.2. приводятся сведения о фактических потерях потребляемых энергетических ресурсов обследуемого Учреждения (с учетом данных о потерях из приложения 5 и 6, 9);

- в п.3 приводятся сведения об утвержденных нормативах потерь потребляемых энергетических ресурсов обследуемого Учреждения.

В графе «Потребленное количество в год» в п.1 приводятся сведения о потреблении энергетических ресурсов за базовый год  (согласно приложению  № 4 энергетического паспорта).

В приложении № 20 указываются рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче.

В приложении 20 приводятся мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче (и/или транзите), согласованные руководством обследованного Учреждения по следующим показателям:

- затраты

- планируемое сокращение потерь, в натуральном и стоимостном выражении;

- средний срок окупаемости;

- планируемая дата внедрения (месяц, год).

Указывается расчетное сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта, в натуральном и стоимостном выражении.

В таблице 2 указывается информация об экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды, полученной в результате реализации мероприятий по сокращению потерь передаваемых энергетических ресурсов и воды за предшествующие году проведения энергетического обследования года. Данная таблица заполняется в случае наличия у Учреждения объективной информации о проведенных мероприятиях и достигнутой экономии.

Приложения №15-20 заполняются для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов и воды.

В приложении № 21 указывается потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов, в том числе:

- в п/п 1 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения электрической энергии (по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии. Расчет объемов непроизводительного расхода и резерва экономии  производится в расчетно-пояснительной записке) с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 2 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения тепловой энергии (по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии. Расчет объемов непроизводительного расхода и резерва экономии  производится в расчетно-пояснительной записке) с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 3 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения твердого топлива (по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии. Расчет объемов непроизводительного расхода и резерва экономии  производится в расчетно-пояснительной записке) с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 4 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения жидкого топлива (по устранению непроизводительного расхода и реализации резерва экономии. Расчет объемов непроизводительного расхода и резерва экономии  производится в расчетно-пояснительной записке) с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 5 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения природного газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 6 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения сжиженного газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 7 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения сжатого газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 8 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения попутного нефтяного газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9 указываются затраты, годовая экономия в натуральном (т.у.т.) и стоимостном выражении, средний срок окупаемости суммарно по всем видам моторного топлива.

- в п/п 9.1 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения бензина с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.2 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения керосина с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.3 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения дизельного топлива с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.4 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения сжиженного газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.5 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения сжатого газа с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.6 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения твердого топлива с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 9.7 указываются предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу энергосбережения жидкого топлива с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в п/п 10 указывается предлагаемые к реализации мероприятия по потенциалу снижения потребления воды с указанием каждого мероприятия отдельно;

- в строке «Итого» столбец «в натуральном выражении» не заполняется
- в строке «Итого» столбец «затраты», «годовая экономия ТЭР (план) в натуральном выражении», «годовая экономия ТЭР (план) в стоимостном выражении», средний срок окупаемости рассчитывается без учета воды.

- средний срок окупаемости в строке «Итого» определяется путем деления общих затрат на общую экономию.

В приложении № 22 указывается перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:

В таблицу 1 в том числе включают мероприятия по обучению персонала, указанного в приложении № 23, но не прошедшего обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по данным приложения № 24. Указываются только затраты на обучение. 

в таблице 2:

- в строке «по тепловой энергии» указывается годовая экономия в натуральном выражении в Гкал;

- в строке «по электрической энергии» годовая указывается экономия в натуральном выражении в тыс. кВт.ч;

- в строке «по твердому топливу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по жидкому топливу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по природному газу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по сжиженному газу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по сжатому газу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по попутному нефтяному газу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по моторному топливу» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т у.т;

- в строке «по сжатому воздуху» указывается годовая экономия в натуральном выражении в т.у.т;

- в строке «по воде» указывается годовая экономия в натуральном выражении в тыс. м3.

Обязательно заполняется столбец «Рекомендуемая дата внедрения (месяц, год)». В данном столбце указывается либо согласованный срок внедрения, либо рекомендуемый срок внедрения энергосберегающих мероприятий.

В приложении № 21, 22 должны быть указаны мероприятия по устранению непроизводительного расхода (нерациональных потерь) ТЭР при реализации, которых будет, достигнут объем экономии ТЭР равный объему непроизводительного расхода (нерациональных потерь), указанного приложения №5, 6, 8, а так же воды, природного газа, твердого и жидкого топлива.

Так же в приложениях №21,22 должны содержаться мероприятия по резерву экономии энергоресурсов и воды.

В приложениях № 21, 22 указывается перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности, в том числе возможно указание мероприятий, определенных приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61.

В приложении № 23 указывается перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ФИО, должности, контактной информации, основных функций и обязанностей по обеспечению мероприятий, и реквизитов нормативных актов Учреждения, их определяющих.

В приложении № 24 указывается Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ФИО, должности, сведений об образовательной организации, даты и курсе  обучения, выданного документа об образовании и сведений об аттестации и присвоении квалификации.

Приложения с 25 по 29 заполняется для организаций осуществляющих добычу природного газа (газового конденсата, нефти), подземное хранение природного газа, переработку природного газа.
Приложение с 30 по 34 заполняется для газотранспортных организаций.
16

_1402075094.unknown

_1402075115.unknown

_1402075132.unknown

_1403949826.unknown

_1403950966.unknown

_1403950972.unknown

_1405751357.unknown

_1403950497.unknown

_1403950653.unknown

_1402075134.unknown

_1402075135.unknown

_1402075133.unknown

_1402075130.unknown

_1402075131.unknown

_1402075129.unknown

_1402075110.unknown

_1402075112.unknown

_1402075114.unknown

_1402075111.unknown

_1402075097.unknown

_1402075100.unknown

_1402075095.unknown

_1402074502.unknown

_1402075090.unknown

_1402075092.unknown

_1402075093.unknown

_1402075091.unknown

_1402074504.unknown

_1402075087.unknown

_1402075089.unknown

_1402074505.unknown

_1402075086.unknown

_1402074503.unknown

_1402074498.unknown

_1402074500.unknown

_1402074501.unknown

_1402074499.unknown

_1402074496.unknown

_1402074497.unknown

_1402074494.unknown

_1402074495.unknown

_1402074493.unknown

_1402074492.unknown

